## Гатчинский р-он
Замечания и предложения к проекту актуализации схемы теплоснабжения МО г.Гатчина и МО Гатчинский муниципальный район.
№ п/п | Замечания от ГУП "СПб" | Комментарий разработчика
Замечания к схеме теплоснабжения Вырицкого городского поселения на 2021-2023 гг. на период до 2035 г.
1 | в п.1.3.3.8 в таблице 39 неверно указана общая протяженность тепловых сетей (в соответствии с исходными данными, общая протяженность тепловых сетей от рассматриваемой котельной составляет 11032,6 п.м.) | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
2 | в п.1.5.2 некорректно определены фактические (расчетные нагрузки по котельной: СПб, Гатчинский р-он, г.п. Вырица, ул. Московская, д.61. Требуется скорректирвовать фактические (расчетные) нагрузки в соответствии с Приложением №14 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 года №212 | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
3 | в п. 1.5.6 в таблице 51 неверно указана договорная тепловая нагрузка (в соответствии с исходными данными, договорная тепловая нагрузка составляет 4,51 Гкал/ч), в связи с чем требуется откорректировать значения в соответствующих таблицах, в т.ч. расчетную нагрузку и полученные коэффициенты пересчета | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
4 | Утвержденную часть проекта схемы теплоснабжения необходимо привести в соответствие с обосновывающими материалами по результатам исправления вышеуказанных замечаний | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
Замечания к схеме теплоснабжения Большеколпанского сельского поселения на 2021-2023 гг. на период до 2035 г.
1 | в п. 1.2.5.9 в таблице 15 приведены неактуальные сведения о дату поверки коммерческих узлов учета тепловой энергии (актуальные сведения представлены в Приложении) | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
2 | в п.1.3.3.5 в таблицах №21-22 39 неверно указана общая протяженность тепловых сетей (в соответствии с исходными данными, общая протяженность тепловых сетей от рассматриваемой котельной составляет 8994,3 п.м.) | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
3 | в п.1.5.2 некорректно определены фактические (расчетные нагрузки по котельной: массив Никольское, д.1. Требуется скорректировать фактические (расчетные) нагрузки в соответствии с Приложением №14 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 года №212 | Для определения расчетной нагрузки по котельной: массив Никольское в соответствии с Приложением №14 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Минэнерго России от 5 марта 2019 года №212, необходимо использовать данные с приборов учета тепловой энергии. Так как по котельной в. п. Никольское, Меньковская, 10 операторами выявлена некорректная работа приборов учета в период 2021 г., расчетные (фактические) нагрузки остались без изменений.
4 | в таблицах 34, 40 неверно указана договорная тепловая нагрузка (в соответствии с исходными данными, договорная тепловая нагрузка составляет 8,74 Гкал/ч), в связи с чем требуется откорректировать значения в соответствующих таблицах, в т.ч. расчетную нагрузку и полученные коэффициенты пересчета
5 | в п.1.6.1 в таблице 41 информацию по установленной мощности и присоединенной нагрузке котельной: массив Никольское, д.1, необходимо привести в соответствие в переданными ранее исходными данными, вследствие чего пересчитать баланс тепловой мощности по данной котельной
6 | Утвержденную часть проекта схемы теплоснабжения необходимо привести в соответствие с обосновывающими материалами по результатам исправления вышеуказанных замечаний | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка

## Гатчина
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Срок реализации | Примечание | Комментарий разработчика
Перспективные мероприятия для включения в Схему теплоснабжения МО "Город Гатчина" на период до 2035 г.(актуализация на 2023 год)
Строительство, реконструкция, ремонт источников тепловой энергии
Строительство нового источника
1 | Строительство новой котельной в северной въездной зоне г. Гатчина: земельный участок не определен. Планируется установка трех котлоагрегатов мощностью по 20 МВт (общей мощностью не менее 50 Гкал/час | 932000 | 2025 |  | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
Котельная №10
2 | Увеличение тепловой мощности котельной №10 планируется путем строительства отдельно стоящего котельного зала без привлечения дополнительного земельного участка. Планируется установка одного котла мощностью 50 Гкал/час с отдельной дымовой трубой. | 543000 | 2025 | Изменение! Ранее была замена котла ПТВМ 50 на ПТВМ 100. Планируется установка КВГМ 50. | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
3 | Ремонт дымовой трубы от котлов ПТВМ-50 котельной №10 по адресу: г.Гатчина, Промзона №2, квартал 2, площадка 2, корп. 1, лит "а" | 26000 | 2023 |  | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
4 | Монтаж временной дымовой трубы для котлов ДКВР котельной №10 по адресу: г.Гатчина, Промзона №2, квартал 2, площадка 2, корп. 1 | 5500 | 2023 |  | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
5 | Ремонт дымовой трубы от котлов ДКВР котельной №10 по адресу: г.Гатчина, Промзона №2, квартал 2, площадка 2, корп. 1 | 30000 | 2024 |  | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
Котельная №11
6 | Увеличение тепловой мощности котельной №11 планируется путем строительства отдельно стоящего котельного зала в абсолютной близости с котельной №11 без привлечения дополнительного земельного участка. Планируется установка одного котла мощностью 50 Гкал/час с отдельной дымовой трубой. | 573000 | 2025 | Изменение! Ранее была замена котла КВГМ 50/150 на КВГМ 100/150. Планируется становка КВГМ 50. | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
7 | Ремонт дымовой трубы котельной №11 Н=120м | 5000 | 2024 | Изменение! Ранее была замена котла. | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
8 | Ремонт дымовой трубы котельной №11 Н=80м | 3000 | 2024 | Изменение! Ранее была замена котла. | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
Котельная №6
9 | Котельная №6: Ремонт котла КВГ-7,56-150 (1 шт) №3 | 2700 | 2022 | Изменение! Ранее была замена котла. | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
10 | Котельная №6: Ремонт котла КВГ-7,56-150 (1 шт) №2 | 2700 | 2023 | Изменение! Ранее была замена котла. | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
11 | Котельная №6: Ремонт котла КВГ-7,56-150 (1 шт) №4 | 2700 | 2024 | Изменение! Ранее была замена котла. | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
12 | Котельная №6: Ремонт котла КВГ-7,56-150 (1 шт) №1 | 2700 | 2025 | Изменение! Ранее была замена котла. | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
13 | Переключение нагрузки котельной НИЦ «Курчатовский институт» ПЭКП на котельную №6, переключение нагрузки котельной №6 на котельную №12 | - | 04.2022 | Нагрузки по отоплению. Все мероприятия выполнены. | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
Котельная №7
14 | Котельная №7: Ремонт котла КВГ-7,56-150 (1 шт) №4 | 2700 | 2022 | Изменение! Ранее была замена котла. | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
15 | Котельная №7: Ремонт котла КВГ-7,56-150 (1 шт) №5 | 2700 | 2023 | Изменение! Ранее была замена котла. | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
Котельная №9
16 | «Техническое перевооружение двух паровых котлов ДКВр-10/13 №1 и №3 (производительность 10 т пара в час) с заменой газогорелочных устройств, автоматики розжига, регулирования и безопасности котельной №9 в г. Гатчина» | 18000 | 2022 | Бюджет ЛО и МО «Город Гатчина» | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
17 | Ремонт здания котельной №9, в том числе производство проектно-изыскательских работ | 15000 | 2023-2024 |  | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
Котельная НИЦ "Курчатовский институт"-ПЭКП
18 | Вывод из схемы теплоснабжения котельной НИЦ «Курчатовский институт» - ПЭКП |  | 2022 | Все мероприятия выполнены. | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
Строительство , реконструкция, ремонт тепловых сетей и паропроводов
19 | Реконструкция тепловой камеры ТК-305 с установкой насосного оборудования | 3000 | 2023 |  | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
20 | «Ремонт участков тепловых сетей по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. К.Маркса, д.5, д.7, д.7а; ул. Л. Шмидта, д.7, д.9/5» | 29 252, 667 35 | 2022 | Бюджет ЛО и МО «Город Гатчина» | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
21 | Ремонт теплотрассы от ТК-308 до ТК308А и от ТК-309 до ТК-310 по пр. 25 Октября, д.48-56 | 14000 | 2022 | Бюджет МО «Город Гатчина» | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
22 | Ремонт теплотрассы от ТК-206 до ТК-281 по л. Рощинская | 35000 | 2024 |  | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка
23 | Ремонт теплотрассы от ТК- 177 до ТК-179 по ул. Радищева, д.3- д.7Б | 35000 |  |  | В проект схемы теплоснабжения внесена корректировка