Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2024 год

Пояснительная записка

г. Санкт-Петербург

2014 год

| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е.А. Кикоть | УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области _________________ И.А. Ильин |
| --- | --- |
| «___» ________________2014 г. | «___» ______________ 2014 г. |

Схема водоснабжения и водоотведения

Муниципального образования Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период с 2014 по 2024 год

Пояснительная записка

г. Санкт-Петербург

2014 год

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МО – муниципальное образование;

ЗСО – зона санитарной охраны;

УРЭ – удельный расход электроэнергии;

ВТВМГ – высокотемпературные вечномерзлые грунты;

КВОС – комплекс водоочистных сооружений;

ВЗС – водозаборные сооружения;

ВОС – водоочистные сооружения;

НТД – нормативно-техническая документация;

ПНС – повысительная насосная станция;

ТКП – технико-коммерческое предложение;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПРК – программно-расчетный комплекс;

ГИС – геоинформационная система;

ХВС – холодное водоснабжение;

ГВС – горячее водоснабжение;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция;

ЧРП – частотно-регулируемый привод.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	3

ОГЛАВЛЕНИЕ	4

Глава 1.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	10

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО «Елизаветинское сельское поселение»	11

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения МО «Елизаветинское сельское поселение» и деление территории на эксплуатационные зоны	11

1.1.2.	Описание территорий МО «Елизаветинское сельское поселение», не охваченных централизованными системами водоснабжения	19

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	19

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	27

1.1.5.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	28

1.1.6.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	29

1.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	30

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	30

1.2.2.	Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО «Елизаветинское сельское поселение»	32

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	34

1.3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды	34

1.3.2.	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	39

1.3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды	41

1.3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды	43

1.3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	44

1.3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО «Елизаветинское сельское поселение»	45

1.3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды	46

1.3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения	49

1.3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	50

1.3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды	51

1.3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	52

1.3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	54

1.3.13.	Перспективные балансы водоснабжения	55

1.3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	58

1.3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	59

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	60

1.4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	60

1.4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	60

1.4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	62

1.4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	62

1.4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	63

1.4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Елизаветинское сельское поселение» и их обоснование	63

1.4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	63

1.4.8.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	63

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	73

1.5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	73

1.5.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	73

1.6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	74

1.6.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	74

1.6.2.	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	78

1.7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	81

1.7.1.	Показатели качества горячей и питьевой воды	82

1.7.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	84

1.7.3.	Показатели качества обслуживания абонентов	86

1.7.4.	Показатели эффективности использования ресурсов	86

1.7.5.	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды	87

1.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	88

Глава 2.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	89

2.1.	Существующее положение в сфере водоотведения МО «Елизаветинское сельское поселение»	89

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО «Елизаветинское сельское поселение» и деление территории на эксплуатационные зоны	89

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения	93

2.1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения	93

2.1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	99

2.1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них	99

2.1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	100

2.1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	101

2.1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	101

2.1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО «Елизаветинское сельское поселение»	101

2.2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	103

2.2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	103

2.2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения	106

2.2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	106

2.2.4.	Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения	106

2.2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	107

2.3.	Прогноз объема сточных вод	109

2.3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	109

2.3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения	111

2.3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	111

2.3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	112

2.3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	112

2.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	114

2.4.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	114

2.4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения	115

2.4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	115

2.4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	117

2.4.5.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Елизаветинское сельское поселение», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	118

2.4.6.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	119

2.4.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	119

2.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	120

2.5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	120

2.5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	120

2.6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	121

2.7.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	125

2.7.1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	126

2.7.2.	Показатели качества обслуживания абонентов	127

2.7.3.	Показатели качества очистки сточных вод	127

2.7.4.	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод	128

2.7.5.	Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод	128

2.8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	129

ПРИЛОЖЕНИЯ	130

Приложение 1	131

Приложение 2	139

Приложение 3	150

Приложение 4	154

Приложение 5	173

Приложение 6	181

Приложение 7	186

Приложение 8	202

Приложение 9	205

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организации – ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района", обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО «Елизаветинское сельское поселение»

    - Описание системы и структуры водоснабжения МО «Елизаветинское сельское поселение» и деление территории на эксплуатационные зоны

Границы муниципальных образований Гатчинского района Ленинградской области представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Границы муниципальных образований Гатчинского района Ленинградской области

В состав муниципального образования Елизаветинское сельское поселение входят следующие населенные пункты:

- поселок Елизаветино – административный центр Елизаветинского сельского поселения;

- деревня Авколево;

- деревня Алексеевка;

- деревня Березнево;

- деревня Большие Борницы;

- деревня Вероланцы;

- деревня Волгово;

- деревня Дубицы;

- деревня Дылицы;

- деревня Ермолино;

- деревня Заполье;

- деревня Ижора;

- деревня Колодези;

- деревня Луйсковицы;

- деревня Малые Борницы;

- деревня Натальевка;

- деревня Новая;

- деревня Ознаково;

- деревня Пульево;

- деревня Раболово;

- деревня Смольково;

- деревня Таровицы;

- деревня Холоповицы;

- деревня Шпаньково;

- деревня Эду;

- деревня Яскелено.

Общая численность населения по состоянию на 2013 год составляла 5748 человек, при этом большая часть населения проживает в поселке Елизаветино и деревне Шпаньково.

Централизованное ХВС имеется в следующих населенных пунктах:

- п. Елизаветино, жилпоселок «Дружба», д. Луйсковицы, д. Новая, д. Николаевка, д. Шпаньково и д. Дылицы, системы которых являются локальными и не зависят друг от друга.

- д. Раболово и д. Ознаково имеют общую систему водоснабжения, включающую в себя источник и водопроводные сети.

Объекты водоснабжения и водоотведения в Елизаветинском сельском поселении обслуживает ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" и структурное подразделение Центральной Дирекции по тепло- и водоснабжению филиала ОАО «РЖД» (ж.д. ст. Елизаветино).

Централизованное ГВС осуществляется только на территории деревни Шпаньково и п. Елизаветино. Производство и транспорт тепловой энергии в виде ГВС осуществляет ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от колодцев. Численность постоянно живущего населения таких населенных пунктов не превышает 150 человек.

Поселок Елизаветино

Водоснабжение поселка Елизаветино осуществляется водой от 3-х артезианских скважин.

Скважина № 1 (кад. № 49729), расположенная в 30 м к югу от ул. Советской и в 150 м от западной окраины поселка, находится в работе в постоянном режиме. Включение/выключение выполняется в ручном режиме. Подъем воды из скважины глубиной 40 м осуществляется погружным насосом ЭЦВ 8-40-90. Далее вода подается  в водонапорную башню № 1. Максимальный расход воды составляет 12 м³/час.

Скважина № 2 (кад. № 2281), расположенная в 1,5 км к северу от ж/д станции Елизаветино, включается в работу лишь при увеличении водопотребления поселка. Включение/выключение выполняется в ручном режиме. Подъем воды из скважины глубиной 40 м осуществляется погружным насосом ЭЦВ 8-40-120. Подача воды осуществляется непосредственно в водопроводную сеть поселка, в том числе, в частный сектор.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 40 м³/час.

Скважина № 3 (кад. № 2236), расположенная в районе больницы, находится в работе в постоянном режиме. Включение/выключение выполняется в ручном режиме. Подъем воды из скважины глубиной 40 м осуществляется погружным насосом ЭЦВ 6-10-110. Далее вода подается  в водонапорную башню № 2. Максимальный расход воды составляет 5 м³/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 6,5 м³/час.

Водонапорная башня № 1 имеет высоту 30 м. Объем резервуара хранения воды в башне составляет 50 м³.

Водонапорная башня № 2 имеет высоту 30 м. Объем резервуара хранения воды в башне составляет 15 м³. Вода из водонапорной башни №2 поступает в сеть поселка, в т.ч. в больницу и школу.

Зоны санитарной охраны у скважин отсутствуют. Очистка воды перед подачей потребителю не осуществляется. Приборы учета подачи воды отсутствуют.

Также в поселке расположены 3 скважины в виде локальных сооружений, осуществляющих подъем воды без подачи в сеть поселка.

Деревня Шпаньково

Система водоснабжения дер. Шпаньково условно разделена на две зоны: производственно-жилищно-коммунальный и частный сектор.

В состав водозаборных сооружений производственно-жилищно-коммунальной зоны входят: 3 скважины, насосная станция 2-го подъема, 2 РЧВ и водопроводные сети.

Скважины №1 и №2 расположены на территории водозаборных сооружений. Третья скважина (кад. № 723) несколько лет назад была закрыта органами Санэпиднадзора из-за неудовлетворительных микробиологических показателей качества.

Скважина № 1 (кад. № 40064) имеет глубину 65 м. Насос ЭЦП6-6,5-85 установлен на глубине 30 м. Дебит 14,4 м³/час.

Приборы учета подачи воды на скважине отсутствуют.

Скважина № 2 (кад. № 2906) имеет глубину 60 м. Насос ЭЦП6-16-90 установлен на глубине 30 м. Дебит 5,4 м³/час.

Скважины № 1 и № 2 подают воду в два соединенных между собой РЧВ, объемом 100 и 200 м³, выполненных из бетона и расположенных под землей на глубине 10 м. Сверху выполнена обваловка.

Скважина № 3 (кад. № 723) имеет глубину 40 м. Насос ЭЦП6-6,5-85 установлен на глубине 30 м. Дебит 10,8 м³/час.

Приборы учета подачи воды отсутствуют.

В 2011 г. пробурена еще одна новая скважина (номера по кадастру нет) для водоснабжения котельной.

Частный сектор водоснабжения.

В скважине 1108 установлен насос ЭЦП6-6,5-85 установлен на глубине 30 м. Номинальная подача 6,5 м³/час.

Приборы учета подачи воды отсутствуют.

Деревня Дылицы

Подъем воды из единственной скважины деревни Дылицы осуществляется погружным насосом ЭЦВ 8-40-120, при этом насос находится в работе в постоянном режиме. В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 40 м³/час.

Приборы учета подачи воды отсутствуют.

Жилпоселок «Дружба».

Водоснабжение жилпоселка «Дружба» обеспечивается тремя скважинами. Вода от скважин подается в три соединенных между собой РЧВ объемом 250 (2 шт.) и 500 м³ и далее в насосное отделение второго подъема. Насосы насосного отделения второго подъема подают воду непосредственно в распределительную сеть.

Подъем воды из скважины №1 (кад. № 36957) глубиной 55 м осуществляется погружным насосом ЭЦП8-25-100. Дебит скважины составляет 5 м³/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 25 м³/час.

Скважина оборудована электромагнитным расходомером ПРЭМ, который в настоящее время не работает.

Подъем воды из скважины №2 (кад. № 40134) глубиной 55 м осуществляется погружным насосом ЭЦП8-25-100. Дебит скважины составляет 18 м³/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 25 м³/час.

Приборы учета подачи воды отсутствуют.

Подъем воды из скважины №3 (кад. № 40133) глубиной 55 м осуществляется погружным насосом ЭЦП8-25-100. Дебит скважины составляет 18 м³/час.

В соответствии с характеристикой насоса водоотбор составляет 25 м³/час.

Приборы учета подачи воды отсутствуют.

Ж/д станция Елизаветино

Источник подземного водоснабжения станции Елизаветино представляет собой водозабор скважинного типа. Водозаборной скважиной каптирован ордовикский водоносный горизонт. Водоотбор равномерный в течение года, выполняется в автоматическом режиме. Сведения о водоотборе приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сведения о скважинах ст. Елизаветино

| № п/п | Участок | № скважины | Назначение скважины | Дебит, м3/сут | Водоотбор м3/сут. (фактический на 2013 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. «Елизаветино» | 4/63 | рабочая | 30 | 30 |
| 2 | ст. «Елизаветино» | 4/84 | резервная |  |  |

Скважина 4/63 (рабочая) пробурена в 1974 году до глубины 50 м. Колонны обсадных труб диаметром 325 мм и 219 мм установлены в интервале от 0,0 – 7,0 м и 0,0-30,0 м соответственно. В интервале от 30,0 до 50,0 м – открытый ствол. Скважина без фильтра. В скважине находится насос ЭЦВ-6-10-80, установленный на глубине 28 м и позволяющий обеспечить заявленную водопотребность.

Скважина 4/84 (резервная) пробурена в 1979 году до глубины 50,0 м. Колонны обсадных труб диаметром 273 мм установлена в интервале от +0,3 до 29,0 м. В интервале от 29,0 до 50,0 м – открытый ствол. Скважина без фильтра. В скважине находится насос ЭЦВ-6-10-80, установленный на глубине 28 м и позволяющий обеспечить заявленную водопотребность.

Химико-аналитические исследования подземных вод выполнены аккредитованными лабораториями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» Октябрьский дорожный филиал Испытательный лабораторный центр.

Качество подземной воды, оценивается по данным анализов, которые приведены в таблице 4 в сравнении с ПДК согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Таблица 2. Оценка качества воды

| №№ пп | Показатель |  | Ед.изм. | ПДК | Скважины 4/63 и 4/84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кол-во проб | Содер-жание от - до | Кол-во Неуд. проб |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водородный показатель | Ед.рН |  | 6-9 | 3 | 7,4-7,7 | 0 |
| 2 | Сухой остаток | мг/дм3 |  | 1000 | 3 | 490-820 | 0 |
| 3 | Жесткость | мг экв/дм3 |  | 7 | 3 | 7,8-8,1 | 3 |
| 4 | Окисляемость | мг/дм3 |  | 5 |  |  |  |
| 5 | ПАВ | -:- |  | 0,5 | 1 | < 0,025 | 0 |
| 6 | Нефтепрдукты | -:- |  | 0,1 | - | - | - |
| 7 | Фенольный индекс | -:- |  | 0,25 | 1 | < 0,0005 | 0 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Алюминий | мг\дм3 |  | 0,2 | - | - | - |
| 9 | Барий | -:- |  | 0,7 | - | - | - |
| 10 | Бериллий | -:- |  | 0,0002 | - | - | - |
| 11 | Бор | -:- |  | 0,5 | - | - | - |
| 12 | Железо | -:- |  | 0,3 | 2 | 0,91-3,0 | 2 |
| 13 | Кадмий | -:- |  | 0,001 | 1 | < 0,0001 | 0 |
| 14 | Марганец | -:- |  | 0,1 | 1 | 0,08 | 0 |
| 15 | Медь | -:- |  | 1 | - | - | - |
| 16 | Молибден | -:- |  | 1 | 1 | < 0,25 | 0 |
| 17 | Мышьяк | -:- |  | 0,01 | 1 | < 0,01 | 0 |
| 18 | Никель | -:- |  | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 |
| 19 | Нитраты | -:- |  | 45 | 1 | 2,4 | 0 |
| 20 | Ртуть | -:- |  | 0,0005 | 1 | < 0,00005 | 0 |
| 21 | Свинец | -:- |  | 0,03 | 1 | 0,0002 | 0 |
| 22 | Селен | -:- |  | 0,01 | 1 | < 0,005 | 0 |
| 23 | Стронций | -:- |  | 7 | 1 | < 0,5 | 0 |
| 24 | Сульфаты | -:- |  | 500 | 2 | 46,5-52,0 | 0 |
| 25 | Фториды | -:- |  | 1,5 | - | - | - |
| 26 | Хлориды | -:- |  | 350 | 2 | 41,0-46,0 | 0 |
| 27 | Хром | -:- |  | 0,05 | - | - | - |
| 28 | Цианиды | -:- |  | 0,035 | - | - | - |
| 29 | Цинк | -:- |  | 5,0 | 1 | 0,08 | 0 |
| Органолептические свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Запах | балл |  | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Цветность | градус |  | 20 | 1 | 22 | 1 |
| 33 | Мутность | мг/дм3 |  | 1,5 | 1 | < 0,6 | 0 |
| Общая радиоактивность |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | а-активность | Бк/кг |  | 0,2 | 1 | 0,11 | - |
| 35 | б-активность | Бк/кг |  | 1 | 1 | < 0,2 | - |
|  | Радон-222 | Бк/кг |  | 60,0 | 1 | 11,4 | - |
| Органические вещества |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Г-ГХЦГ | мг/дм3 |  | 0,002 | 1 | < 0,0001 | 0 |
| 37 | ДДТ | -:- |  | 0,002 | 1 | < 0,0001 | 0 |
| 38 | 2,4-Д | -:- |  | 0,03 | 1 | < 0,0001 | 0 |
| Бактериологические свойства |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Общее микробное число | кол-во в 1 мл |  | 50 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Общие колиморфные бактерии | кол-во в 100 мл |  | отсут-ствие | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Термотолерантные колиморфные бактерии | -:- |  | отсут- ствие | 2 | 0 | 0 |

Из таблицы видно, что содержание всех исследуемых компонентов в воде соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01. Отмечено превышение ПДК по железу, которое на рассматриваемой территории обусловлено естественными причинами.

Других водопроводных сооружений и централизованного водовода в схеме водоснабжения станции Елизаветино  нет.

Источниками хозпитьевой воды в д. Луйсковицы, д. Раболово, д. Новая, д. Ознаково и д. Николаевка являются артезианские скважины. Подъем воды из скважин осуществляется погружным насосом с последующей подачей в распределительную сеть. Водоразбор из распределительной сети осуществляется посредствам водоразборных колонок. Обслуживанием объектов водоснабжения занимается ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района».

Таблица 3. Характеристика скважин Елизаветинского сельского поселения

| Населенный пункт | № скв. регистр. | Год ввода | Глубина, м | Дебит, м3/час | Тип насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Николаевка | 491 | 1955 | 40 | 5 | ЭЦВ 6-6,5-90 |
|  | 7168 | 1962 | 40 | 4 | - |
|  | 56 732 | 1983 | 55 | 18 (3) | ЭЦВ 6-6,5-85 |
|  | 56514 | - | - | - | - |
| д.Луйсковицы | 1 085 | 1978 | 59 | 16 | ЭЦВ 6-10-80 |
| д.Раболово, Ознаково | 3Н | - | - | - | ЭЦВ 6-10-80 |
| д. Новая КОС | 40 077 | 1975 | 55 | 16 | ЭЦВ 6-10-80 |

Также на территории МО в д. Алексеевка, д. Березнево, д. Вероланцы, д. Дубицы, д. Колодези, д. Таровицы, д. Холоповицы и д. Раболово (хутор) имеются скважины, обслуживание которых осуществляет население указанных деревень с поддержкой администрации Елизаветинского сельского поселения. Объекты водоснабжения указанных деревень (включая источники, водопроводные сети и сооружения на них) не имеют эксплуатирующей организации и не состоят на чьем либо балансе. Однако, статуса «бесхозяйных» не имеют.

    - Описание территорий МО «Елизаветинское сельское поселение», не охваченных централизованными системами водоснабжения

На сегодняшний день, территориями, не охваченными централизованным водоснабжением, являются следующие населенные пункты:

- деревня Авколево (4 постоянно проживающих человек);

- деревня Большие Борницы (21 постоянно проживающих человек);

- деревня Волгово (2 постоянно проживающих человек);

- деревня Ермолино (2 постоянно проживающих человек);

- деревня Заполье (1 постоянно проживающий человек);

- деревня Ижора (6 постоянно проживающих человек);

- деревня Малые Борницы (72 постоянно проживающих человек);

- деревня Натальевка (46 постоянно проживающих человек);

- деревня Пульево (1 постоянно проживающий человек);

- деревня Смольково (7 постоянно проживающих человек);

- деревня Эду (2 постоянно проживающих человек);

- деревня Яскелено (31 постоянно проживающих человек).

В указанных населенных пунктах вода на питьевые нужды берется из колодцев.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Территорию МО «Елизаветинское сельское поселение» можно разделить на несколько технологических зон централизованного водоснабжения (по принадлежности к источникам водоснабжения):

- система водоснабжения п. Елизаветино;

- система водоснабжения д. Шпаньково;

- система водоснабжения д. Дылицы;

- система водоснабжения жилпоселка «Дружба»;

- система водоснабжения д. Луйсковицы;

- система водоснабжения д. Раболово и д. Ознаково;

- система водоснабжения д. Новая;

- система водоснабжения д. Николаевка.

Объекты водоснабжения в Елизаветинском сельском поселении обслуживают ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" и структурное подразделение Центральной Дирекции по тепло- и водоснабжению филиала ОАО «РЖД».

Рисунок 2. Технологическая зона централизованного водоснабжения д. Шпаньково

Рисунок 3. Технологическая зона централизованного водоснабжения п. Елизаветино (Новый Поселок)

Рисунок 4. Технологическая зона централизованного водоснабжения п. Елизаветино (Больница)

Рисунок 5. Технологическая зона централизованного водоснабжения п. Елизаветино (Жилпоселок)

Рисунок 6. Технологическая зона централизованного водоснабжения д. Дылицы

Рисунок 7. Технологическая зона централизованного водоснабжения д. Луйсковицы

Рисунок 8. Технологическая зона централизованного водоснабжения станции РЖД (п. Елизаветино)

Рисунок 9. Технологическая зона централизованного водоснабжения д. Николаевка

Рисунок 10. Технологическая зона централизованного водоснабжения д. Раболово и д. Ознаково

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Технические обследования систем централизованного водоснабжения Елизаветинского сельского поселения в последние 5 лет не проводились. Ранее проводимое техническое обследование систем выявило значительный износ водопроводных сетей и необходимость реконструкции водозаборных узлов, техническое состояние которых признано неудовлетворительным.

Состояние зданий, механической и электрической частей скважин удовлетворительное. Приборы учета поднимаемой воды на скважинах отсутствуют.

В жилпоселке (пл. Дружбы) введена в эксплуатацию станция обеззараживания водопроводной воды. Хлорирование воды осуществляется гипохлоритом натрия. Работа станции автоматизирована.

Вода из других скважин МО не обеззараживается.

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно СНиП 2.05.07-85* МО «Елизаветинское сельское поселение» находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов, что проиллюстрировано на рисунке 11.

Рисунок 11. Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты

Обозначения на схеме:

1-1 северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 4 - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

Так как МО «Елизаветинское сельское поселение» территориально расположено на 59° сев. широты и не относится к районам Крайнего Севера со среднегодовой температурой минус 4,1°С, а среднемесячная температура января составляет минус 11,8°С, то на территории Елизаветинского сельского поселения возможно периодическое перемерзание только открытых надземных водопроводных сетей.

Так как сети водоснабжения выполнены в подземном исполнении, ниже глубины промерзания, перемерзание водопровода не происходит (данные о жалобах потребителей на перемерзание, при сборе данных не выявлены).

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных перемерзанием, на территории Елизаветинского сельского поселения также не выявлено.

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Магистральные и распределительные сети, а также объекты на них принадлежат на правах собственности Гатчинского муниципального района. Исключением являются участки ответвлений (присоединений) частных жилых домов коттеджного типа. Данные сети являются абонентскими и принадлежат владельцам подключенных домов.

Эксплуатацию магистральных и распределительных сетей МО «Елизаветинское сельское поселение» осуществляет на правах аренды ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района".

Эксплуатацию системы водоснабжения ж/д станции в п. Елизаветино осуществляет на правах собственности структурное подразделение Центральной Дирекции по тепло- и водоснабжению филиала ОАО «РЖД»

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения МО «Елизаветинское сельское поселение» являются:

- повышение показателя обеспеченности населения централизованным ХВС (строительство водопроводных сетей);

- перекладка изношенных сетей водоснабжения;

- реконструкция (ревизия, устранение недостатков) и бурение новых артезианских скважин;

- повышение качества поставляемой хозпитьевой воды за счет (проектирование установок обезжелезивания на артезианских скважинах).

При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.

    - Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития МО «Елизаветинское сельское поселение»

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, заложенных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования, такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

В соответствии с прогнозом численности населения, представленным в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Елизаветинского сельского поселения, к 2020 году в поселении будет проживать 5893 человек, к 2030 году – 6683 человек. При прогнозе численности Елизаветинского сельского поселения использован оптимистический сценарий Генерального плана, характеризуется постепенным повышением уровня рождаемости при неуклонном снижении уровня смертности. Данный сценарий возможен при проведении муниципальными властями активной социально-экономической политики направленной на развитие поселения. В этом варианте рост миграционного сальдо весьма значителен, мигранты сознательно привлекаются на территорию поселения и способствуют перелому ситуации от депопуляции к росту популяции.

Прогноз численности населения Елизаветинского сельского поселения представлен в таблице 4.

Таблица 4. Прогноз численности населения Елизаветинского сельского поселения

| Наименование показателя | Численность населения, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| Численность постоянного населения, в том числе по населенным пунктам: | 5 096 | 5 184 | 5 273 | 5 893 | 6 683 |
| д. Авколево | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| д. Алексеевка | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| д. Березнево | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| д. Большие Борницы | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| д. Вероланцы | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| д. Волгово | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| д. Дубицы | 20 | 28 | 36 | 92 | 164 |
| д. Дылицы | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| п. Елизаветино | 3113 | 3121 | 3130 | 3190 | 3265 |
| д. Ермолино | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| д. Заполье | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Ижора | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| д. Колодези | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| д. Луйсковицы | 122 | 130 | 138 | 194 | 266 |
| д. Малые Борницы | 56 | 64 | 72 | 128 | 200 |
| д. Натальевка | 30 | 38 | 46 | 102 | 174 |
| д. Новая | 56 | 64 | 72 | 128 | 200 |
| д. Ознаково | 132 | 140 | 148 | 204 | 276 |
| д. Пульево | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| д. Раболово | 45 | 53 | 61 | 117 | 189 |
| д. Смольково | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| д. Таровицы | 43 | 51 | 59 | 115 | 187 |
| д. Холоповицы | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| д. Шпаньково | 1115 | 1123 | 1131 | 1187 | 1259 |
| д. Эду | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Яскелево | 15 | 23 | 31 | 87 | 159 |

Согласно выбранному варианту развития, к расчетному сроку разработки схемы водоснабжения и водоотведения (к 2024 году) численность населения муниципального образования увеличится на 938 человек и составит 6211 человек.

Для населенных пунктов с проектируемой средне- и многоэтажной застройкой предусматривается организация централизованного водоснабжения (п. Елизаветино). В остальных населенных пунктах водоснабжение будет осуществляться из водоразборных колонок и колодцев.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

    - Общий баланс подачи и реализации воды

Общий баланс подъема и реализации хозпитьевой воды ст. Елизаветино выполнен на основании исходных данных, предоставленный

В таблице 5 приведен ретроспективный баланс водопотребления д. Малые Колпаны МО Елизаветинского СП.

Таблица 5. Общий баланс реализации воды ст. Елизаветино

| Наименование | Реализация услуг водоснабжения, м³ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Реализация воды, в том числе | 10019 | 9600 | 9100 |
| Пассажироперевозки | 9299 | 9170 | 8400 |
| Прочие потребители | 720 | 430 | 700 |

Анализы ретроспективного баланса реализации питьевой воды в ст. Елизаветино показал, что реализация хозпитьевой воды в течение рассматриваемого периода снизилась на 919 м³ в основном за счет сокращения статьи реализации «Пассажироперевозки».

Общий баланс реализации хозпитьевой воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» выполнен на основании исходных данных, предоставленных организацией.

В таблице 6 приведен ретроспективный баланс реализации воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» в МО Елизаветинское СП.

Таблица 6. Баланс реализации услуг водоснабжения ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района»

| Реализация услуг водоснабжения, м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Наименование | Население |  |  |  |  | Бюджет | ОДН | Прочие | Всего реализация | Внутренний оборот (котельная, АВР и др.) | Полезный отпуск |
|  |  | Жилой фонд | ОДН жилой фонд | ЖСК | Частный сектор | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| 2009 год | д.Шпаньково | 29787,3 | - | - | 3615,6 | 33402,88 | 1299,0 | 775,0 | 2189,2 | 37666,11 | 11197,31 | 48863,42 |
|  | п.Елизаветино (кот.№ 20) | 25327,60 | - | - | 0,00 | 25327,60 | 4780,81 | 47,04 | 0,00 | 30155,45 | 7337,14 | 37492,59 |
|  | пл.Дружбы (кот. №35) | 42901,74 | - | - | 1019,10 | 43920,84 | 1025,08 | 914,67 | 0,00 | 45860,59 | 17715,32 | 63575,91 |
|  | д.Дылицы (кот.№ 47) | 19536,6 | - | - | 495,6 | 20032,22 | 1191,5 | 601,3 | 91,0 | 21915,99 | 4096,86 | 26012,85 |
|  | д.Луйсковицы | 1916,34 | - | - | 1303,20 | 3219,54 | - | - | - | 3219,54 | - | 3219,54 |
|  | д.Раболово | 0,0 | - | - | 1817,81 | 1817,81 | - | - | - | 1817,81 | - | 1817,81 |
|  | п.Елизаветино (п.Новый) | 0,0 | - | - | 2060,4 | 2060,40 | - | - | - | 2060,40 | - | 2060,40 |
|  | Сельский переулок | 0,0 | - | - | 236,7 | 236,72 | - | - | - | 236,72 | - | 236,72 |
|  | д.Ознаково | 1991,79 | - | - | 315,00 | 2306,79 | - | - | - | 2306,79 | - | 2306,79 |
|  | д.Николаевка | 0,0 | - | - | 2826,00 | 2826,00 | - | - | - | 2826,00 | - | 2826,00 |
|  | д.Дылицы | 0,0 | - | - | 1138,9 | 1138,86 | - | - | - | 1138,86 | - | 1138,86 |
|  | Всего | 121461,37 | 0,0 | 0,0 | 14828,28 | 136289,65 | 8296,40 | 2337,97 | 2280,23 | 149204,25 | 40346,63 | 189550,88 |
| 2010 год | д.Шпаньково | 28217,86 | - | - | 3615,60 | 31833,46 | 695,42 | - | 635,00 | 33163,88 | 10236,80 | 43400,68 |
|  | п.Елизаветино (кот.№ 20) | 24786,83 | - | - | 0,00 | 24786,83 | 4077,40 | - | 57,04 | 28921,27 | 6344,53 | 35265,80 |
|  | пл.Дружбы (кот. №35) | 40183,09 | - | 135,0 | 1026,00 | 41344,09 | 148,74 | - | 1314,75 | 42807,58 | 15827,73 | 58635,31 |
|  | д.Дылицы (кот.№ 47) | 20159,71 | - | - | 495,60 | 20655,31 | 1505,71 | - | 1544,00 | 23705,02 | 4797,89 | 28502,91 |
|  | д.Луйсковицы | 1630,18 | - | - | 1474,09 | 3104,27 | - | - | - | 3104,27 | - | 3104,27 |
|  | д.Раболово | 850,88 | - | - | 2608,56 | 3459,44 | - | - | - | 3459,44 | - | 3459,44 |
|  | п.Елизаветино (п.Новый) | 0,00 | - | - | 2060,40 | 2060,40 | - | - | - | 2060,40 | - | 2060,40 |
|  | Сельский переулок | 0,00 | - | - | 90,80 | 90,80 | - | - | - | 90,80 | - | 90,80 |
|  | д. Ознаково | 0,00 | - | - | 261,31 | 261,31 | - | - | - | 261,31 | - | 261,31 |
|  | д.Николаевка | 0,00 | - | - | 2826,00 | 2826,00 | - | - | - | 2826,00 | - | 2826,00 |
|  | д.Дылицы | 0,00 | - | - | 959,28 | 959,28 | - | - | - | 959,28 | - | 959,28 |
|  | Всего | 115828,55 | 0,0 | 135,0 | 15417,64 | 131381,20 | 6427,27 | 0,00 | 3550,79 | 141359,26 | 37206,95 | 178566,21 |
| 2011 год | д.Шпаньково | 24473,08 | - | - | 3615,60 | 28088,68 | 646,79 | - | 955,49 | 29690,96 | 9773,64 | 39464,60 |
|  | п.Елизаветино (кот.№ 20) | 23092,65 | - | - | 0,00 | 23092,65 | 3654,22 | - | 68,08 | 26814,95 | 6366,08 | 33181,03 |
|  | пл.Дружбы (кот. №35) | 34102,57 | - | 135,00 | 1026,00 | 35263,57 | 149,72 | - | 1346,23 | 36759,52 | 14990,48 | 51750,00 |
|  | д.Дылицы (кот.№ 47) | 16508,38 | - | - | 495,60 | 17003,98 | 1699,37 | - | 1518,34 | 20221,69 | 3898,28 | 24119,97 |
|  | д.Луйсковицы | 926,85 | - | - | 1577,58 | 2504,44 | - | - | - | 2504,44 | - | 2504,44 |
|  | д.Раболово | 1833,46 | - | - | 1207,81 | 3041,27 | - | - | - | 3041,27 | - | 3041,27 |
|  | п.Елизаветино (п.Новый) | 0,00 | - | - | 2060,40 | 2060,40 | - | - | - | 2060,40 | - | 2060,40 |
|  | Сельский переулок | 0,00 | - | - | 61,47 | 61,47 | - | - | - | 61,47 | - | 61,47 |
|  | д. Ознаково | 0,00 | - | - | 261,30 | 261,30 | - | - | - | 261,30 | - | 261,30 |
|  | д.Николаевка | 0,00 | - | - | 2826,00 | 2826,00 | - | - | - | 2826,00 | - | 2826,00 |
|  | д.Дылицы | 0,00 | - | - | 868,13 | 868,13 | - | - | - | 868,13 | - | 868,13 |
|  | Всего | 100937,00 | 0,0 | 135,0 | 13999,90 | 115071,90 | 6150,10 | 0,00 | 3888,14 | 125110,14 | 35028,48 | 160138,62 |
| 2012 год | д.Шпаньково | 24076,67 | - | - | 3615,60 | 27692,27 | 581,00 | - | 840,79 | 29114,06 | 13327,78 | 42441,84 |
|  | п.Елизаветино (кот.№ 20) | 21391,02 | - | - | 0,0 | 21391,02 | 4199,78 | - | 21,32 | 25612,12 | 8863,09 | 34475,21 |
|  | пл.Дружбы (кот. №35) | 33950,94 | - | 225,00 | 554,40 | 34730,34 | 228,77 | - | 1873,14 | 36832,26 | 22045,56 | 58877,82 |
|  | д.Дылицы (кот.№ 47) | 16840,68 | - | - | 495,60 | 17336,28 | 1506,12 | - | 1627,00 | 20469,40 | 4244,01 | 24713,41 |
|  | д.Луйсковицы | 940,59 | - | - | 1611,13 | 2551,73 | - | - | - | 2551,73 | - | 2551,73 |
|  | д.Раболово | 1609,30 | - | - | 1365,30 | 2974,60 | - | - | - | 2974,60 | - | 2974,60 |
|  | п.Елизаветино (п.Новый) | - | - | - | 2060,40 | 2060,40 | - | - | - | 2060,40 | - | 2060,40 |
|  | Сельский переулок | - | - | - | 120,02 | 120,02 | - | - | - | 120,02 | - | 120,02 |
|  | д. Ознаково | - | - | - | 222,45 | 222,45 | - | - | - | 222,45 | - | 222,45 |
|  | д.Николаевка | - | - | - | 2826,00 | 2826,00 | - | - | - | 2826,00 | - | 2826,00 |
|  | д.Дылицы | - | - | - | 829,98 | 829,98 | - | - | - | 829,98 | - | 829,98 |
|  | Всего | 98809,21 | 0,0 | 225,0 | 13700,88 | 112735,08 | 6515,67 | 0,00 | 4362,25 | 123613,00 | 48480,44 | 172093,44 |
| 2013 год | д.Шпаньково | 24316,99 | 285,75 | - | 3615,60 | 28218,34 | 818,34 | - | 1030,36 | 30067,04 | 14818,26 | 44885,30 |
|  | п.Елизаветино (кот.№ 20) | 22042,86 | 221,98 | - | 0,0 | 22264,84 | 4197,21 | - | 19,32 | 26481,37 | 9734,50 | 36215,87 |
|  | пл.Дружбы (кот. №35) | 33584,45 | 500,94 | 135,0 | 79,10 | 34299,50 | 431,72 | 1,42 | 2081,63 | 36814,26 | 23982,01 | 60796,27 |
|  | д.Дылицы (кот.№ 47) | 17128,05 | 198,08 | - | 495,60 | 17821,73 | 1506,12 | - | 1450,0 | 20777,85 | 4523,67 | 25301,52 |
|  | д.Луйсковицы | 1376,26 | 7,20 | - | 1362,83 | 2746,29 | - | - | - | 2746,29 | - | 2746,29 |
|  | д.Раболово | 2341,43 | 10,80 | - | 655,12 | 3007,35 | - | - | - | 3007,35 | - | 3007,35 |
|  | п.Елизаветино (п.Новый) | - |  | - | 2060,40 | 2060,40 | - | - | - | 2060,40 | - | 2060,4 |
|  | Сельский переулок | - |  | - | 155,16 | 155,16 | - | - | - | 155,16 | - | 155,16 |
|  | д. Ознаково | - |  | - | 301,37 | 301,37 | - | - | - | 301,37 | - | 301,37 |
|  | д.Николаевка | - |  | - | 2826,00 | 2826,00 | - | - | - | 2826,00 | - | 2826,0 |
|  | д.Дылицы | - |  | - | 1004,25 | 1004,25 | - | - | - | 1004,25 | - | 1004,25 |
|  | Всего | 100790,03 | 1224,75 | 135,0 | 12555,44 | 114705,22 | 6953,39 | 1,42 | 4581,31 | 126241,33 | 53058,44 | 179299,77 |

Общий баланс подъема и реализации хозпитьевой воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» представлен в таблице 7.

Таблица 7. Баланс подъема и реализации воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поднято воды | м³ | 264391,69 | 250880,54 | 228214,60 | 242919,03 | 251782,82 |
| 2. | Собственные нужды | м³ | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 |
| 3. | Подано воды | м³ | 233147,59 | 219636,44 | 196970,50 | 211674,93 | 220538,72 |
| 4. | Потери при транспортировке | м³ | 43596,70 | 41070,23 | 36831,88 | 39581,49 | 41238,95 |
| 5. | Реализовано воды, всего | м³ | 189550,88 | 178566,21 | 160138,62 | 172093,44 | 179299,77 |
| 5.1. | Внутренний оборот | м³ | 40346,63 | 37206,95 | 35028,48 | 48480,44 | 53058,44 |
| 5.2. | Реализовано по потребителям | м³ | 149204,25 | 141359,26 | 125110,14 | 123613,00 | 126241,33 |
| 5.2.1. | - населению | м³ | 136289,65 | 131381,20 | 115071,90 | 112735,08 | 114705,22 |
| 5.2.2. | - бюджетные учреждения | м³ | 8296,40 | 6427,27 | 6150,10 | 6515,67 | 6953,39 |
| 5.2.3. | - прочие потребители | м³ | 4618,20 | 3550,79 | 3888,14 | 4362,25 | 4582,73 |

В таблице  приведен общий баланс подачи и потребления воды, применительно к централизованным системам водоснабжения МО Елизаветинское СП.

Таблица 8. Общий баланс подачи и реализации воды МО Елизаветинское СП

| Наименование | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая подача воды, тыс.м³ | 238233,60 | 252519,03 | 260882,82 |
| Собственные нужды, тыс.м³ | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 |
| Реализация воды, тыс.м³ | 170157,62 | 181693,44 | 188399,77 |
| Потери при производстве и транспортировке, тыс.м³ | 36831,88 | 39581,49 | 41238,95 |
| Среднесуточное водопотребление, тыс.м³ | 466,2 | 497,8 | 516,2 |
| Максимальное водопотребление, тыс.м³ | 606,0 | 647,1 | 671,0 |

На рисунке 12 проиллюстрированы данные общего баланса подачи и реализации воды Елизаветинского СП.

Рисунок 12. Общий баланс подачи и реализации воды МО Елизаветинское СП

Анализ ретроспективного баланса подачи и реализации питьевой воды муниципального образования показал:

- общая подача питьевой воды в сети Елизаветинского сельского поселения в течение рассматриваемого периода увеличилась на 22,65 тыс. м³;

- реализация воды абонентам за период с 2011 по 2013 год имеет тенденцию увеличения, что связано с ростом численности населения МО

    - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс питьевой воды за 2013 год приведен в таблице 9.

Таблица 9. Территориальный баланс питьевой воды за 2013 год

| Зона действия | Общая подача воды, м3 | Собственные нужды, м3 | Реализация воды, м3 | Потери при производстве и транспортировке, м3 | Максимальная суточная подача воды, м3/сут. | Максимальное водопотребление, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Шпаньково | 60277,21 | 5068,29 | 44885,30 | 10323,62 | 214,69 | 159,87 |
| п.Елизаветино (кот.№20) | 46629,03 | 2083,51 | 36215,87 | 8329,65 | 166,08 | 128,99 |
| п.Елизаветино (пл.Дружбы) | 90288,94 | 15509,52 | 60796,27 | 13983,14 | 321,58 | 216,53 |
| д.Дылицы (кот.№ 47) | 31120,87 | 0,00 | 25301,52 | 5819,35 | 110,84 | 90,11 |
| д.Луйсковицы | 4001,94 | 624,00 | 2746,29 | 631,65 | 14,25 | 9,78 |
| д.Раболово | 4331,69 | 632,65 | 3007,35 | 691,69 | 15,43 | 10,71 |
| п.Елизаветино (п.Новый) | 5821,42 | 3287,13 | 2060,40 | 473,89 | 20,73 | 7,34 |
| Сельский переулок | 190,85 | 0,0 | 155,16 | 35,69 | 0,68 | 0,55 |
| д. Ознаково | 370,69 | 0,0 | 301,37 | 69,32 | 1,32 | 1,07 |
| д.Николаевка | 7514,98 | 4039,0 | 2826,00 | 649,98 | 26,77 | 10,07 |
| д.Дылицы | 1235,22 | 0,0 | 1004,25 | 230,98 | 4,40 | 3,58 |
| ст. Елизаветино | 9100,0 | 0,0 | 9100,0 | 0 | 32,41 | 32,41 |
| Всего | 260882,82 | 31244,10 | 188399,77 | 41238,95 | 929,17 | 671,01 |

Согласно приведенным в таблице данным, фактический объем подачи и потребления воды абонентами за базовый (2013 год) составил 260,882 тыс.м3 и 188,399 тыс. м3 соответственно. Расчетный объем подачи и потребления воды абонентами за максимальные сутки составляет 929,17 м3 и 671,01 м3 соответственно.

    - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО Елизаветинское сельское поселение осуществляется в п. Елизаветино, жилпоселок «Дружба», д. Шпаньково и д. Дылицы, а также локальное водоснабжение осуществляется в д. Луйсковицы, д. Раболово, д. Новая, д. Ознаково и д. Николаевка.

Структурный баланс питьевой воды, а также значение среднегодового и максимального суточного водопотребления по видам потребителей за 2013 год представлены в таблицах 10-11.

Таблица 10. Значения среднегодового и максимального суточного водопотребления

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализовано всего | м3 | 170157,62 | 181693,44 | 188399,77 |
| 1.1. | Среднесуточное водопотребление | м3/сутки | 466,19 | 497,79 | 516,16 |
| 1.2. | Максимальное суточное значение | м3/сутки | 606,04 | 647,13 | 671,01 |
| 2. | - населению | м3 | 115071,90 | 112735,08 | 114705,22 |
| 2.1. | Среднесуточное водопотребление | м3/сутки | 315,27 | 308,86 | 314,26 |
| 2.2. | Максимальное суточное значение | м3/сутки | 409,85 | 401,52 | 408,54 |
| 3. | - бюджетные учреждения | м3 | 6150,10 | 6515,67 | 6953,39 |
| 3.1. | Среднесуточное водопотребление | м3/сутки | 16,85 | 17,85 | 19,05 |
| 3.2. | Максимальное суточное значение | м3/сутки | 21,90 | 23,21 | 24,77 |
| 4. | - прочие потребители | м3 | 13907,14 | 13962,25 | 13682,73 |
| 4.1. | Среднесуточное водопотребление | м3/сутки | 38,10 | 38,25 | 37,49 |
| 4.2. | Максимальное суточное значение | м3/сутки | 49,53 | 49,73 | 48,73 |
| 5. | - внутренний оборот | м3 | 35028,48 | 48480,44 | 53058,44 |
| 5.1. | Среднесуточное водопотребление | м3/сутки | 95,97 | 132,82 | 145,37 |
| 5.2. | Максимальное суточное значение | м3/сутки | 124,76 | 172,67 | 188,98 |

Таблица 11. Структурный баланс реализации услуг водоснабжения воды

| Реализация услуг водоснабжения, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Наименование | Население |  |  |  |  | Бюджет | ОДН | Прочие | ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ | Внутренний оборот (котельная, АВР и др.) | Полезный отпуск |
|  |  | Жилой фонд | ОДН жилой фонд | ЖСК | Частный сектор | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год | д.Шпаньково | 24316,99 | 285,75 | - | 3615,60 | 28218,34 | 818,34 | - | 1030,36 | 30067,04 | 14818,26 | 44885,30 |
|  | п.Елизаветино (кот.№ 20) | 22042,86 | 221,98 | - | 0,0 | 22264,84 | 4197,21 | - | 19,32 | 26481,37 | 9734,50 | 36215,87 |
|  | пл.Дружбы (кот. №35) | 33584,45 | 500,94 | 135,0 | 79,10 | 34299,50 | 431,72 | 1,42 | 2081,63 | 36814,26 | 23982,01 | 60796,27 |
|  | д.Дылицы (кот.№ 47) | 17128,05 | 198,08 | - | 495,60 | 17821,73 | 1506,12 | - | 1450,0 | 20777,85 | 4523,67 | 25301,52 |
|  | д.Луйсковицы | 1376,26 | 7,20 | - | 1362,83 | 2746,29 | - | - | - | 2746,29 | - | 2746,29 |
|  | д.Раболово | 2341,43 | 10,80 | - | 655,12 | 3007,35 | - | - | - | 3007,35 | - | 3007,35 |
|  | п.Елизаветино (п.Новый) | - |  | - | 2060,40 | 2060,40 | - | - | - | 2060,40 | - | 2060,4 |
|  | Сельский переулок | - |  | - | 155,16 | 155,16 | - | - | - | 155,16 | - | 155,16 |
|  | д. Ознаково | - |  | - | 301,37 | 301,37 | - | - | - | 301,37 | - | 301,37 |
|  | д.Николаевка | - |  | - | 2826,00 | 2826,00 | - | - | - | 2826,00 | - | 2826,0 |
|  | д.Дылицы | - |  | - | 1004,25 | 1004,25 | - | - | - | 1004,25 | - | 1004,25 |
|  | ст. Елизаветино | - |  | - |  |  | - | - | 9100,0 | 9100,0 | - | 9100,0 |
|  | Всего | 100790,03 | 1224,75 | 135,00 | 12555,44 | 114705,22 | 6953,39 | 1,42 | 13681,31 | 135341,33 | 53058,44 | 188399,77 |

Для наглядности, ниже проиллюстрированы данные таблицы 13.

Рисунок 13. Структурный баланс реализации воды в МО Елизаветинское СП

Анализ вышеприведенных данных показал, что основным потребителем питьевой воды является население, на его долю приходится 60,9% от общего водопотребления. На долю бюджетных организаций и прочих потребителей приходится 3,69 и 7,26% соответственно

    - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды

Централизованное водоснабжение технической водой на территории МО Елизаветинское сельское поселение не осуществляется.

Сведения о фактическом потреблении населением горячей и питьевой воды за базовый год, с территориальным делением приведены в таблице 11.

Сведения о нормативах потребления жилищно-коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета, установленные Постановлением Правительства ЛО от 11.02.2013 г. № 25 (в редакции Постановления Правительства ЛО от 28.06.2013 г. № 180), представлены в таблице 12.

Таблица 12. Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг

| Степень благоустройства | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС, м3/чел в мес. | ГВС, м3/чел в мес. | Водоотведение, м3/чел в мес. |
| - Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |
| - ваннами от 1500 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,9 | 4,61 | 9,51 |
| - ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| - сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| - умывальниками, душами, мойками, без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| - умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| - умывальниками, мойками, без централизованной канализации | 2,05 | 1,11 | 3,16* |
| - Дома с водонагревателями, оборудованные: |  |  |  |
| 2.1.ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,51 |  | 9,51 |
| 2.2.ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками | 9,36 |  | 9,36 |
| 2.3.сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками | 9,22 |  | 9,22 |
| 2.4.умывальниками, душами, мойками, без ванны | 7,75 |  | 7,75 |
| - Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твёрдом топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| - Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| - Дома без ванн, с водопроводом и канализацией | 4,28 |  | 4,28 |
| - Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок | 1,3 |  | 1,3 * |
| - Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| - Общежития с душами при всех жилых комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |

* При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

На сегодняшний день, расчет с ресурсоснабжающими компаниями за услуги холодного и горячего водоснабжения осуществляется следующим образом:

- юридические лица (в т.ч. бюджетные) оплачивают услуги ХВС и ГВС по расчетным значениям потребления воды, зафиксированным в договорах;

- часть населения оплачивает услуги по водоснабжению по индивидуальным (квартирным) счетчикам питьевой и горячей воды;

- остальная часть населения оплачивает потребленную воду по нормативам, утвержденным Постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28.06.2013 № 180).

Точные данные о количестве и типах установленных приборов учета ХВС и ГВС на территории МО Елизаветинское СП отсутствуют.

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения МО «Елизаветинское сельское поселение»

Анализ текущего состояния системы водоснабжения городского поселения, гидравлический расчет, проведенный по оценочным принятым объемам водопотребления, показал, что:

- дефицит производственных мощностей (производительность водозаборных сооружений) отсутствует;

- пропускная способность существующих трубопроводов позволяет обеспечивать водоснабжение требуемых объемов.

Информация о дебите скважин, имеющихся на территории поселения, представлена в таблице 13, в таблице 14 представлены резервы имеющихся источников водоснабжения.

Таблица 13. Дебит объектов водоснабжения

| Название водозабора | Тип водозабора | Количество оголовков (скважин) | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | тыс. м3/сут. |
| д.Шпаньково | Подзем. | 3 | 128 |
| п.Елизаветино (кот.№20) | Подзем. | 1 | 78 |
| п.Елизаветино (пл.Дружбы) | Подзем. | 2 | 49,24 |
| д.Дылицы (кот.№ 47) | Подзем. | 1 | 78 |
| д.Луйсковицы | Подзем. | 1 | 3,2 |
| д.Раболово | Подзем. | 1 | 3,6 |
| п.Елизаветино (п.Новый) | Подзем. | 1 | 12 |
| Сельский переулок | Подзем. | 1 | 78 |
| д. Ознаково | Подзем. | 1 | 1,44 |
| д.Николаевка | Подзем. | 2 | 8 |
| д.Дылицы | Подзем. | 1 | 9,24 |
| ст. Елизаветино | Подзем. | 2 | 0,03 |

Таблица 14. Резервы источников системы водоснабжения

| Наименование | Потребление воды |  | Дебит скважин |  | Резерв(+)/Дефицит (-) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | % |
| Рабочие скважины | 714,75 | 260,88 | 1229,45 | 448,75 | 514,70 | 187,87 | 41,86 |

Согласно предоставленным данным в настоящее время резерв источников водоснабжения МО составляет 41,86 %

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Прогнозные балансы потребления горячей и питьевой воды рассчитаны в соответствии с:

- действующими нормативами потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28.06.2013 № 180);

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- прогнозными данными жилого строительства до 2024 года, предоставленными администрацией МО Елизаветинское СП;

- прогнозными данными численности населения до 2024 года, предоставленными администрацией МО Елизаветинское СП;

- утвержденной схемой теплоснабжения МО Елизаветинское СП;

- федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

- перспектива развития застройки в МО (в основном, индивидуальное строительство);

- строительство и реконструкция водопроводных сетей во населенных пунктах МО;

- прирост численности населения муниципального образования к 2024 году составит 938 человек;

- переход полностью на закрытую систему ГВС к 2022 году, в соответствии с п. 8 и п.9 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Переход на закрытую систему ГВС планируется осуществить путем перехода с двухтрубной на четырехтрубную систему теплоснабжения с установкой дополнительного теплообменного оборудования на котельной и реконструкцией тепловых сетей.

К расчетному сроку схемы водоснабжения планируется снизить процент потерь (от реализации воды) с 23,0% до 10% за счет перепрокладки изношенных участков водопровода.

Тенденция изменения показателей принята линейной (с равномерным увеличением/снижением показателей) в соответствии с данными, представленными в генеральном плане и иных документах, четко регламентирующими сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения и нагрузок на системы ХВС и ГВС.

Перспективный баланс потребления питьевой воды представлен в таблице 15.

Таблица 15. Перспективный баланс потребления питьевой воды, с учетом расхода воды на приготовление ГВС

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая подача воды, м³ | 260882,82 | 260882,82 | 266507,52 | 270096,01 | 271465,90 | 274507,19 | 276256,78 | 277702,36 | 283634,73 | 289567,10 | 295499,48 | 301431,85 |
| Собственные нужды, м³ | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 |
| Реализация воды п.Елизаветино, м³ | 38431,43 | 38431,43 | 40789,37 | 43147,31 | 45505,26 | 47863,20 | 50221,15 | 52579,09 | 54642,29 | 56705,49 | 58768,69 | 60831,89 |
| Реализация воды п.Дылицы, м³ | 26305,76 | 26305,76 | 26313,84 | 26321,91 | 26329,98 | 26338,05 | 26346,13 | 26354,20 | 26361,27 | 26368,33 | 26375,39 | 26382,46 |
| Реализация воды жилпоселок Дружба, м³ | 60796,27 | 60796,27 | 61585,28 | 62374,29 | 63163,30 | 63952,31 | 64741,33 | 65530,34 | 66220,72 | 66911,10 | 67601,49 | 68291,87 |
| Реализация воды д. Шпаньково, м³ | 44885,30 | 44885,30 | 45620,35 | 46355,40 | 47090,45 | 47825,49 | 48560,54 | 49295,59 | 49957,01 | 50618,43 | 51279,85 | 51941,26 |
| Реализация воды д. Луйсковицы, м³ | 2746,29 | 2746,29 | 3476,29 | 4206,29 | 4936,29 | 5666,29 | 6396,29 | 7126,29 | 7783,29 | 8440,29 | 9097,29 | 9754,29 |
| Реализация воды д. Раболово, м³ | 3007,35 | 3007,35 | 3737,35 | 4467,35 | 5197,35 | 5927,35 | 6657,35 | 7387,35 | 8044,35 | 8701,35 | 9358,35 | 10015,35 |
| Реализация воды д. Ознаково, м³ | 301,37 | 301,37 | 1031,37 | 1761,37 | 2491,37 | 3221,37 | 3951,37 | 4681,37 | 5338,37 | 5995,37 | 6652,37 | 7309,37 |
| Реализация воды д. Николаевка, м³ | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 |
| Реализация воды ст. Елизаветино | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 |
| Общая реализация воды, м³ | 188399,77 | 188399,77 | 194479,85 | 200559,93 | 206640,00 | 212720,08 | 218800,16 | 224880,23 | 230273,30 | 235666,37 | 241059,43 | 246452,50 |
| Потери при производстве и транспортировке | 41238,95 | 41238,95 | 42637,37 | 44035,78 | 45434,20 | 46832,62 | 48231,04 | 49629,45 | 50869,86 | 52110,26 | 53350,67 | 54591,08 |

Основные данные таблицы 15 проиллюстрированы на рисунке 14.

Рисунок 14. Перспективный баланс общей реализации воды

Согласно приведенным данным, водопотребление МО Елизаветинское СП из централизованной системы водоснабжения к 2024 году увеличится на 30,8%

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Согласно данным, предоставленным ресурсоснабжающей организацией, а также согласно утвержденной схеме теплоснабжения Елизаветинского сельского поселения система горячего водоснабжения п. Елизаветино и д. Шпаньково двухтрубная, открытая. Потребителей, подключенных по закрытой схеме к тепловым сетям нет.

Согласно п.9 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении», с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Также, в соответствии п. 8 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении», с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Это означает, что подключение объектов нового жилого строительства к существующей системе горячего водоснабжения запрещено федеральным законом, а также, к 2022 году необходимо принять ряд мер по переводу существующих потребителей ГВС на закрытую схему.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Тенденция изменения показателей принята в соответствии с Генеральным планом МО Елизаветинское сельское поселение, в котором представлены регламентирующие сроки и объемы ввода нового жилого фонда, изменения численности населения.

В таблице 16 приведены сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды, с учетом расхода воды на приготовление ГВС. Данный баланс рассчитан с учетом документов и данных, приведенных в п.1.3.7.

Таблица 16. Перспективный баланс потребления питьевой воды, с учетом расхода воды на приготовление ГВС

| Параметр | Потребление питьевой воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 |  |  | 2024 |  |  |
|  | Годовое, | Среднесут. | Макс. суточное | Годовое | Среднесут. | Макс. суточное |
|  | м³/год | м³/сут | м³/сут | м³/год | м³/сут | м³/сут |
| Общая подача воды | 260882,82 | 714,7 | 929,2 | 301431,9 | 825,8 | 1073,6 |
| Собственные нужды | 31244,10 | 85,6 | 111,3 | 31244,1 | 85,6 | 111,3 |
| Реализация воды п.Елизаветино | 38431,4 | 105,3 | 136,9 | 60831,9 | 166,7 | 216,7 |
| Реализация воды п.Дылицы | 26305,8 | 72,1 | 93,7 | 26382,5 | 72,3 | 94,0 |
| Реализация воды жилпоселок Дружба | 60796,3 | 166,6 | 216,5 | 68291,9 | 187,1 | 243,2 |
| Реализация воды д. Шпаньково | 44885,3 | 123,0 | 159,9 | 51941,3 | 142,3 | 185,0 |
| Реализация воды д. Луйсковицы | 2746,3 | 7,5 | 9,8 | 9754,3 | 26,7 | 34,7 |
| Реализация воды д. Раболово | 3007,4 | 8,2 | 10,7 | 10015,4 | 27,4 | 35,7 |
| Реализация воды д.Ознаково | 301,4 | 0,8 | 1,1 | 7309,4 | 20,0 | 26,0 |
| Реализация воды д. Николаевка | 2826,0 | 7,7 | 10,1 | 2826,0 | 7,7 | 10,1 |
| Реализация воды ст. Елизаветино | 9100,0 | 24,9 | 32,4 | 9100,0 | 24,9 | 32,4 |
| Общая реализация воды | 188399,8 | 516,2 | 671,0 | 246452,5 | 675,2 | 877,8 |
| Потери при производстве и транспортировке | 41238,9 | 113,0 | 146,9 | 23735,3 | 65,0 | 84,5 |

Анализ данных, приведенных в таблице 16 показал, что:

- среднесуточная подача воды в сеть увеличится на 30,8% по причине роста численности населения к 2024;

- годовые потери воды к 2024 году снизятся на 43,12% в сравнении с 2013 годом.

    - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Территориальная структура потребления питьевой воды на территории МО Елизаветинское сельское поселение на существующий момент следующая:

- в п. Елизаветино на долю населения приходится 63,7% водопотребления, на бюджетные организации и прочих абонентов до 10,9% и 0,1% соответственно, на долю внутреннего оборота (котельная и АВР и др.) – 25,3%;

- в д. Дылицы на долю населения приходится 71,6% водопотребления, на бюджетные организации и прочих абонентов до 5,7% и 5,5% соответственно, на долю внутреннего оборота (котельная и АВР и др.) – 17,2%;

- в жилпоселок «Дружба» на долю населения приходится 56,4% водопотребления, на бюджетные организации и прочих абонентов до 0,7% и 3,4% соответственно, на долю внутреннего оборота (котельная и АВР и др.) – 39,5%;

- в д. Шпаньково на долю населения приходится 62,9% водопотребления, на бюджетные организации и прочих абонентов до 1,8% и 2,3% соответственно, на долю внутреннего оборота (котельная и АВР и др.) – 33,0%;

В остальных населенных пунктах на долю населения приходиться до 100 % водопотребления.

Централизованное водоснабжение технической водой на территории МО Елизаветинское сельское поселение не осуществляется.

Централизованное водоснабжение горячей водой на территории МО Елизаветинское сельское поселение осуществляется только на территории д. Шпаньково, п. Елизаветино и д. Дылицы, где на долю населения приходится более 82 % потребления.

    - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов выполнен с точки зрения потребления питьевой воды (потребление питьевой воды на приготовление ГВС содержится в столбце «прочие», т.е. данная нагрузка по ХВС отнесена к котельной). Результаты расчетов сведены в таблицу 17.

Таблица 17. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Зона действия | 2013 |  |  |  | 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация воды, м3 | Население, м3 | Бюджетные организации, м3 | Прочие, м3 | Реализация воды, м3 | Население, м3 | Бюджетные организации, м3 | Прочие, м3 |
| п.Елизаветино | 52382,46 | 38431,43 | 4197,21 | 9753,82 | 60831,89 | 46771,47 | 4306,10 | 9754,32 |
| п.Дылицы | 26305,76 | 18825,97 | 1506,12 | 5973,67 | 26382,46 | 18825,97 | 1545,20 | 6011,29 |
| Жилпоселок Дружба | 60796,27 | 34299,50 | 431,72 | 26065,06 | 68291,87 | 41729,85 | 442,92 | 26119,10 |
| д. Шпаньково | 44885,30 | 28218,34 | 818,34 | 15848,62 | 51941,26 | 35226,34 | 839,57 | 15875,35 |
| д. Луйсковицы | 2746,29 | 2746,29 |  |  | 9754,29 | 9754,29 |  |  |
| д. Раболово | 3007,35 | 3007,35 |  |  | 10015,35 | 10015,35 |  |  |
| д.Ознаково | 301,37 | 301,37 |  |  | 7309,37 | 7309,37 |  |  |
| д. Николаевка | 2826,0 | 2826,00 |  |  | 2826,0 | 2826,00 |  |  |
| ст. Елизаветино | 9100,0 |  |  | 9100,0 | 9100,0 |  |  | 9100,0 |
| Всего | 202350,80 | 128656,25 | 6953,39 | 66741,17 | 246452,50 | 172458,65 | 7133,79 | 66860,06 |

    - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице 18.

Таблица 18. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая подача воды, м3 | 260882,82 | 260882,82 | 266507,52 | 270096,01 | 271465,90 | 274507,19 | 276256,78 | 277702,36 | 283634,73 | 289567,10 | 295499,48 | 301431,85 |
| Общая реализация воды, м3 | 188399,77 | 188399,77 | 194479,85 | 200559,93 | 206640,00 | 212720,08 | 218800,16 | 224880,23 | 230273,30 | 235666,37 | 241059,43 | 246452,50 |
| Потери при производстве и транспортировке, м3 | 41238,95 | 41238,95 | 40783,57 | 38291,99 | 33581,80 | 30543,01 | 26212,52 | 21578,02 | 22117,33 | 22656,64 | 23195,94 | 23735,25 |
| Потери при производстве и транспортировке, в % от реализации | 23,0 | 23,0 | 22,0 | 20,0 | 17,0 | 15,0 | 12,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Согласно прогнозному расчету потерь питьевой воды при производстве и транспортировке, значение потерь к расчетному сроку снизится на 17503,7 м3 в натуральных единицах и на 42,4% в относительных единицах.

Централизованное водоснабжение технической водой на территории Елизаветинского сельского поселения не осуществляется.

    - Перспективные балансы водоснабжения

В таблице 19 представлен полный подробный перспективный баланс водоснабжения МО Елизаветинское сельское поселение.

Таблица 19. Перспективный баланс водоснабжения МО Елизаветинское сельское поселение

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая подача воды | 260882,82 | 260882,82 | 266507,52 | 270096,01 | 271465,90 | 274507,19 | 276256,78 | 277702,36 | 283634,73 | 289567,10 | 295499,48 | 301431,85 |
| Собственные нужды | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 | 31244,10 |
| Реализация воды п.Елизаветино | 38431,43 | 38431,43 | 40789,37 | 43147,31 | 45505,26 | 47863,20 | 50221,15 | 52579,09 | 54642,29 | 56705,49 | 58768,69 | 60831,89 |
| население | 24480,40 | 24480,40 | 26826,83 | 29173,25 | 31519,68 | 33866,11 | 36212,54 | 38558,97 | 40612,09 | 42665,22 | 44718,34 | 46771,47 |
| бюджетные потребители | 4197,21 | 4197,21 | 4208,67 | 4220,14 | 4231,60 | 4243,06 | 4254,52 | 4265,99 | 4276,02 | 4286,04 | 4296,07 | 4306,10 |
| прочие потребители | 19,32 | 19,32 | 19,37 | 19,43 | 19,48 | 19,53 | 19,58 | 19,64 | 19,68 | 19,73 | 19,78 | 19,82 |
| внутренний оборот | 9734,50 | 9734,50 | 9734,50 | 9734,50 | 9734,50 | 9734,50 | 9734,50 | 9734,50 | 9734,50 | 9734,50 | 9734,50 | 9734,50 |
| Реализация воды п.Дылицы | 26305,76 | 26305,76 | 26313,84 | 26321,91 | 26329,98 | 26338,05 | 26346,13 | 26354,20 | 26361,27 | 26368,33 | 26375,39 | 26382,46 |
| население | 18825,97 | 18825,97 | 18825,97 | 18825,97 | 18825,97 | 18825,97 | 18825,97 | 18825,97 | 18825,97 | 18825,97 | 18825,97 | 18825,97 |
| бюджетные потребители | 1506,12 | 1506,12 | 1510,23 | 1514,35 | 1518,46 | 1522,57 | 1526,69 | 1530,80 | 1534,40 | 1538,00 | 1541,60 | 1545,20 |
| прочие потребители | 1450,00 | 1450,00 | 1453,96 | 1457,92 | 1461,88 | 1465,84 | 1469,80 | 1473,76 | 1477,22 | 1480,69 | 1484,15 | 1487,62 |
| внутренний оборот | 4523,67 | 4523,67 | 4523,67 | 4523,67 | 4523,67 | 4523,67 | 4523,67 | 4523,67 | 4523,67 | 4523,67 | 4523,67 | 4523,67 |
| Реализация воды жилпоселок Дружба | 60796,27 | 60796,27 | 61585,28 | 62374,29 | 63163,30 | 63952,31 | 64741,33 | 65530,34 | 66220,72 | 66911,10 | 67601,49 | 68291,87 |
| население | 34299,50 | 34299,50 | 35081,64 | 35863,78 | 36645,92 | 37428,07 | 38210,21 | 38992,35 | 39676,73 | 40361,10 | 41045,48 | 41729,85 |
| бюджетные потребители | 431,72 | 431,72 | 432,90 | 434,08 | 435,26 | 436,44 | 437,62 | 438,79 | 439,83 | 440,86 | 441,89 | 442,92 |
| прочие потребители | 2083,05 | 2083,05 | 2088,74 | 2094,42 | 2100,11 | 2105,80 | 2111,49 | 2117,18 | 2122,16 | 2127,13 | 2132,11 | 2137,09 |
| внутренний оборот | 23982,01 | 23982,01 | 23982,01 | 23982,01 | 23982,01 | 23982,01 | 23982,01 | 23982,01 | 23982,01 | 23982,01 | 23982,01 | 23982,01 |
| Реализация воды д. Шпаньково | 44885,30 | 44885,30 | 45620,35 | 46355,40 | 47090,45 | 47825,49 | 48560,54 | 49295,59 | 49957,01 | 50618,43 | 51279,85 | 51941,26 |
| население | 28218,34 | 28218,34 | 28948,34 | 29678,34 | 30408,34 | 31138,34 | 31868,34 | 32598,34 | 33255,34 | 33912,34 | 34569,34 | 35226,34 |
| бюджетные потребители | 818,34 | 818,34 | 820,57 | 822,81 | 825,04 | 827,28 | 829,51 | 831,75 | 833,70 | 835,66 | 837,62 | 839,57 |
| прочие потребители | 1030,36 | 1030,36 | 1033,17 | 1035,99 | 1038,80 | 1041,62 | 1044,43 | 1047,24 | 1049,71 | 1052,17 | 1054,63 | 1057,09 |
| внутренний оборот | 14818,26 | 14818,26 | 14818,26 | 14818,26 | 14818,26 | 14818,26 | 14818,26 | 14818,26 | 14818,26 | 14818,26 | 14818,26 | 14818,26 |
| Реализация воды д. Луйсковицы | 2746,29 | 2746,29 | 3476,29 | 4206,29 | 4936,29 | 5666,29 | 6396,29 | 7126,29 | 7783,29 | 8440,29 | 9097,29 | 9754,29 |
| население | 2746,29 | 2746,29 | 3476,29 | 4206,29 | 4936,29 | 5666,29 | 6396,29 | 7126,29 | 7783,29 | 8440,29 | 9097,29 | 9754,29 |
| бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация воды д. Раболово | 3007,35 | 3007,35 | 3737,35 | 4467,35 | 5197,35 | 5927,35 | 6657,35 | 7387,35 | 8044,35 | 8701,35 | 9358,35 | 10015,35 |
| население | 3007,35 | 3007,35 | 3737,35 | 4467,35 | 5197,35 | 5927,35 | 6657,35 | 7387,35 | 8044,35 | 8701,35 | 9358,35 | 10015,35 |
| бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация воды д.Ознаково | 301,37 | 301,37 | 1031,37 | 1761,37 | 2491,37 | 3221,37 | 3951,37 | 4681,37 | 5338,37 | 5995,37 | 6652,37 | 7309,37 |
| население | 301,37 | 301,37 | 1031,37 | 1761,37 | 2491,37 | 3221,37 | 3951,37 | 4681,37 | 5338,37 | 5995,37 | 6652,37 | 7309,37 |
| бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация воды д. Николаевка | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 |
| население | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 | 2826,00 |
| бюджетные потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие потребители | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реализация воды ст. Елизаветино | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 |
| население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие потребители | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 | 9100,0 |
| Общая реализация воды | 188399,77 | 188399,77 | 194479,85 | 200559,93 | 206640,00 | 212720,08 | 218800,16 | 224880,23 | 230273,30 | 235666,37 | 241059,43 | 246452,50 |
| Потери при производстве и транспортировке | 41238,95 | 41238,95 | 40783,57 | 38291,99 | 33581,80 | 30543,01 | 26212,52 | 21578,02 | 22117,33 | 22656,64 | 23195,94 | 23735,25 |
| Поливочные нужды, мз/год | - | 56296,50 | 57226,50 | 58156,50 | 59086,50 | 60016,50 | 60946,50 | 61876,50 | 62711,25 | 63546,00 | 64380,75 | 65215,50 |
| Расход воды на пожаротушение, м3/год | - | 118260,0 | 118260,0 | 118260,0 | 118260,0 | 118260,0 | 118260,0 | 157680,0 | 275940,0 | 275940,0 | 275940,0 | 275940,0 |
| Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки | - | 516,16 | 532,82 | 549,48 | 566,14 | 582,79 | 599,45 | 616,11 | 630,89 | 645,66 | 660,44 | 675,21 |
| Максимальное суточное значение, тыс. м3/сутки | - | 671,01 | 692,67 | 714,32 | 735,98 | 757,63 | 779,29 | 800,94 | 820,15 | 839,36 | 858,57 | 877,78 |
| Минимальное суточное значение, тыс. м3/сутки | - | 361,31 | 372,98 | 384,64 | 396,30 | 407,96 | 419,62 | 431,28 | 441,62 | 451,96 | 462,31 | 472,65 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Водоснабжение п. Елизаветино в настоящее время осуществляется от 3 артезианских скважин. Вода, подаваемая скважиной №1, направляется в водонапорную башню №1, откуда поступает в распределительную сеть. Скважина №2 подает воду непосредственно в водопроводную сеть поселка, в том числе, в частный сектор. Скважина №3 подает воду в водонапорную башню №2, затем в распределительную сеть. Все водопроводные сети поселка закольцованы.

Очистка и обеззараживание воды перед подачей потребителям не осуществляется.

Согласно техническим характеристикам скважин, проектная производительность (дебит) скважин составляет п. Елизаветино – 0,46 тыс.м³/сутки. Среднее фактическое водопотребление централизованной системы водоснабжения п. Елизаветино составляет 105,3 м³/сут. Следовательно, резерв производительности ВЗС, на сегодняшний день составляет порядка 77%.

В д. Шпаньково источниками водоснабжения являются 3 артезианские скважины, при этом в настоящее время в работе находятся 1 и 2 скважина расположенные на территории водозаборных сооружений. Очистка и обеззараживание поднятой воды не осуществляется, следовательно, расчет резерва мощности должен основываться на производительности скважины. Согласно техническим характеристикам, общая производительность скважин составляет 350,68 м³/сутки. Среднее фактическое водопотребление централизованной системы водоснабжения д. Шпаньково составляет 85,6 м3/сутки. Следовательно, резерв производительности ВЗС, на сегодняшний день составляет порядка 75,6%.

В д. Дылицы источниками водоснабжения являются 2 артезианские скважины. Очистка и обеззараживание поднятой воды не осуществляется, следовательно, расчет резерва мощности должен основываться на производительности скважин. Согласно техническим характеристикам скважин, производительность составляет 239 м³/сутки. Среднее фактическое водопотребление централизованной системы водоснабжения д. Дылицы составляет 72,1 м3/сутки. Следовательно, резерв производительности ВЗС, на сегодняшний день составляет порядка 69,8%.

В жилпоселке «Дружба» источниками водоснабжения являются 3 артезианские скважины. Перед поступлением в РВЧ вода проходит через хлораторную. Согласно техническим характеристикам скважин, производительность составляет 41 м³/ч. Среднее фактическое водопотребление централизованной системы водоснабжения жилпоселка «Дружба» составляет 166,6 м³/сутки. Следовательно, резерв производительности ВЗС, на сегодняшний день составляет порядка 93%.

Источниками хозпитьевой воды в д. Луйсковицы, д. Раболово, д. Ознаково и д. Николаевка являются артезианские скважины. Подъем воды из скважин осуществляется погружным насосом. Очистка и обеззараживание поднятой воды не осуществляется, следовательно, расчет резерва мощности должен основываться на производительности скважины. Согласно техническим характеристикам скважин, проектная производительность (дебит) каждой составляет: скважина д. Луйсковицы – 8,77 м³/сутки, скважина д. Раболово – 9,86 м³/сутки, скважина д. Ознаково – 3,95 м³/сутки, скважина д. Николаевка – 21,9 м³/сутки. Данные по техническим характеристикам скважины эксплуатирующей организацией не предоставлены, поэтому оценить резерв мощности не представляется возможным. Необходимая производительность источников водоснабжения д. Луйсковицы, д. Раболово, д. Ознаково и д. Николаевка, согласно выполненному расчету составляет 7,5 м³/ч, 8,2 м³/ч, 0,8 и 7,7 м³/ч соответственно.

На ст. Елизаветино источником водоснабжения являются 2 артезианские скважины.. Согласно техническим характеристикам скважин, производительность составляет 30 м³/сутки. Среднее фактическое водопотребление централизованной системы водоснабжения ст. Елизаветино составляет 25 м³/сутки. Следовательно, резерв производительности ВЗС, на сегодняшний день составляет порядка 16%.

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения, применительно к МО «Елизаветинского сельское поселения», является ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района» в соответствии с договором на оказание услуг по водоснабжению.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Данным проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция существующих сетей водоснабжения, исчерпавших свой нормативный срок эксплуатации;

- строительство новых участков водопроводных сетей для обеспечения водоснабжением новых абонентов;

- повышение качества поставляемой хозпитьевой воды за счет проектирование установок обезжелезивания на артезианских скважинах;

- реконструкция скважин и РВЧ с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации;

- установка общедомовых приборов учета ХВС.

План реализации мероприятий по годам:

- реконструкция существующих сетей водоснабжения – плановая дата начала 2015 год, завершения – 2024 год;

- строительство новых участков водопроводных сетей – плановая дата начала 2014 год, завершения – 2019 год;

- строительство установок обезжелезивания на артезианских скважинах сетей – плановая дата начала 2014 год, завершения – 2019 год;

- установка общедомовых приборов учета ХВС сетей – плановая дата начала 2014 год, завершения – 2015 год.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

- Техническое обоснование реконструкции участков существующих сетей водоснабжения.

В основном, водопроводные сети Елизаветинского сельского поселения выполнены из стальных и чугунных трубопроводов. Ввод в эксплуатацию большинства участков водопроводных сетей приходится на 70-е годы. Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 № 378 «Об утверждении "Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» нормативный срок службы стальных труб составляет 30 лет. Следовательно, амортизационный износ магистральных и распределительных сетей составляет 100%, что приводит к образованию утечек в системе водоснабжения. Поэтому, в ближайшее время необходима полная замена изношенных трубопроводов водопроводной сети.

- Техническое обоснование строительства новых участков водопроводных сетей.

На территории МО в течение рассматриваемого срока планируется построить и ввести в эксплуатацию объекты проектируемой индивидуальной застройки. Согласно ПП РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», гарантирующая организация обязана подключить абонента к сетям водоотведения при наличии технической возможности.

Для обеспечения возможности подключения вышеуказанных абонентов планируется строительство новых участков водопроводных сетей.

- Техническое обоснование оборудования общедомовыми приборами коммерческого учета ХВС.

Основанием для реализации данного мероприятия является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ).

Данное мероприятие позволит более точно и качественно контролировать потребление услуг ХВС, локализировать скрытые неисправности системы.

- Техническое обоснование строительства станций обезжелезивания и частичного умягчения воды

Подземные воды населенных пунктов Елизаветинского сельского поселения характеризуются повышенным содержанием железа и повышенными показателями жесткости. В связи с недостаточной защищенностью используемых горизонтов подземных вод от антропогенных загрязнений, периодически регистрируются превышения нормативных значений микробиологических показателей. В связи с этим необходимо выполнить проектирование и строительство станций обезжелезивания и умягчения поднимаемой воды.

- Техническое обследование состояния артезианских скважин и оценка запасов подземных вод

Технические обследования систем централизованного водоснабжения Елизаветинского сельского поселения в последние 5 лет не проводились. Ранее проводимые технические обследования локальных систем выявило незначительный износ водозаборных узлов, техническое состояние которых признано неудовлетворительным. Оценка запасов подземных вод не выполнялась с момента ввода скважин в эксплуатацию.

В связи с этим в ближайшее время необходимо выполнить работы по обследованию состояния артезианских скважин и оценке запасов подземных вод.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Для повышения надежности и качества водоснабжения МО Елизаветинское СП, необходимо реконструировать 33,51 км магистральных и распределительных трубопроводов водопроводных сети. Расчетные диаметры труб – от 50 до 250 мм. Материал трубопровода – полиэтилен низкого давления (ПНД).

В рамках развития централизованного водоснабжения муниципального образования, а также в соответствии с ПП РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», необходимо строительство новых участков водопроводной сети различных диаметров.

В общей сложности, за рассматриваемый период необходимо реконструировать 33,51 км водопроводных сетей и построить 11,5 км.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Диспетчеризация и телемеханизация систем ХВС и ГВС на данный момент находится на низком уровне. Приборы контроля исправности системы ГВС присутствуют только на котельных.

Управление режимами водоснабжения систем водоснабжения осуществляется в ручном режиме (с непосредственным выездом на объект).

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» отсутствуют.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Многоквартирные жилые дома в населенных пунктах Елизаветинского сельского поселения не оснащены общедомовыми приборами учета питьевой и горячей воды, оплата потребленной воды лишь частично осуществляется по индивидуальным квартирным счетчикам, что не позволяет оценить долю коммерческих потерь в системах хозпитьевого и горячего водоснабжения в суммарном объеме потерь.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Елизаветинское сельское поселение» и их обоснование

Варианты прохождения проектируемых трубопроводов подробно представлены в картах-схемах и электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящего проекта. Предлагаемые варианты трассировки являются предварительными и подлежат уточнению на стадии проектирования конкретных участков. Предварительные трассы определены исходя из технической возможности их прокладки в выбранных местах (отсутствие зданий, строений и объектов капитального строительства, т.е. стационарных сооружений).

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Данным проектом схемы водоснабжения строительства насосных станций, резервуаров, водонапорных башен не предусмотрено. Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Существующие схемы размещения объектов централизованного водоснабжения проиллюстрированы на рисунках 15-23. Схемы размещения объектов централизованного водоснабжения на конец рассматриваемого периода не изменятся

Рисунок 15. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения п. Елизаветино (Новый Поселок)

Рисунок 16. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения п. Елизаветино (Больница)

Рисунок 17. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения п. Елизаветино (Жилпоселок)

Рисунок 18. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения д. Шпаньково

Рисунок 19. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения д. Дылицы

Рисунок 20. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения д. Луйсковицы

Рисунок 21. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения д. Раболово и д. Ознаково

Рисунок 22. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения ст. Елизаветино

Рисунок 23. Существующая схема размещения объектов централизованного водоснабжения д. Николаевка

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На территории МО Елизаветинское СП источниками централизованного водоснабжения являются артезианские скважины. Данные источники состоят на балансе Гатчинского муниципального района. Обеззараживание водопроводной воды, подаваемой в РЧВ жилого поселка «Дружба», осуществляется в хлораторной. Водоочистные сооружения в системах водоснабжения других населенных пунктов не предусмотрены.

Принимая во внимание вышесказанное, утилизация промывных вод на территории МО Елизаветинское СП не осуществляется.

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Как было сказано ранее, в п.1.5.1, очистка и обеззараживание питьевой воды на территории МО Елизаветинское СП выполняется только в жилпоселке «Дружба». Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) осуществляется со всеми необходимыми требованиями.

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

    - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Водопроводные сети

Данным проектом предусмотрено строительство и реконструкция сетей водоснабжения в объеме, соответствующем п.1.4.

Стоимость реконструкции водопроводных сетей приняты в размере 5000 руб. из расчета среднерыночной цены прокладки погонного метра водопроводной сети Ду 250 мм.

Стоимость строительства новых водопроводных сетей приняты в размере 7000 руб. (включая проектирование) из расчета среднерыночной цены прокладки погонного метра водопроводной сети Ду 50-150 мм.

Оценка капитальных затрат, необходимых для реконструкции участков водопроводной сетей, приведена в таблице 20.

Таблица 20. Общие затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции линейных объектов системы водоснабжения и оценка капитальных затрат

| Наименование | Реконструкция сетей, тыс. руб. | Строительство сетей, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 167550,0 | 80500,0 |
| Итого, тыс. руб. | 248050,0 |  |

Общие затраты на модернизацию водопроводных сетей составят 248 млн. руб. (в ценах 2014 года).

Приборный учет

Ниже приведена оценка капиталовложений, необходимых для совершенствования существующего парка приборов коммерческого учета водопотребления во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ).

Согласно п.2 ст.13 №261-ФЗ, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно п. 5 ст. 13 №261-ФЗ, до 1 января 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии.

Количество скважин, нуждающихся в узлах учета воды, составляет 13 шт.

Ориентировочная стоимость одного водомерного узла принята в размере 40 тыс. руб. Затраты на монтаж водомерных узлов приняты в размере 30% от стоимости оборудования.

Суммарные затраты на оснащение скважин приборами учета составят 676 тыс. руб.

Приборы учета потребителей оплачиваются собственниками объектов.

Блочно-модульные установки очистки воды

Для обеспечения обеззараживания воды водоисточника до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», поступающей в систему водоснабжения города и обеспечения барьерной роли в отношении патогенных микроорганизмов планируется внедрение блочно-модульных установок подготовки воды.

Ориентировочная стоимость блочно-модульных станций водоподготовки составляет от 7900 до 21200 тыс.руб.(цена за шт. - стоимость принята согласно представленным данным на сайте компании ECOS). Оценка затрат, необходимых для капитальных затрат на проведение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ представлена в таблице 21.

Таблица 21 Стоимость внедряемых установок водоподготовки

| Наименование | Стоимость, тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ВОС-50 | ВОС-100 | ВОС-200 |
| Блочно-модульная станция очистки воды | 7100 | 7900 | 9700 |
| Стоимость строительных работ по устройству фундамента | 305,3 | 339,8 | 417,2 |
| Стоимость услуг по шефмонтажу | 213,0 | 237,0 | 291,0 |
| Стоимость монтажных работ | 436,9 | 486,2 | 596,9 |
| Стоимость ПНР | 497,0 | 553,0 | 679,0 |
| Итого: | 8552,3 | 9515,9 | 11684,1 |

Ориентировочная стоимость 6 блочно-модульных установок водоподготовки на скважинах составляет 49,747 млн. руб.

Обследование артезианских скважин для определения их технического состояния, фактического дебита и оценки запасов подземных вод (ОЗПВ)

Обследования скважин, проводимые с целью определения их технического состояния и фактического дебита, выполняются в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Переоценка запасов подземных вод производится на эксплуатируемых месторождениях с утвержденными запасами в связи с истечением расчетного срока эксплуатации, либо изменением водохозяйственной и экологической обстановки. Работы по ОЗПВ выполняются в соответствии с "Требованиями к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод", утвержденными Приказом Минприроды России от 31.12.2010 г. № 569.

Стоимость работ по обследованию скважин и оценки запасов подземных вод рассчитывается с учетом параметров водозабора, прямо влияющих на сложность работ (полевых или камеральных), месторасположения и состояния, а также на сложность согласования готового отчета.

Ориентировочная стоимость работ по определению технического состояния и оценке запасов подземных вод начинается от 450 тыс. рублей за скважину.

Суммарные затраты на проведение работ по определению технического состояния и оценке запасов подземных вод составят 5850 тыс. рублей.

Ремонт бака водонапорной башни п. Елизаветино

Данным проектом предусмотрено проведение ремонта бака водонапорной башни п. Елизаветино.

Оценка стоимости ремонта выполнена по стоимости работ объектов-аналогов. Основание для определения стоимости – сметные расчеты.

Оценка стоимости работ с учетом всех этапов реконструкции (составление проектной документации, покупка, доставка, монтаж, пуско-наладка оборудования и т.д.), а также с учетом коэффициента пересчета объемов работ, временного индекса удорожания и территориального коэффициента пересчета представлена в таблице 22.

Таблица 22. Стоимость работ по бурению скважин

| Наименование мероприятия | Стоимость объекта-аналога, тыс. руб. | Расположение сметного расчета объекта-аналога | Территориальный коэффициент перерасчета | Временной коэффициент удорожания | Коэффициент пересчета объемов работ | Ориентировочная стоимость строительства в ценах 2014 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт бака водонапорной башни п.Елизаветино | 900,0 | Республика Коми, п.Сыня | 0,76 | 1 | 0,9 | 613,40 |

Таким образом, суммарные затраты на выполнение мероприятий по ремонту бака водонапорной башни п. Елизаветино составят 613,4 тыс. рублей.

Реконструкция РЧВ п. Шпаньково.

Данным проектом предусмотрено проведение реконструкции РЧВ п. Шпаньково. Оценка стоимости реконструкции выполнена по результатам обследования системы водоснабжения п. Шпаньково. Основание для определения стоимости – данные проекта «Разработка адресного перечня мероприятий по перспективному развитию водопроводно-канализационного хозяйства и финансовой модели реализации мероприятий ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» на период 2012-2020 гг», выполненого ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в 2012 году.

Затраты на проектирование и строительство модульных КНС представлены в таблице 23.

Таблица 23. Общие затраты на реализацию мероприятий по реконструкции РЧВ

| Мероприятие | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- |
| Реконструкция РЧВ п. Шпаньково | 1,926 млн. руб., в том числе проектно-изыскательские работы – 0,126 млн. руб., строительно-монтажные работы – 1,8 млн. руб. |

    - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице 24 приведены суммарные затраты на модернизацию системы водоснабжения МО Елизаветинское СП.

Таблица 24. Суммарные затраты на модернизацию системы водоотведения

| Наименование | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 167550,0 |
| Строительство водопроводных сетей | 80500,0 |
| Ремонт бака водонапорной башни п. Елизаветино | 613,4 |
| Реконструкция РЧВ п. Шпаньково. | 1926,0 |
| Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | 676,0 |
| Обследование состояния артезианских скважин и оценка запасов подземных вод | 5850,0 |
| Строительство блочно-модульных установок очистки воды | 49747,7 |
| Итого | 306863,1 |

В таблице 25 приведен план реализации намеченных мероприятий в сфере водоснабжения МО Елизаветинское сельское поселение с разбивкой по годам.

Данные таблицы проиллюстрированы на рисунке 24.

Рисунок 24. План реализации мероприятий в сфере водоснабжения

Суммарные затраты на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения составят 306863,1 тыс. руб. (в ценах 2014 года).

Таблица 25. Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 год с последующим приведением к прогнозным ценам

| Наименования мероприятия | Всего | Капиталовложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Безопасность и качество воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обследование состояния артезианских скважин и оценка запасов подземных вод | 5850 |  | 1350 | 1350 | 1350 | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульных установок очистки воды | 49747,7 |  | 9949,55 | 9949,55 | 9949,55 | 9949,55 | 9949,55 |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 167550 |  | 16755 | 16755 | 16755 | 16755 | 16755 | 16755 | 16755 | 16755 | 16755 | 16755 |
| Строительство водопроводных сетей | 80500 |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
| Строительство и реконструкция водозаборных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт бака водонапорной башни п. Елизаветино | 613,4 |  | 613,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция РЧВ п. Шпаньково. | 1926 |  | 963 | 963 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборный учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | 676 |  | 338 | 338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 306863,1 | 0,0 | 38018,9 | 37405,5 | 36104,5 | 36554,5 | 34754,5 | 24805,0 | 24805,0 | 24805,0 | 24805,0 | 24805,0 |
| Индекс роста цен, о.е. |  | 1 | 1,055 | 1,113 | 1,1742 | 1,2388 | 1,307 | 1,3788 | 1,4547 | 1,5347 | 1,6191 | 1,7081 |
| Всего, с учетом прогноза роста цен | 405728,7 | 0 | 40109,99 | 41632,37 | 42393,96 | 45283,77 | 45424,19 | 34201,13 | 36083,83 | 38068,23 | 40161,78 | 42369,42 |

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

- «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – целевые показатели деятельности)» - показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение и холодное водоснабжения (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;

- «фактические показатели деятельности» - значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;

- «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с установленными требованиями.

В случаях, когда регулируемой организацией не утверждена инвестиционная программа, целевые показатели, предусмотренные пунктом 1.7.5, не устанавливаются (в соответствии с Проектом Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение). При этом целевые показатели, предусмотренные пунктами 1.7.1-1.7.4 устанавливаются исходя из фактических показателей деятельности регулируемой организации на начало период регулирования с  применением повышающих коэффициентов, рассчитанных уполномоченным органом с учетом износа централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

    - Показатели качества горячей и питьевой воды

Целевой показатель качества воды устанавливается в отношении:

- доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам;

- доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам;

- доли воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующих санитарным нормам и правилам.

Целевой показатель качества воды устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доли проб воды, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пункта определяются по результатам программы производственного контроля качества питьевой и горячей воды.

Доля воды, указанная в подпункте 3 настоящего пункта определяется как соотношение объема воды поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения с нарушением установленных требований к общему объему холодной воды, горячей воды, потребленной абонентами.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметром, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Значения предельно допустимых концентраций веществ в питьевой воде приведен в таблице 26.

Таблица 26. Нормативные значения ПДК

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации (ПДК)), не более | Показатель вредности <1> | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |
| Водородный показатель | единицы pH | в пределах 6 - 9 |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500) <2> |  |  |
| Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10) <2> |  |  |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | 5 |  |  |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 |  |  |
| Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 |  |  |
| Фенольный индекс | мг/л | 0,25 |  |  |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |
| Алюминий (AL3+) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
| Барий (Ba2+) | - " - | 0,1 | - " - | 2 |
| Бериллий (Be2+) | - " - | 0,0002 | - " - | 1 |
| Бор (B, суммарно) | - " - | 0,5 | - " - | 2 |
| Железо (Fe, суммарно) | - " - | 0,3 (1,0) <2> орг. | 3 |  |
| Кадмий (Cd, суммарно) | - " - | 0,001 | с.-т. | 2 |
| Марганец (Mn, суммарно) | - " - | 0,1 (0,5) <2> | орг. | 3 |
| Медь (Cu, суммарно) | - " - | 1 | - " - | 3 |
| Молибден (Mo, суммарно) | - " - | 0,25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As, суммарно) | - " - | 0,05 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 |
| Нитраты (по NO3-) | - " - | 45 | с.-т. | 3 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | - " - | 0,0005 | с.-т. | 1 |
| Свинец (Pb, суммарно) | - " - | 0,03 | - " - | 2 |
| Селен (Se, суммарно) | - " - | 0,01 | - " - | 2 |
| Стронций (Sr2+) | - " - | 7 | - " - | 2 |
| Сульфаты | - " - | 500 | орг. | 4 |
| Фториды (F-) |  |  |  |  |
| для климатических районов |  |  |  |  |
| - I и II | - " - | 1,5 | с.-т. | 2 |
| - III | - " - | 1,2 |  | 2 |
| Хлориды (Cl-) | - " - | 350 | орг. | 4 |
| Хром (Сr6+) | - " - | 0,05 | с.-т. | 3 |
| Цианиды (CN") | - " - | 0,035 | - " - | 2 |
| Цинк (Zn2+) | - " - | 5 | орг. | 3 |
| Органические вещества |  |  |  |  |
| гамма-ГХЦГ (линдан) | - " - | 0,002 <3> | с.-т. | 1 |
| ДДТ (сумма изомеров) | - " - | 0,002 <3> | - " - | 2 |
| 2,4-Д | - " - | 0,03 <3> | - " - | 2 |

Примечания:

<1> Лимитирующий признак вредности вещества, по которому установлен норматив: "с.-т." - санитарно - токсикологический, "орг." - органолептический.

<2> Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно - эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

<3> Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 27.

Таблица 27 Нормативы благоприятных органолептических свойств воды

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
| --- | --- | --- |
| Запах | баллы | 2 |
| Привкус | -"- | 2 |
| Цветность | градусы | 20 (35) |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5) |
|  |  | 1,5 (2) |

Примечание:

Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Результаты лабораторных исследований, определяющих показатели качества питьевой воды, приведены в Приложении 1.

Анализ показателей качества, приведенных в Приложении 1 показал, что во всех 100% проб есть превышения ПДК. В основном, это касается органолептических свойств воды (цветности и мутности), обобщенным показателям и неорганическим веществам (превышение железа и окисляемости).

Целевой показатель качества питьевой воды после очистки составляет на базовый 2013 год 20%. К расчетному сроку, необходимо привести данный показатель качества к 100%. Решение данной проблемы – задача местного органа самоуправления МО Елизаветинского СП и ресурсоснабжающих организаций, так как источник находится в их ведении и эксплуатации.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоснабжения;

- продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

МО Елизаветинское сельское поселение относится ко второй категории централизованных систем водоснабжения.

Перерывы в подаче воды более 24 часов в течение 2011-2013 годов, согласно данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения подачи воды устраняются аварийной бригадой ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» оперативно.

Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным.

    - Показатели качества обслуживания абонентов

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

- среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии»;

- доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

    - Показатели эффективности использования ресурсов

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

- уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

- доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доля абонентов, указанная в подпункте 2 настоящего пункта определяется исходя из объемов потребляемой абонентами холодной воды, горячей воды, подтвержденных данными приборов учета.

Фактический целевой показатель эффективности использования ресурсов, согласно данным п.1.3.13 настоящей схемы водоснабжения составляет 84,6% и 75% для питьевой и горячей воды соответственно. Перспективный показатель эффективности для питьевой воды планируется поднять до уровня 91,2% за счет частичной замены ветхих участков сетей, выработавших свой срок эксплуатации.

Перспективный показатель эффективности расходования горячей воды, согласно утвержденной схемы теплоснабжения МО Елизаветинское СП, останется на прежнем уровне.

Точные сведения о доле абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, - отсутствуют. В связи с этим, расчет показателя эффективности использования ресурсов (с точки зрения оснащенности приборами учета) не осуществить. В перспективе, заказчику рекомендуется составить подробный сводный перечень абонентских приборов учета и своевременно его актуализировать для эффективного использования в хозяйственной деятельности.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы определяются исходя из:

- увеличения доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы;

- увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным  требованиям.

Целевые показатели, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта определяются в расчете в расчете на 1 рубль инвестиционной программы.

В случаях, когда у регулируемой организации не утверждена инвестиционная программа, целевые показатели, предусмотренные данным пунктом, не устанавливаются (в соответствии с Проектом Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение). На момент сбора данных для разработки настоящей схемы инвестиционные программы в сфере водоснабжения в ресурсоснабжающих организациях не утверждены.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории муниципального образования в д. Алексеевка, д. Березнево, д. Вероланцы, д. Дубицы, д. Колодези, д. Таровицы, д. Холоповицы и д. Раболово (хутор) имеются объекты водоснабжения, включающие в себя источники водоснабжения, водопроводные сети и сооружения на них, не имеющие как эксплуатирующей организации, так и не состоящие на чьем либо балансе. В настоящее время обслуживание данных объектов осуществляет население указанных деревень с поддержкой администрации Елизаветинского сельского поселения.

В соответствии с пунктом 3 ст. 225 ГК РФ постановка на учет бесхозяйных недвижимых вещей выполняется органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. Таким образом, администрации Елизаветинского сельского поселения необходимо выполнить мероприятия по постановке бесхозяйных объектов на учет, с последующим признанием права муниципальной собственности на данные объекты и передачей в эксплуатацию гарантирующей организации (в соответствии с п. 5 статьи 8 федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

  - Существующее положение в сфере водоотведения МО «Елизаветинское сельское поселение»

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения муниципального образования «Елизаветинское сельское поселение». Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки входящей в состав МО территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО «Елизаветинское сельское поселение» и деление территории на эксплуатационные зоны

Централизованная система канализации имеется только в 5 населённых пунктах: п. Елизаветино, д. Шпаньково, д. Дылицы, д. Новая, жилпоселок «Дружба» (п. Елизаветино).

Поселок Елизаветино

Система канализации п. Елизаветино - хозяйственно-бытовая.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов  в центральный коллектор Ø 200 мм и самотеком поступают на КНС. Приемный резервуар КНС оборудован решеткой для задержания крупных отбросов, которые удаляются вручную.

Вентиляция здания КНС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металла оборудования.

Из приемного резервуара насосом марки Иртыш по стальному напорному трубопроводу Ø 100 мм сточные воды перекачиваются в приемный резервуар КНС жилпоселка «Дружба». Включение и выключение насоса осуществляется от установленных в резервуаре поплавков, которые являются датчиками уровня сточных вод.

Деревня Шпаньково

Система канализации д. Шпаньково - хозяйственно-бытовая.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и  самотеком поступают в приемный резервуар КНС.

Сточные воды с канализованных территорий собираются по трубопроводу  Ø 150 мм самотеком и поступают в приемный резервуар. Приемный резервуар оборудован решеткой для задержания крупных отбросов, которые удаляются вручную.

Из приемного резервуара сточные воды насосом марки СМ 125-80-315/4  перекачиваются по стальному напорному трубопроводу Ø 100 мм в объеме около 130 м³/сут в приемную камеру КОС деревни Новая. Насос работает в ручном управлении, время работы составляет 4,5 часа в сутки (включение насоса происходит три раза в сутки). Резервный насос отсутствует. Дренажные воды из насосного отделения удаляются в приемный резервуар.

Вентиляция здания КНС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металла оборудования.

Деревня Дылицы

Система канализации д. Дылицы - хозяйственно-бытовая.

Сточные воды с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов самотеком и поступают по чугунному самотечному трубопроводу Ø 150 мм в приемный резервуар КНС.

Приемный резервуар соединен с насосным отделением, в связи с тем, что герметизация стены, разделяющая приемный резервуар и насосное отделение нарушена, приемным резервуаром является вся подземная часть бывшей КНС. Решетка для задержания крупных отбросов отсутствует.

В приемном резервуаре установлен погружной насос, который работает в ручном управлении, время работы составляет 4-5 часов в сутки. По двум напорным чугунным трубопроводам Ø 100 мм сточные воды в объеме около 70 м³/сутки перекачиваются на ГКНС деревни Новая.

Жилпоселок «Дружба» (п. Елизаветино)

Система канализации жилпоселка «Дружба» - хозяйственно-бытовая.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС.

Сточные воды по железобетонному трубопроводу Ø 200 мм самотеком и по стальному напорному трубопроводу Ø 100 мм от пос. Елизаветино поступают в приемный резервуар. Для задержания крупных отбросов в резервуаре установлена решетка. Отбросы с решетки удаляются вручную.

Из приемного резервуара сточные воды насосом марки СМ 100-65-200 перекачиваются по стальному напорному трубопроводу Ø 100 мм, далее по чугунному трубопроводу Ø 150 мм в приемный резервуар ГНКС дер. Новая. Резервного насоса нет. Дренажные воды из насосного отделения удаляются в приемный резервуар дренажным насосом.

Вентиляция здания КНС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металла оборудования.

Деревня Новая

Главная канализационная насосная станция (ГНКС) д. Новая принимает сточные воды от п. Елизаветино, д. Дылицы и жилпоселка. Дружба. Сточные воды д. Шпаньково в объеме 130 м³/сут поступают в приемную камеру КОС д. Новая. Среднесуточное поступление сточных вод на станцию составляет около 340 м³. В приемный резервуар сточные воды поступают самотеком по железобетонному трубопроводу Ø 500 мм. Приемный резервуар оборудован решеткой для задержания крупных отбросов, которые удаляются вручную. В резервуаре установлены датчики уровня поступления сточных вод.

Из приемного резервуара сточные воды двумя насосами маркой СМ 150-125-315а/4 и маркой ФГ 144/46 (1 рабочий, 1 резервный), установленными в насосном отделении, перекачиваются по двум стальным напорным трубопроводам Ø 150 мм на КОС. Включение и выключение насосов происходит автоматически, в зависимости от уровня сточной воды в приемном резервуаре. В среднем, насосы работают 2,5-3 часа в сутки. Дренажный насос работает в автоматическом режиме от положения поплавка в дренажном приямке. Измерительное оборудование расхода сточных вод отсутствует.

Состояние здания ГНКС удовлетворительное. Вентиляция здания ГНКС находится в неудовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металла оборудования.

Условно очищенные воды по железобетонной трубе Ø 500 мм сбрасываются в канаву, которая соединена с Верепьевским болотом.

Избыточный ил из вторичных отстойников под гидростатическим напором поступает резервуар и далее насосами перекачивается в распределительную камеру осветлителя - перегнивателя. Выпавший на дно осветлителя осадок направляется в приемный резервуар насосной станции, откуда насосом подается в верхнюю зону перегнивателя, в котором подвергается сбраживанию. Выпуск сброженного осадка производиться через 7 - 10 суток на иловые площадки.

Разрешительная документация на сброс условно очищенных сточных вод на рельеф местности имеется. Лимиты на образование отходов отсутствуют. Учет отходов не производится.

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в мелиоративную канаву, производится 1 раз в квартал в лаборатории контроля качества воды ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района». Выборочные данные по лабораторному контролю за 2011 г. представлены в таблице 28.

Таблица 28. Данные лабораторного контроля

| Загрязняющие ингредиенты | Эффективность работы КОС дер. Новая, % |  |  | Норматив ПДС, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24.03. 2011 г. | 27.06.2011 г. | 10.08.2011 г. |  |
| Взвешенные вещества | 81,8 | 87,0 | 98,2 | 10,75 |
| БПК5 | 78,9 | 78,4 | 69,8 | 4,5 |
| ХПК | 70,7 | 66,5 | 29,3 | 30 |
| Общий фосфор | 33,8 | 15,5 | 0 | 1,5 |

Характеристика канализационных насосных станций, арсположенных на территории МО, представлены в таблице 29.

Таблица 29. Характеристика канализационных насосных станций

| Наименование оборудования и его месторасположение | Тип оборудования | Количество рабочих (резерв), шт. | Производи-тельность, м3/час | Напор, м | Мощность э/двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС пос. Елизаветино | СМ 80-50-200а/2 | 1/1 | 45+45=90 | 43 | 11+11=22 |
| КНС ПУ-44 | СМ 100-65-200/2 | 1 | 100 | 50 | 37 |
| КНС дер. Шпаньково | 5 Ф-12 | 1/1 | 100+100=200 | 24 | 22+22=44 |
|  | 1.5 К-8/к | 1 | 10 | 20 | 1,5 |
| КНС дер. Новая | СМ 150-125-315 а/4 | 1 | 175 | 27 | 30 |
|  | ФГ 144/46 | 1 | 144 | 46 | 37 |
| КНС «Дружба» | СМ 100-65-200 | 1 | 75 | 32 | 22 |
|  | ФГ 29/40 | 1 | 50 | 40 | 5,5 |
|  | дренаж. | 1 | 4 | 5 | 4,5 |

Во всех остальных населенных пунктах, входящих в состав муниципального образования, централизованное водоотведение отсутствует, сточные воды отводятся в выгребные ямы.

Канализационные стоки от объектов садоводческих некоммерческих товариществ отводятся также в выгребные ямы.

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Технические обследования системы водоотведения МО «Елизаветинское сельское поселение» в ближайшие пять лет не выполнялись. Ранее проведенное техническое обследование выявило необходимость реконструкции строительных конструкций и технологического оборудования КНС п. Елизаветино, д. Шпаньково, д. Дылицы, д. Новая и жилпоселка «Дружба», техническое состояние которых признано неудовлетворительным.

Техническое состояние самотечных и напорных канализационных сетей также неудовлетворительное, требуется проведение мероприятий по реконструкции (перекладка) канализационных сетей.

Учет количества сточных вод не ведётся ни в одном населенном пункте.

    - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

Технологические зоны водоотведения в МО Елизаветинское СП представлены в поселке Елизаветино, жилпоселке «Дружба», д. Дылицы и д. Шпаньково, включающие в себя жилую застройку, а также социальные, культурные и бытовые объекты. Зонами нецентрализованного водоотведения являются все остальные населенные пункты, входящие в состав муниципального образования.

Технологические зоны водоотведения МО «Елизаветинское сельское поселение» проиллюстрированы на рисунках 25-29.

Рисунок 25. Зона водоотведения жилпоселка «Дружба»

Рисунок 26. Зона водоотведения д. Дылицы

Рисунок 27. Зона водоотведения п. Елизаветино (Новый Поселок)

Рисунок 28. Зона водоотведения д. Шпаньково

Рисунок 29. Технологическая зона водоотведения

    - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Существующая схема утилизации сброженного осадка состоит в том, что осадок перекачивается на иловые площадки, расположенные вблизи КОС. Осадок с иловых карт не утилизируется для последующего применения в каком-либо виде.

На сегодняшний день применяются схемы переработки и утилизации осадки сточных вод, с последующим его применении в сельскохозяйственной деятельности в качестве удобрения. Однако, это влечет значительные капиталовложения, а также поиск постоянного рынка сбыта.

    - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Общая протяженность самотечных канализационных сетей пос. Елизаветино не определена. Диаметр канализационных сетей 150 - 300 мм. Материал трубопроводов - сталь, железобетон, пластик. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность самотечных канализационных сетей дер. Шпаньково не определена. Диаметр канализационных сетей 100-150 мм. Материал трубопроводов - в основном сталь. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность самотечных канализационных сетей дер. Дылицы не определена. Диаметр канализационных сетей 100-150 мм. Материал трубопроводов - в основном чугун. Сеть находится в неудовлетворительном состоянии.

Общая протяженность самотечных канализационных сетей жилпоселка «Дружба» около 3 км. Диаметр сетей - 200 мм. Материал трубопроводов - железобетон, керамика. Сеть находится в  удовлетворительном состоянии. Год прокладки – 1973.

Технические характеристики канализационных сетей МО «Елизаветинское сельское поселение» представлены в таблице 30.

Таблица 30. Технические характеристики канализационных сетей

| Населенный пункт | Диаметр, мм | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Елизаветино | 150-300 | н/д | н/д | 100 |
| дер Шпаньково | 100-150 | н/д | н/д | 100 |
| дер. Дылицы | 100-150 | н/д | н/д | 100 |
| дер. Новая | 150 | н/д | н/д | 100 |
| Жилпоселок «Дружба» | 200 | 3 | 1973 | 100 |

Согласно данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района», общая протяженность обслуживаемых канализационных трубопроводов составляет 29,94 км.

    - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населенного пункта. По системе, состоящей из каналов, коллекторов, трубопроводов, общей протяженностью 29,94 км  и канализационных насосных станций, отводятся на очистку все сточные воды, образующиеся на территории МО.

По данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района», в течение 2013 года в системе водоотведения не было зарегистрировано аварий.

Аварийных сбросов и загрязнений почвы в черте МО за 2013 год также не было.

В системе водоотведения преобладают безнапорные участки. Запорная арматура с ручным управлением. Работа КНС – автоматическая, задающим сигналом для работы насосов являются датчики уровня в резервуарах КНС.

Принимая во внимание вышесказанное, следует отметить, что надежность системы водоотведения определяется, в основном состоянием сетей, износ которых на сегодняшний день во всех населенных пунктах сельского поселения составляет 100%.

Управляемость системы водоснабжения определяется функционированием (исправной работой) всех органов управления, а именно, - запорной арматуры, насосным оборудованием и пр. Учитывая срок эксплуатации органов управления системы (с момента ввода в эксплуатацию канализационных сетей), следует вывод о низком уровне управляемости системы. Данные о фактическом состоянии оборудования отсутствуют, так как техническое обследование системы в ближайшие 5 лет не проводилось.

    - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Оценка воздействия централизованной системы водоотведения МО Елизаветинское СП на окружающую среду выполнена с точки зрения объемов сброса загрязняющих веществ в водные объекты муниципального образования. Также, воздействие на окружающую среду оказывает воздействие осадок, остающийся после очистки сточных вод. Но оценить его влияние не представляется возможным, так как отсутствуют данные об их количестве.

    - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Все населенные пункты, за исключением п. Елизаветино, жилпоселка «Дружба», д. Шпаньково, д. Новые и д. Делицы, не охвачены централизованной системой водоотведения. Все населенные пункты, где отсутствует централизованное водоотведение, по численности постоянно проживающего населения не превышают 150 человек.

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения МО «Елизаветинское сельское поселение»

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

В основном канализационные сети выполнены из железобетонных и стальных труб. Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 № 378 «Об утверждении "Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» нормативный срок службы железобетонных и стальных труб составляет 40 и 30 лет соответственно. В системе есть незначительное количество замененных в 00-ые и 10-ые годы участков (замена на ПНД трубы) сети. Система водоотведения п.Елизаветино, жилпоселка «Дружба», д. Шпаньково, д. Новые и д. Делицы введена в эксплуатацию в 1970-х годах, следовательно, амортизационный  износ магистральных сетей близок к 100%. Это приводит к образованию утечек в сетях. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Также, реконструкция требуется КНС вышеуказанных населенных пунктов, состояние оборудования которых на данный момент удовлетворительное (наблюдается сильная коррозия металла).

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения

Данный раздел сформирован по отчетным и техническим данным, предоставленным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района».

    - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На территории МО Елизаветинское СП существует 4 технологические зоны, включающие в себя объекты капитального строительства поселка Елизаветино, жилпоселка «Дружба» (п. Елизаветино), д. Шпаньково и д. Делицы.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 31.

Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показал, что:

- основная часть стоков в системы водоотведения МО Елизаветинское СП поступает от населения и составляет около 87% от общего приема сточных вод;

- на долю бюджетных организаций и абонентов категории «прочие» приходится, в среднем по 4 и 9 % соответственно от общего приема сточных вод;

расчетный прием сточных вод от населения, в течение рассматриваемого периода изменялся, что объясняется постепенным оборудованием абонентов приборами учета питьевой воды и ГВС, а также ростом численности населения.

Таблица 31. Баланс поступления сточных вод

| Реализация услуг водоотведения, м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Наименование | Население |  |  | Бюджет | Прочие | Всего реализация | Внутренний оборот (котельная, АВР и др.) | Полезный отпуск |
|  |  | Жилой фонд | Частный сектор | ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| 2009 год | д.Шпаньково | 33743,85 | 1578,0 | 35321,85 | 1854,8 | 2674,61 | 39851,25 | 2983,06 | 42834,31 |
|  | п.Елизаветино (кот.№ 20) | 21835,63 | 0,0 | 21835,63 | 2185,6 | 4951,69 | 28972,89 | 1614,42 | 30587,31 |
|  | пл.Дружбы (кот. №35) | 56724,73 | 0,0 | 56724,73 | 1025,1 | 588,67 | 58338,48 | 1008,01 | 59346,49 |
|  | д.Дылицы (кот.№ 47) | 17925,90 | 0,0 | 17925,90 | 2253,0 | 601,26 | 20780,17 | 1026,37 | 21806,54 |
|  | Всего | 130230,11 | 1578,0 | 131808,11 | 7318,45 | 8816,23 | 147942,79 | 6631,86 | 154574,65 |
| 2010 год | д.Шпаньково | 30901,22 | 1578,0 | 32479,22 | 1264,89 | 2372,30 | 36116,41 | 2894,74 | 39011,15 |
|  | п.Елизаветино (кот.№ 20) | 23293,21 | 0,0 | 23293,21 | 1986,93 | 3953,88 | 29234,02 | 1391,34 | 30625,36 |
|  | пл.Дружбы (кот. №35) | 53613,01 | 0,0 | 53613,01 | 148,74 | 1068,86 | 54830,61 | 735,86 | 55566,47 |
|  | д.Дылицы (кот.№ 47) | 16560,22 | 0,0 | 16560,22 | 2610,72 | 449,00 | 19619,94 | 964,40 | 20584,34 |
|  | Всего | 124367,66 | 1578,0 | 125945,66 | 6011,28 | 7844,04 | 139800,98 | 5986,34 | 145787,32 |
| 2011 год | д.Шпаньково | 27193,66 | 1578,0 | 28771,66 | 1160,03 | 2652,89 | 32584,58 | 2943,48 | 35528,06 |
|  | п.Елизаветино (кот.№ 20) | 21887,52 | 0,0 | 21887,52 | 1788,69 | 3887,24 | 27563,45 | 1346,27 | 28909,72 |
|  | пл.Дружбы (кот. №35) | 46683,81 | 0,0 | 46683,81 | 149,72 | 1048,23 | 47881,76 | 766,66 | 48648,42 |
|  | д.Дылицы (кот.№ 47) | 15197,20 | 0,0 | 15197,20 | 2716,34 | 617,00 | 18530,54 | 958,11 | 19488,65 |
|  | Всего | 110962,19 | 1578,0 | 112540,19 | 5814,78 | 8205,36 | 126560,33 | 6014,52 | 132574,85 |
| 2012 год | д.Шпаньково | 29441,02 | 1578,0 | 31019,02 | 1276,37 | 2158,17 | 34453,56 | 3402,89 | 37856,45 |
|  | п.Елизаветино (кот.№ 20) | 24965,61 | 0,0 | 24965,61 | 1748,09 | 2985,25 | 29698,95 | 1592,59 | 31291,54 |
|  | пл.Дружбы (кот. №35) | 52916,62 | 0,0 | 52916,62 | 229,17 | 1742,14 | 54887,93 | 619,54 | 55507,47 |
|  | д.Дылицы (кот.№ 47) | 16460,27 | 0,0 | 16460,27 | 1993,90 | 532,00 | 18986,17 | 1009,53 | 19995,70 |
|  | Всего | 123783,51 | 1578,0 | 125361,51 | 5247,53 | 7417,56 | 138026,60 | 6624,55 | 144651,15 |
| 2013 год | д.Шпаньково | 29884,92 | 1578,0 | 31462,92 | 1557,44 | 2004,58 | 35024,94 | 3956,0 | 38980,94 |
|  | п.Елизаветино (кот.№ 20) | 28475,52 | 0,0 | 28475,52 | 1691,44 | 2214,02 | 32380,98 | 1839,24 | 34220,22 |
|  | пл.Дружбы (кот. №35) | 52088,12 | 0,0 | 52088,12 | 431,72 | 1946,74 | 54466,58 | 450,56 | 54917,14 |
|  | д.Дылицы (кот.№ 47) | 16359,75 | 0,0 | 16359,75 | 2065,08 | 355,00 | 18779,83 | 1067,50 | 19847,33 |
|  | Всего | 126808,31 | 1578,0 | 128386,31 | 5745,68 | 6520,34 | 140652,33 | 7313,30 | 147965,63 |

    - Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности населения и предприятий с рассматриваемой территории, организовано отводятся через централизованные системы водоотведения.

Инфильтрационный сток - неорганизованные дренажные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений.

По предоставленным данным учёт притока неорганизационного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) не ведётся, централизованная система ливневой канализации отсутствует.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания, строения и сооружения на территории МО Елизаветинское СП не оборудованы общедомовыми приборами учета принимаемых сточных вод, так как система водоотведения выполнена в безнапорном исполнении. Для ультразвуковых приборов учета и аналогичных по принципу действия одним из необходимых параметров является полное заполнение трубопровода, в котором осуществляется измерение. При самотечном водоотведении такое правило не выполняется. На сегодняшний день существуют приборы, способные измерять расход жидкости с частичным заполнением трубы, но их стоимость значительно выше, нежели стоимость ультразвуковых. Те абоненты, у которых отсутствуют индивидуальные счетчики воды и ГВС оплачивают услуги по водоотведению исходя из нормативных величин.

Технический учет принятых очистными сооружениями стоков не осуществляется.

    - Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Ретроспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлен в таблице 32.

Таблица 32. Ретроспективный баланс поступления сточных вод

| Год | Реализация стоков, м³ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные организации | Прочие | Внутренний оборот | Всего по стокам |
| 2009 | 131,81 | 7,32 | 8,82 | 6,63 | 154,57 |
| 2010 | 125,95 | 6,01 | 7,84 | 5,99 | 145,79 |
| 2011 | 112,54 | 5,81 | 8,21 | 6,01 | 132,57 |
| 2012 | 125,36 | 5,25 | 7,42 | 6,62 | 144,65 |
| 2013 | 128,39 | 5,75 | 6,52 | 7,31 | 147,97 |

Из вышеприведенных данных следует, что в течение с 2009 по 2013 год расчетный прием сточных вод изменялся из-за постепенного оборудования абонентов приборами учета питьевой воды и ГВС и изменением численности населения.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитаны в соответствии с:

- действующими нормативами потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 № 25 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28.06.2013 № 180);

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- прогнозными данными жилого строительства до 2024 года, предоставленными администрацией МО Елизаветинское СП;

- прогнозными данными численности населения до 2024 года, предоставленными администрацией МО Елизаветинское СП;

- утвержденной схемой теплоснабжения МО Елизаветинское СП;

- федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

- прирост численности населения муниципального образования к 2024 году составит 938 человек;

- переход полностью на закрытую систему ГВС к 2022 году, в соответствии с п. 8 и п.9 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Переход на закрытую систему ГВС планируется осуществить путем перехода с двухтрубной на четырехтрубную систему теплоснабжения с установкой дополнительного теплообменного оборудования на котельной и реконструкцией тепловых сетей.

В таблице 33 приведен перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, с учетом расхода воды на приготовление ГВС и прироста населения.

Таблица 33. Перспективный баланс поступления сточных вод

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Базовый год | Расчет на перспективу | Прирост показателя к базовому году, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2024 |  |
| 1 | Прием сточных вод, в том числе: | тыс.м³/год | 179,21 | 249,36 | 39,1 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,49 | 0,68 |  |
| 1.1 | Население | тыс. м³/год | 128,39 | 196,60 | 53,1 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,35 | 0,54 |  |
| 1.2 | Бюджетные организации | тыс. м³год | 5,75 | 6,66 | 15,8 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,016 | 0,018 |  |
| 1.3 | Прочие | тыс. м³год | 6,52 | 7,55 | 15,8 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,018 | 0,021 |  |
| 1.4 | Внутренний оборот | тыс. м³год | 7,31 | 7,31 | 0 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,02 | 0,02 |  |
| 1.5 | Собственные стоки | тыс. м³год | 31,2 | 31,2 | 0 |
|  |  | тыс. м³/сут | 0,09 | 0,09 |  |

К расчетному сроку планируемое поступление сточных вод изменится в сторону увеличения на 39,1 % по сравнению с базовым годом, что обуславливается подключением новых многоквартирных домов и приростом населения (при расчете принимается, что все новые потребители будут обеспечены централизованным водоснабжением согласно 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).

  - Прогноз объема сточных вод

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения выполнен в соответствии с принципами, подробно описанными в п.2.2.5 настоящего проекта.

В таблице 34 приведены сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Таблица 34. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено сточных вод | тыс. м3 | 179,21 | 179,21 | 186,50 | 193,79 | 201,08 | 208,37 | 215,65 | 222,94 | 229,50 | 236,06 | 242,62 | 249,36 |
|  | Среднесуточный объем принятых сточных вод | тыс. м3/сут. | 0,491 | 0,491 | 0,511 | 0,531 | 0,551 | 0,571 | 0,591 | 0,611 | 0,629 | 0,647 | 0,665 | 0,683 |
|  | В максимальные сутки | тыс. м3/сут. | 0,638 | 0,638 | 0,664 | 0,690 | 0,716 | 0,742 | 0,768 | 0,794 | 0,817 | 0,841 | 0,864 | 0,888 |
| 1.1. | Население | тыс. м3 | 128,39 | 128,39 | 135,50 | 142,61 | 149,72 | 156,84 | 163,95 | 171,06 | 177,44 | 183,83 | 190,21 | 196,60 |
|  |  | тыс. м3/сут. | 0,352 | 0,352 | 0,371 | 0,391 | 0,410 | 0,430 | 0,449 | 0,469 | 0,486 | 0,504 | 0,521 | 0,539 |
| 1.2. | Бюджетные организации | тыс. м3 | 5,75 | 5,75 | 5,83 | 5,91 | 5,99 | 6,08 | 6,16 | 6,24 | 6,32 | 6,41 | 6,49 | 6,66 |
|  |  | тыс. м3/сут. | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 1.3. | Прочие потребители | тыс. м3 | 6,52 | 6,52 | 6,61 | 6,71 | 6,80 | 6,90 | 6,99 | 7,08 | 7,18 | 7,27 | 7,37 | 7,55 |
|  |  | тыс. м3/сут. | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,021 |
| 1.4. | Внутренний оборот | тыс. м3 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |
|  |  | тыс. м3/сут. | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 1.5. | Собственные нужды | тыс. м3 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 | 31,24 |
|  |  | тыс. м3/сут. | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |

Увеличение численности населения принято равномерным согласно варианту демографического прогноза, отраженного в Генеральном плане муниципального образования.

    - Описание структуры централизованной системы водоотведения

Структура централизованной системы водоотведения МО Елизаветинское СП состоит из технологических зон водоотведения п. Елизаветино, д. Шпаньково, д. Дылицы, д. Новая, жилпоселок «Дружба» (п. Елизаветино), они же являются эксплуатационными зонами. Эксплуатирующей организацией является ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района". Структура абонентского состава системы водоотведения подробно была рассмотрена ранее.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с прогнозируемыми балансами приема сточных вод по годам, с учетом перспективного изменения объемов водоотведения. Также в данном расчете учтен объем неорганизованного притока сточных вод с поверхности рельефа.

Фактический максимальный суточный объем приема стоков оценен исходя из данных о максимальной продолжительности насосного оборудования КНС во время весеннего паводка. На перспективу, данный объем был принят за базовую величину и скорректирован на перспективный прирост приема стоков от вновь вводимых объектов.

По данным ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района", суммарное время работы насосов ГКНС (дер. Новая) достигает 2,1 часов в сутки. Номинальная рабочая производительность канализационных насосов:

ГКНС (дер.Новая)

Насос СМ 150-125-315а/4 производительностью 175 м3/ч;

Насос ФГ 144/46 производительностью 144 м3/ч (1 рабочий, 1 резервный).

Также сточные воды поступают непосредственно в приемную камеру КОС дер. Новая в объеме 5,4 м³/ч.

Исходя из этого максимальный фактический расход сточных вод за сутки в базовом году рассчитаем по следующей формуле:

Vмакс_ф = Qнас*Ч = (175+5,4)*2,7 = 491 м3/сут;

где:

Qнас = (175+5,4) м3/ч, – суммарная рабочая производительность насосов;

Ч = 2,7 ч, – максимальное количество часов работы насосов за сутки.

Следовательно, минимальная необходимая производительность очистных сооружений на сегодняшний день составляет 500 м3/сут.

Перспективный прирост приема сточных вод (в максимальные сутки) к расчетному сроку составит 192 м3/сут.

Согласно установленному оборудованию, резерв мощности очистных сооружений к расчетному сроку составит 84 %.

    - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов до КНС. От КНС до очистных сооружений стоки транспортируются по двум напорным стальным трубопроводам Ду 150мм.

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоотведения МО Елизаветинское СП использовалась геоинформационная система Zulu 7.0.

Пакет Zulu Drain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение продольного профиля системы.

Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов (пакет ZuluDrain) показал, что канализационные сети имеют достаточный запас пропускной способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы водоотведения в РПК Zulu. Результаты гидравлического расчета на существующий момент представлены в Приложении 7, а графики продольного профиля сети представлены в Приложении 8.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Согласно результатам расчетов, выполненных в п. 2.3.3, минимальная требуемая производительность очистных сооружений на существующий момент составляет 500 м3/сут. Проектная мощность существующих КОС составляет 4330 м3/сут. Следовательно, на сегодняшний день, дефицит мощности очистных сооружений отсутствует.

Расширение зоны действия существующих КОС, по этой причине невозможен. В перспективе резерв мощности КОС  будет соствлять 84%.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Задачи развития:

- обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;

- повышение надежности функционирования системы в целом;

- снижение негативного влияния централизованных систем водоотведения на окружающую среду.

Принципы:

- обеспечение для абонентов доступности водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;

- обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;

- внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.

Направления развития:

- обновление сетевого хозяйства;

- расширение зоны действия систем водоотведения;

- приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;

- внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;

- применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод;

Целевые показатели развития:

- приведение показателя обеспеченности населения услугами водоотведения;

- приведение показателя удельного расхода электроэнергии на 1 м3 отведенных сточных вод до 0,7 кВтч/м3;

- приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и утвержденным нормативам ПДК, приведенных в Приложении 1.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В целях реализации направлений развития системы водоотведения МО Елизаветинское СП, в настоящем проекте приняты следующие основные мероприятия:

- замена ветхих участков канализационных сетей со 100% амортизационным износом и сетей, нормативный срок эксплуатации которых закончится к расчетному сроку;

- строительство новых участков канализационных сетей, для обеспечения услугами водоотведения новых объектов многоквартирной жилой застройки;

- реконструкция существующих КНС МО;

- строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные задачи и проблемы в сфере водоотведения муниципального образования и достигнуть к расчетному сроку всех целевых показателей, рассмотренных п. 2.4.1 настоящего проекта.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

- Техническое обоснование частичной реконструкции канализационных сетей.

В основном, канализационные сети выполнены из железобетонных и стальных труб. Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 № 378 «Об утверждении "Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий» нормативный срок службы железобетонных труб составляет 40 лет соответственно. В системе есть незначительное количество замененных в 00-ые и 10-ые годы участков (замена на ПНД трубы) сети. Системы водоотведения введены в эксплуатацию в 70-х годах, следовательно, амортизационный износ магистральных сетей близок к 100%. Это приводит к образованию утечек в сетях. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

- Техническое обоснование строительства новых участков канализационных сетей

На территории п. Елизаветино в течение рассматриваемого срока планируется многоэтажное строительство. Согласно ПП РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», гарантирующая организация обязана подключить абонента к сетям водоотведения при наличии технической возможности.

Для обеспечения возможности подключения вышеуказанных абонентов планируется строительство новых участков канализационных сетей.

- Техническое обоснование строительства модульных КНС.

Существующие КНС, осуществляющие транспортировку стоков с территории п.Елизаветино, д. Шпаньково, д. Дылицы, жилпоселок «Дружба» и д. Новая, морально и физически устарели: на КНС применяется устаревшее, энергоемкое оборудование, металлическое оборудование подвергается коррозии из-за отсутствия вентиляции.

Предлагается осуществить замену КНС с применением нового, энергоэффективного оборудования, работающего в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала.

- Техническое обоснование строительства новых очистных сооружений

Реализация данного мероприятия необходима по причине неудовлетворительного функционирования существующих КОС, в связи с чем наблюдается превышение нормативов объема сброса в водные объекты, утвержденных Невско-Ладожским бассейновым водным управлением.

Реконструкция существующих КОС нецелесообразна по следующим причинам:

- существующие КОС эксплуатируются уже 45 лет (к расчетному сроку составит 55 лет);

- уместить новое оборудование сооружений в существующее объекты КОС проблематично;

- существующие технологии производства ОС позволяют производить и транспортировать сооружения высокой заводской готовности;

- высокие затраты при проведении мероприятий по реконструкции существующих КОС (затраты на реконструкцию в 3 раза превышают затратын а новое строительство).

В связи с этим принято решение о строительстве новых очистных сооружений.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

- Сведения о реконструкции канализационных сооружений полной биологической очистки.

К расчетному сроку планируется полностью вывести из эксплуатации существующие КОС биологической очистки д. Новая. Данные сооружения эксплуатируются с 70х годов. Реконструкция на очистных сооружениях с тех пор не выполнялась. По данным анализов проб сточных вод после очистки, в стоках имеются превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, что свидетельствует об их неудовлетворительном техническом состоянии.

В течение рассматриваемого периода планируется выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений полной биологической очистки с проектной производительности до 2000 м³/сут. Производительность проектируемых сооружений подобрана с учетом резерва мощности сооружений к концу расчетного срока настоящей схемы водоотведения.

- Сведения об участках канализационной сети, подлежащих реконструкции.

Канализационные сети п. Елизаветино, д.Дылицы, д.Шпаньково, жилпоселка «Дружба» и д. Новая выполнены из железобетона, стали и чугуна.

К расчетному сроку предполагается реконструкция 11,2 км сетей. Согласно гидравлическим расчетам канализационных сетей, диаметры всех предлагаемых к строительству канализационных сетей составляют 150-300 мм. Материал труб – ПВХ.

- Сведения об участках канализационной сети, подлежащих строительству.

К расчетному сроку предполагается строительство 3,77 км сетей в МО. Согласно гидравлическим расчетам канализационных сетей, диаметры всех предлагаемых к строительству канализационных сетей составляют 150 мм.

Трассы прохождения предлагаемых к строительству сетей отражены в электронной модели системы водоотведения МО Елизаветинское СП, выполненной в ПРК Zulu Drain 7.0. Материал труб – ПВХ.

- Сведения о КНС п. Елизаветино, д. Дылицы и д. Шпаньково, жилпоселка «Дружба и д. Новая, планируемых к выводу из эксплуатации

К расчетному сроку планируется полностью вывести из эксплуатации, существующие КНС п. Елизаветино, д. Дылицы и д. Шпаньково, жилпоселка «Дружба и д. Новая. Данные сооружения эксплуатируются с 70х годов и с тех пор реконструкция на канализационных насосных станциях не выполнялась. По результатам технического обследования, было предложено строительство модульных КНС, располагающейся рядом с существующими.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории МО «Елизаветинское сельское поселение», расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

На рисунке 30 проиллюстрирован предварительный план размещения площадки под строительство новых КОС.

Рисунок 30. Предварительный план размещения площадки под строительство новых КОС

Данное место для размещения КОС было выбрано исходя из экономически целесообразности (минимальной реконструкции сетей). Также, данное место аналогично месту размещения существующих КОС. Следует отметить, что это место было выбрано под размещение сооружений в проекте 80-х годов (более подробно описано в п.1.1.4.).

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения МО Елизаветинское СП отсутствует. Рекомендуется в кротчайшие сроки выполнить и утвердить проекты ЗСО.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Из новых объектов системы водоотведения основным объектом, требующим значительной территории для размещения являются очистные сооружения.

Границы планируемого размещения новых сооружений глубокой биологической очистки проиллюстрированы на рисунке 31.

Рисунок 31. Предварительный план размещения площадки под строительство новых КОС

Новые КНС п. Елизаветино, д. Дылицы и д. Шпаньково, жилпоселка «Дружба и д. Новая предварительно сохранят свое территориальное расположение

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

    - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Данным проектом предусмотрено мероприятие по строительству новых очистных сооружений полной биологической очистки «БИОТОК-С-2000», производительностью 2000 м3/сут. Данное мероприятие позволит снизить сбросы вредных веществ в Верепьевское болото до утвержденных нормативных значений

    - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На существующих очистных сооружениях утилизация осадка происходит на иловых площадках. При реализации мероприятия по строительству новых очистных сооружений осадок дегельминтизации специальным раствором и обезвоживается на фильтр-прессе..

КОС «БИОТОК-С-2000» предназначен для очистки стоков до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК при сбросе в водоем.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 год с последующим приведением к прогнозным ценам.

Расчеты прогнозных цен выполнены в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанным  Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции.

Канализационные сети

Данным проектом предусмотрено строительство и реконструкция сетей водоотведения в объеме, соответствующем п.2.4.

Стоимость реконструкции водопроводных сетей приняты из расчета среднерыночной цены прокладки погонного метра канализационной сети в размере:

- для Ду 150 мм - 5000 руб./п.м.;

- для Ду 250 мм - 5700 руб./п.м.;

- для Ду 300 мм - 5900 руб./п.м.;

Стоимость строительства новых канализационных сетей приняты в размере 8000 руб. (включая проектирование) из расчета среднерыночной цены прокладки погонного метра канализационной сети Ду 150 мм.

Оценка капитальных затрат, необходимых для реконструкции участков сетей водоотведения, приведена в таблице 35.

Таблица 35. Общие затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции линейных объектов системы водоотведения и оценка капитальных затрат

| Наименование мероприятия | Протяженность сетей | Диаметр | Стоимость монтажа погонного метра | Затраты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей | 3770 | 150 | 8000 | 30160,0 |
| Реконструкция сетей | 11200 | 0,25 | от 5000 до 5900 | 95543,0 |
| Итого, тыс. руб. | 11200 | - | - | 125703,0 |

Общие затраты на модернизацию водопроводных сетей составят 125,703 млн. руб. (в ценах 2014 года).

Канализационные очистные сооружения

Ориентировочная стоимость реализации строительства новых канализационных очистных сооружений биологической очистки составит 116495,0 тыс. руб. Технико-коммерческое предложение на 2 варианта КОС приведено в Приложении 2. Наиболее привлекательным является вариант КОС «БИОТОК-С-2000».

Строительство модульных КНС

Данным проектом предусмотрено проведение реконструкции существующих КНС п. Елизаветино, жилпоселка «Дружба», дер.Новая, дер. Дылицы и дер. Шпаньково со строительство новых модульных КНС.

Затраты на проектирование и строительство модульных КНС представлены в таблице 36.

Таблица 36. Общие затраты на реализацию мероприятий по строительству КНС

| Мероприятие | Затраты, млн. руб. |
| --- | --- |
| Строительство модульной КНС в пос. Елизаветино | 3,85 млн. руб., в том числе проектно-изыскательские работы – 0,35 млн. руб., строительно-монтажные работы – 3,5 млн. руб. |
| Строительство модульной КНС в жилпоселке «Дружба» | 3,85 млн. руб., в том числе проектно-изыскательские работы – 0,35 млн. руб., строительно-монтажные работы – 3,5 млн. руб. |
| Строительство модульной КНС в дер. Новая | 4,4 млн. руб., в том числе проектно-изыскательские работы – 0,4 млн. руб., строительно-монтажные работы – 4,0 млн. руб. |
| Строительство модульной КНС в дер. Дылицы | 3,85 млн. руб., в том числе проектно-изыскательские работы – 0,35 млн. руб., строительно-монтажные работы – 3,5 млн. руб. |
| Строительство модульной КНС в дер. Шпаньково | 3,85 млн. руб., в том числе проектно-изыскательские работы – 0,35 млн. руб., строительно-монтажные работы – 3,5 млн. руб. |

Суммарные капиталовложения

Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 года, с последующим приведением к прогнозным ценам приведена в таблице 37.

Расчёты прогнозных цен выполнены в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанным Министерством экономического развития РФ, с учётом инфляции.

Таблица 37. Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 год с последующим приведением к прогнозным ценам

| Наименования мероприятия | Всего | Капиталовложения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Строительство и реконструкция канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 95543 | - | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 | 9554,3 |
| Строительство новых участков канализационных сетей | 30160 | - | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 | 3016 |
| Строительство канализационных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений д.Новая | 116494,83 | - | 38831,61 | 38831,61 | 38831,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной КНС в пос. Елизаветино | 3850 |  | 1925 | 1925 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной КНС в жилпоселке «Дружба» | 3850 |  |  | 1925,0 | 1925,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной КНС в дер. Новая | 4400 |  | 2200 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной КНС в дер. Дылицы | 3850 |  |  |  |  | 1925,0 | 1925,0 |  |  |  |  |  |
| Строительство модульной КНС в дер. Шпаньково | 3850 |  |  | 1925 | 1925 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 261997,83 | 0 | 55526,91 | 59376,911 | 55251,911 | 14495,3 | 14495,3 | 12570,3 | 12570,3 | 12570,3 | 12570,3 | 12570,3 |
| Индекс роста цен, о.е. |  | 1 | 1,055 | 1,113 | 1,1742 | 1,2388 | 1,307 | 1,3788 | 1,4547 | 1,5347 | 1,6191 | 1,7081 |
| Всего, с учетом прогноза роста цен | 323179,8 | 0 | 58580,89 | 66086,5 | 64876,79 | 17956,78 | 18945,36 | 17331,93 | 18286,02 | 19291,64 | 20352,57 | 21471,33 |

Графическое изображение таблицы 37 представлено на рисунке 32.

Рисунок 32. План реализации мероприятий в сфере водоотведения

Суммарные капиталовложения, необходимые для реализации всех мероприятий, предусмотренных данным проектом схемы водоотведения, составит к 2024 году порядка 323,179 млн. руб. (с учётом прогнозных цен).

  - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В данном разделе применяются понятия, используемые в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также следующие термины и определения:

- «целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих водоотведение (далее – целевые показатели деятельности)» -  показатели деятельности организаций, осуществляющих водоотведение (далее – регулируемые организации), достижение значений которых запланировано по результатам реализации мероприятий инвестиционной программы;

- «фактические показатели деятельности» - значения показателей деятельности регулируемой организации, фактически имевшие место в истекшем периоде регулирования;

- «период регулирования» - период, на который установлены целевые показатели деятельности организации.

Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

В случаях, когда регулируемой организацией не утверждена инвестиционная программа, целевые показатели, предусмотренные пунктом 2.7.5, не устанавливаются (в соответствии с Проектом Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение). При этом целевые показатели, предусмотренные пунктами 1.7.1-1.7.4 устанавливаются исходя из фактических показателей деятельности регулируемой организации на начало период регулирования с применением повышающих коэффициентов, рассчитанных уполномоченным органом с учетом износа централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

    - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоотведения;

- продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как  отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.

Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 ч либо снижение его в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.

Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).

Исходя из этого, система водоотведения д. Новая относится по надежности к 3 категории.

Перерывы в отведении стоков более 24 часов в течение 2011-2013 годов, согласно данным ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района", зафиксировано не было, следовательно, коэффициент аварийности на сегодняшний день равен нулю. Перерывы в отведении стоков менее 24 часов централизованно не фиксируются. Все нарушения водоотведения устраняются аварийными бригадами эксплуатирующих организаций оперативно.

Исходя из этого, фактический целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения аварийности) составляет 100%, перспективный показатель аварийности планируется поддерживать на существующем уровне. Так как перерывы в подаче воды менее 24 часов централизованно не фиксируются, рассчитать целевой показатель надежности и бесперебойности (с точки зрения продолжительности перерывов водоснабжения) не представляется возможным

    - Показатели качества обслуживания абонентов

Целевые показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

- среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;

- доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

    - Показатели качества очистки сточных вод

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

- доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

- доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Все 100% сбрасываемых в водные объекты (Верепьевское болото) сточных вод (179,1 тыс.м3 в 2013 году), из них доля очищенного поверхностного и дренажного стока 9,81% (17,6 тыс.м3/год).

Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы на базовый год составляет 0% (общее количество проб сточных вод, соответствующих требованиям составляет 0 шт. от общего количества взятых за рассматриваемый период проб стоков после очистки). К расчетному сроку планируется довести данный целевой показатель до 100%, посредством строительства новых очистных сооружений.

    - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:

- уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

- доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

    - Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы определяются исходя из:

- Увеличения доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы;

- Увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным  требованиям.

Целевые показатели, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта определяются в расчете в расчете на 1 рубль инвестиционной программы.

В случаях, когда регулируемой организации не утверждена инвестиционная программа, целевые показатели, предусмотренные данным пунктом, не устанавливаются (в соответствии с Проектом Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение). На момент сбора данных для разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения инвестиционная программа в сфере водоснабжения ни у одной ресурсоснабжающей организации не утверждена.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО Елизаветинское СП в ходе сбора исходных данных для разработки данного проекта не выявлено

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Протоколы лабораторных исследований скважин п. Елизаветино

Протоколы лабораторных исследований скважин д. Шпаньково

Протоколы лабораторных исследований скважины жилпоселка «Дружба»

Приложение 2

Технико-коммерческое предложение на строительство КОС

Приложение 3

Перечень потребителей системы водоснабжения на 2013 год

| Название потребителя | Расчетный расход воды, л/с | Напор, м |
| --- | --- | --- |
| п. Елизаветино (Новый Поселок) |  |  |
| Котельная №20 | 0,01 | 34,975 |
| ул. Л.Басова д.16 | 0,16 | 34,514 |
| ул. Л.Басова д.14 | 0,14 | 33,537 |
| ул. Л.Басова д.12 | 0,16 | 33,04 |
| ул. Л.Басова д.10 | 0,16 | 32,891 |
| Александровская д.3 | 0,21 | 33,247 |
| Детский сад | 0,01 | 33,185 |
| ул. Л.Басова д.8 | 0,12 | 31,856 |
| ул. Л.Басова д.6 | 0,08 | 32,329 |
| ул. Л.Басова д.4 | 0,11 | 32,605 |
| ул. Горная д.3 | 0,11 | 32,626 |
| ул. Горная д.5 | 0,13 | 32,393 |
| ул. Горная д.7 | 0,17 | 32,456 |
| ул. Л.Басова д.2 | 0,13 | 32,057 |
| ул. Горная д.1 | 0,12 | 32,21 |
| п. Елизаветино (Больница) |  |  |
| Больница | 0,01 | 46,35 |
| Школа | 0,01 | 46,92 |
| Дом 6 | 0,02 | 46,94 |
| п. Елизаветино (Жилпоселок) |  |  |
| Школа (пл.Дружбы д.5) | 0,15 | 54,033 |
| пл. Дружбы д.17 | 0,3 | 54,699 |
| пл. Дружбы д.29 | 0,35 | 54,531 |
| Детский сад(пл. Дружбы д.18) | 0,3 | 54,237 |
| пл. Дружбы д.37 | 0,015 | 54,176 |
| пл. Дружбы д.23 | 0,38 | 54,466 |
| пл. Дружбы д.16 | 0,36 | 54,207 |
| Детский сад | 0,12 | 52,899 |
| пл. Дружбы д.15 | 0,36 | 52,318 |
| пл. Дружбы д.14 | 0,27 | 53,351 |
| Магазин(пл. Дружбы д.2) | 0,13 | 52,892 |
| Детский сад-ясли(пл.Дружбы д.3) | 0,08 | 54,419 |
| пл. Дружбы д.30 | 0,73 | 53,913 |
| Дом №1 | 0,22 | 54,011 |
| Котельная | 0,001 | 54,891 |
| Баня | 0,11 | 54,776 |
| Старая котельная | 0,35 | 54,745 |
| Пожарное депо | 0,011 | 54,896 |
| ст. Елизаветино |  |  |
| Магазин | 0,01 | 36,311 |
| д. Шпаньково |  |  |
| ЗАО "Нива-1" | 0,02 | 41,493 |
| Баня | 0,00615 | 47,239 |
| Котельная №33 | 0,03204 | 48,65 |
| Детский сад | 0,0112 | 42,455 |
| ул. А.Рыкунова д.23 | 0,01 | 43,062 |
| ул. А.Рыкунова д.22 | 0,05 | 42,795 |
| ул. А.Рыкунова д.21 | 0,04 | 43,059 |
| ул. А.Рыкунова д.20 | 0,02 | 43,28 |
| ул. А.Рыкунова д.17 | 0,01 | 43,489 |
| ул. А.Рыкунова д.18 | 0,02 | 43,609 |
| ул. А.Рыкунова д.19 | 0,01 | 43,759 |
| ул. А.Рыкунова д.33 | 0,01 | 44,337 |
| ул. А.Рыкунова д.32 | 0,02 | 44,437 |
| ул. А.Рыкунова д.31 | 0,01 | 44,548 |
| ул. А.Рыкунова д.30 | 0,04 | 44,578 |
| ул. А.Рыкунова д.29 | 0,01 | 44,4 |
| ул. А.Рыкунова д.28 | 0,01 | 44,262 |
| ул. А.Рыкунова д.27 | 0,01 | 43,884 |
| ул. А.Рыкунова д.26 | 0,01 | 43,656 |
| ул. А.Рыкунова д.25 | 0,01 | 43,548 |
| ул. А.Рыкунова д.24 | 0,01 | 43,47 |
| ул. А.Рыкунова д.38 | 0,01 | 43,761 |
| ул. А.Рыкунова д.16 | 0,3 | 43,605 |
| ул. А.Рыкунова д.36 | 0,01 | 43,83 |
| ул. А.Рыкунова д.37 | 0,01 | 43,82 |
| ул. А.Рыкунова д.35 | 0,01 | 43,829 |
| ул. А.Рыкунова д.9 | 0,15 | 43,133 |
| ул. А.Рыкунова д.10 | 0,1 | 43,444 |
| ул. А.Рыкунова д.13 | 0,18 | 43,301 |
| ул. А.Рыкунова д.1 | 0,15 | 42,24 |
| ул. А.Рыкунова д.5 | 0,09 | 42,667 |
| ул. А.Рыкунова д.4 | 0,13 | 42,387 |
| ул. А.Рыкунова д.3 | 0,1 | 42,459 |
| ул. А.Рыкунова д.2 | 0,05 | 42,706 |
| ул. А.Рыкунова д.8 | 0,19 | 43,214 |
| ул. А.Рыкунова д.6 | 0,09 | 42,915 |
| ул. А.Рыкунова д.7 | 0,09 | 43,384 |
| Молочный цех | 0,00165 | 45,936 |
| ул. А.Рыкунова д.14 | 0,41 | 43,222 |
| ул. А.Рыкунова д.34 | 0,01 | 43,828 |
| ул. Центральная д.42 | 0,01 | 42,427 |
| ул. Центральная д.40 | 0,01 | 42,187 |
| ул. Центральная д.38 | 0,01 | 42,107 |
| ул. Центральная д.44 | 0,01 | 42,567 |
| ул. Центральная д.15 | 0,03 | 35,96 |
| ул. Центральная д.17 | 0,01 | 35,97 |
| ул. Коммунальная д.10 | 0,21 | 32,552 |
| ул. Песочная д.28 | 0,08 | 29,763 |
| ул. Коммунальная д.13 | 0,01 | 40,573 |
| ул. Коммунальная д.13А | 0,01 | 40,203 |
| ул. Коммунальная д.14 | 0,01 | 39,004 |
| ул. Коммунальная д.16 | 0,01 | 38,824 |
| д. Дылицы |  |  |
| Парковая, д.2 | 0,020 | 32,565 |
| Парковая, д.1 | 0,010 | 32,326 |
| Парковая, д.3 | 0,020 | 32,446 |
| Дылицкое шоссе д.1 | 0,100 | 32,060 |
| Дылицкое шоссе д.2 | 0,100 | 32,054 |
| Дылицкое шоссе д.3 | 0,100 | 32,044 |
| Дылицкое шоссе д.4 в1 | 0,015 | 32,219 |
| Сельский переулок д.3 | 0,012 | 32,238 |
| Сельский переулок д.2 | 0,007 | 32,244 |
| Дылицкое шоссе д.5 | 0,010 | 32,119 |
| Котельная №32 | 0,050 | 32,198 |
| Парковая, д.12 | 0,040 | 33,323 |
| Парковая, д.15 | 0,010 | 33,287 |
| Парковая, д.14 | 0,010 | 33,394 |
| Парковая, д.11 | 0,020 | 33,376 |
| ПТУ-44 | 0,038 | 34,147 |
| Дылицкое шоссе д.4 в2 | 0,015 | 32,216 |
| Парковая, д.б/н1 | 0,015 | 31,139 |
| Парковая, д.б/н2 | 0,015 | 31,099 |
| Парковая, д.б/н3 | 0,015 | 31,132 |
| Сельский переулок д.4 | 0,003 | 32,234 |
| Сельский переулок д.1 | 0,010 | 32,271 |
| Парковая, д.10 | 0,020 | 32,619 |
| Вокзальная, 24 | 0,007 | 32,254 |
| д. Луйсковицы |  |  |
| Дом 1 | 0,15 | 34,217 |
| Дом 2 | 0,14 | 34,025 |
| д. Раболово, д. Ознаково |  |  |
| Дом 3 | 0,52 | 31,866 |
| д. Николаевка |  |  |
| ул.Четвертая д.18 | 0,01 | 38,477 |
| Красный п. д.10 | 0,01 | 39,948 |
| Красный п. д.15 | 0,03 | 39,648 |

Приложение 4

Гидравлический расчет существующей системы водоснабжения

(обозначения приняты в соответствии с электронной моделью)

| Начало участка | Конец участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубы, м | Расход воды на участке, л/с | Расход воды на участке, м3/час | Потери напора на участке, м | Удельные линейные потери, мм/м | Скорость движения воды на участке, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Елизаветино (Новый Поселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водонапорная башня | 4 | 0,1 | 6,90 | 24,82 | 0,11 | 22,68 | 0,88 |
| 1 | 2 | 5 | 0,05 | 0,98 | 3,53 | 0,11 | 20,21 | 0,50 |
| 3 | ВК с гидрантом №1 | 59 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | 15 | 37 | 0,05 | 0,16 | 0,58 | 0,01 | 0,23 | 0,08 |
| 4 | 14 | 61 | 0,05 | 0,81 | 2,92 | 1,01 | 13,87 | 0,41 |
| 14 | ул. Л.Басова д.14 | 4 | 0,05 | 0,14 | 0,50 | 0,00 | 0,15 | 0,07 |
| 14 | 13 | 37 | 0,05 | 0,67 | 2,42 | 0,43 | 9,53 | 0,34 |
| 13 | ул. Л.Басова д.12 | 5 | 0,05 | 0,16 | 0,58 | 0,00 | 0,23 | 0,08 |
| 13 | 12 | 19 | 0,05 | 0,51 | 1,84 | 0,13 | 5,57 | 0,26 |
| 12 | ул. Л.Басова д.10 | 6 | 0,05 | 0,16 | 0,58 | 0,00 | 0,23 | 0,08 |
| 1 | 5 | 26 | 0,05 | 0,59 | 2,13 | 0,24 | 7,40 | 0,30 |
| Колонка №17 | 5 | 15 | 0,05 | 0,25 | 0,89 | 0,01 | 0,64 | 0,13 |
| Колонка №24 | Колонка №17 | 56 | 0,05 | 0,14 | 0,49 | 0,01 | 0,14 | 0,07 |
| Колонка №25 | Колонка №24 | 65 | 0,05 | 0,18 | 0,66 | 0,03 | 0,32 | 0,09 |
| 5 | 6 | 75 | 0,05 | 0,84 | 3,02 | 1,33 | 14,79 | 0,43 |
| 6 | Александровская д.3 | 16 | 0,05 | 0,21 | 0,76 | 0,01 | 0,44 | 0,11 |
| 6 | 7 | 10 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Детский сад | 19 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | 8 | 30 | 0,05 | 0,62 | 2,23 | 0,29 | 8,10 | 0,32 |
| 12 | 8 | 50 | 0,05 | 0,35 | 1,27 | 0,16 | 2,67 | 0,18 |
| Скв. №2236 | 24 | 3 | 0,05 | 6,37 | 22,93 | 3,50 | 839,21 | 3,24 |
| 23 | Колонка №6 | 36 | 0,05 | 0,10 | 0,34 | 0,00 | 0,10 | 0,05 |
| Колонка №6 | Колонка №7 | 53 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| Колонка №10 | Колонка №11 | 33 | 0,05 | 0,28 | 1,00 | 0,07 | 1,69 | 0,14 |
| 20 | Колонка №10 | 37 | 0,05 | 0,33 | 1,17 | 0,10 | 2,30 | 0,17 |
| 21 | Колонка №22 | 20 | 0,05 | 0,77 | 2,77 | 0,30 | 12,49 | 0,39 |
| 23 | 22 | 4 | 0,05 | 1,06 | 3,80 | 0,10 | 23,33 | 0,54 |
| Колонка №14 | 21 | 16 | 0,05 | 1,01 | 3,63 | 0,41 | 21,29 | 0,51 |
| 22 | Колонка №14 | 34 | 0,05 | 1,06 | 3,80 | 0,94 | 23,33 | 0,54 |
| 21 | Колонка №6 | 34 | 0,05 | 0,24 | 0,86 | 0,02 | 0,58 | 0,12 |
| Колонка №6 | Колонка №13 | 25 | 0,05 | 0,19 | 0,68 | 0,01 | 0,35 | 0,10 |
| Колонка №13 | Колонка №14 | 27 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| Колонка №13 | Колонка №12 | 15 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| Колонка №13 | Колонка №15 | 48 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| Колонка №23 | 19 | 16 | 0,05 | 0,35 | 1,26 | 0,05 | 2,63 | 0,18 |
| 19 | Колонка №21 | 6 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| 19 | 17 | 19 | 0,05 | 0,30 | 1,09 | 0,05 | 1,98 | 0,15 |
| 17 | Колонка №17 | 54 | 0,05 | 0,16 | 0,57 | 0,02 | 0,23 | 0,08 |
| 17 | Колонка №18 | 6 | 0,05 | 0,14 | 0,51 | 0,00 | 0,18 | 0,07 |
| 24 | 23 | 6 | 0,05 | 1,15 | 4,14 | 0,21 | 27,68 | 0,59 |
| 24 | Водонапорная башня | 2 | 0,05 | 5,22 | 18,79 | 1,27 | 563,82 | 2,66 |
| 10 | ул. Л.Басова д.8 | 11 | 0,05 | 0,12 | 0,43 | 0,00 | 0,13 | 0,06 |
| 10 | 10А | 11 | 0,05 | 0,55 | 1,98 | 0,09 | 6,43 | 0,28 |
| 10А | ул. Л.Басова д.6 | 5 | 0,05 | 0,08 | 0,29 | 0,00 | 0,08 | 0,04 |
| 10А | 10Б | 15 | 0,05 | 0,47 | 1,69 | 0,08 | 4,72 | 0,24 |
| 10Б | ул. Л.Басова д.4 | 15 | 0,05 | 0,11 | 0,40 | 0,00 | 0,11 | 0,06 |
| 10Б | ул. Горная д.3 | 10 | 0,05 | 0,11 | 0,40 | 0,00 | 0,11 | 0,06 |
| 10 | ул. Горная д.5 | 29 | 0,05 | 0,13 | 0,47 | 0,01 | 0,14 | 0,07 |
| 9 | 10 | 18 | 0,05 | 0,80 | 2,88 | 0,28 | 13,48 | 0,41 |
| 9 | ул. Горная д.7 | 18 | 0,05 | 0,17 | 0,61 | 0,01 | 0,27 | 0,09 |
| 27 | 9 | 19 | 0,05 | 0,97 | 3,49 | 0,45 | 19,74 | 0,49 |
| 8 | 27 | 2 | 0,05 | 0,97 | 3,49 | 0,05 | 19,74 | 0,49 |
| 10Б | 11 | 10 | 0,05 | 0,25 | 0,90 | 0,02 | 1,37 | 0,13 |
| 11 | ул. Л.Басова д.2 | 21 | 0,05 | 0,13 | 0,47 | 0,00 | 0,14 | 0,07 |
| Колонка №18 | Колонка №19 | 30 | 0,05 | 0,10 | 0,34 | 0,00 | 0,10 | 0,05 |
| Колонка №19 | Колонка №20 | 25 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| Колонка №11 | Колонка №25 | 31 | 0,05 | 0,23 | 0,83 | 0,02 | 0,55 | 0,12 |
| 2 | 3 | 2 | 0,05 | 0,17 | 0,61 | 0,00 | 0,27 | 0,09 |
| 2 | 4 | 1 | 0,05 | 0,81 | 2,92 | 0,02 | 13,87 | 0,41 |
| 15 | ул. Л.Басова д.16 | 6 | 0,05 | 0,16 | 0,58 | 0,00 | 0,23 | 0,08 |
| Колонка №22 | 20 | 7 | 0,05 | 0,72 | 2,60 | 0,10 | 11,02 | 0,37 |
| 20 | Колонка №23 | 28 | 0,05 | 0,40 | 1,43 | 0,11 | 3,38 | 0,20 |
| 11 | ул. Горная д.1 | 3 | 0,05 | 0,12 | 0,43 | 0,00 | 0,13 | 0,06 |
| Скв. №49729 | 1 | 123 | 0,1 | 8,47 | 30,48 | 5,05 | 34,15 | 1,08 |
| ВК с гидрантом №1 | Котельная №20 | 35 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| п. Елизаветино (Больница) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к. №1 | Школа | 147,41 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0013 |
| к. №1 | Больница | 99,32 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0 | 0 | 0,0013 |
| Скв. №2577/1 | к. №1 | 64,8 | 0,1 | 0,04 | 0,14 | 0 | 0 | 0,0051 |
| к. №1 | Дом 6 | 188,01 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0 | 0 | 0,0025 |
| п. Елизаветино (Жилпоселок) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| к. №11 | Школа (пл.Дружбы д.5) | 95 | 0,1 | 0,15 | 0,54 | 0,001 | 0,01 | 0,02 |
| к. №21 | пл. Дружбы д.17 | 15 | 0,1 | 0,30 | 1,08 | 0,000 | 0,03 | 0,04 |
| ВК с гидрантом №2 | к. №21 | 51 | 0,15 | 0,69 | 2,48 | 0,001 | 0,02 | 0,04 |
| к. №22 | ВК с гидрантом №2 | 61 | 0,15 | 0,74 | 2,65 | 0,002 | 0,02 | 0,04 |
| к. №22 | пл. Дружбы д.29 | 24 | 0,1 | 0,35 | 1,26 | 0,001 | 0,04 | 0,04 |
| к. №21 | к. №18 | 52 | 0,15 | 0,39 | 1,40 | 0,000 | 0,01 | 0,02 |
| к. №17 | ВК с гидрантом №3 | 40 | 0,15 | 0,40 | 1,43 | 0,000 | 0,01 | 0,02 |
| к. №23 | к. №22 | 79 | 0,15 | 1,09 | 3,91 | 0,007 | 0,07 | 0,06 |
| к. №23 | Детский сад(пл. Дружбы д.18) | 56 | 0,1 | 0,30 | 1,08 | 0,002 | 0,03 | 0,04 |
| к. №24 | к. №23 | 58 | 0,15 | 1,39 | 4,99 | 0,008 | 0,11 | 0,08 |
| к. №24 | пл. Дружбы д.37 | 103 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ВК с гидрантом №3 | к. №18 | 40 | 0,15 | 0,35 | 1,26 | 0,000 | 0,00 | 0,02 |
| к. №18 | к. №19 | 24 | 0,15 | 0,74 | 2,66 | 0,001 | 0,02 | 0,04 |
| к. №19 | пл. Дружбы д.23 | 36 | 0,1 | 0,38 | 1,37 | 0,002 | 0,04 | 0,05 |
| к. №19 | к. №20 | 11 | 0,05 | 0,36 | 1,30 | 0,038 | 2,79 | 0,18 |
| к. №15 | Детский сад | 257 | 0,1 | 0,12 | 0,43 | 0,002 | 0,01 | 0,02 |
| к. №15 | пл. Дружбы д.15 | 79 | 0,1 | 0,36 | 1,30 | 0,004 | 0,04 | 0,05 |
| к. №14 | к. №15 | 43 | 0,15 | 0,48 | 1,73 | 0,000 | 0,01 | 0,03 |
| к. №14 | пл. Дружбы д.14 | 66 | 0,1 | 0,27 | 0,97 | 0,001 | 0,02 | 0,03 |
| к. №14 | Магазин(пл. Дружбы д.2) | 58 | 0,1 | 0,13 | 0,47 | 0,001 | 0,01 | 0,02 |
| к. №13 | к. №14 | 105 | 0,15 | 0,88 | 3,17 | 0,006 | 0,05 | 0,05 |
| к. №12 | к. №13 | 86 | 0,15 | 2,32 | 8,36 | 0,031 | 0,30 | 0,13 |
| к. №11 | к. №12 | 115 | 0,15 | 2,40 | 8,65 | 0,045 | 0,32 | 0,14 |
| к. №12 | Детский сад-ясли(пл.Дружбы д.3) | 56 | 0,1 | 0,08 | 0,29 | 0,000 | 0,01 | 0,01 |
| к. №17 | пл. Дружбы д.30 | 80 | 0,1 | 0,73 | 2,63 | 0,026 | 0,27 | 0,09 |
| ВК с гидрантом №4 | к. №17 | 80 | 0,15 | 1,13 | 4,06 | 0,007 | 0,08 | 0,06 |
| к. №16 | Дом №1 | 30 | 0,1 | 0,22 | 0,79 | 0,001 | 0,01 | 0,03 |
| ВК с гидрантом №5 | к. №16 | 61 | 0,15 | 1,40 | 5,02 | 0,008 | 0,11 | 0,08 |
| к. №13 | ВК с гидрантом №5 | 58 | 0,15 | 1,44 | 5,19 | 0,008 | 0,12 | 0,08 |
| ВК с гидрантом №1 | к. №11 | 68 | 0,15 | 0,17 | 0,62 | 0,000 | 0,00 | 0,01 |
| к. №25 | Пожарное депо | 12 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Скв. №36957 | к. №5 | 377 | 0,1 | 0,98 | 3,52 | 0,218 | 0,48 | 0,12 |
| к. №1 | к. №2 | 2 | 0,1 | 3,10 | 11,15 | 0,012 | 4,63 | 0,39 |
| к. №2 | к. №3 | 6 | 0,1 | 2,01 | 7,23 | 0,013 | 1,96 | 0,26 |
| Скв. №40134 | к. №6 | 10 | 0,1 | 0,45 | 1,61 | 0,001 | 0,06 | 0,06 |
| к. №10 | к. №11 | 62 | 0,15 | 2,38 | 8,57 | 0,024 | 0,32 | 0,13 |
| к. №8 | к. №29 | 77 | 0,15 | 2,14 | 7,71 | 0,024 | 0,26 | 0,12 |
| к. №5 | к. №7 | 63 | 0,15 | 2,07 | 7,45 | 0,018 | 0,24 | 0,12 |
| к. №7 | к. №8 | 166 | 0,15 | 2,60 | 9,36 | 0,075 | 0,38 | 0,15 |
| к. №10а | к. №7 | 170 | 0,1 | 0,53 | 1,91 | 0,019 | 0,09 | 0,07 |
| к. №9 | к. №10 | 5 | 0,15 | 1,68 | 6,05 | 0,001 | 0,16 | 0,10 |
| к. №8 | к. №9 | 5 | 0,15 | 0,46 | 1,65 | 0,000 | 0,01 | 0,03 |
| к. №16 | ВК с гидрантом №4 | 53 | 0,15 | 1,18 | 4,23 | 0,005 | 0,08 | 0,07 |
| к. №20 | пл. Дружбы д.16 | 62 | 0,1 | 0,36 | 1,30 | 0,003 | 0,04 | 0,05 |
| к. №29 | ВК с гидрантом №1 | 145 | 0,15 | 0,22 | 0,79 | 0,000 | 0,00 | 0,01 |
| к. №25 | к. №24 | 142 | 0,15 | 1,40 | 5,05 | 0,019 | 0,11 | 0,08 |
| к. №25 | Баня | 45 | 0,1 | 0,11 | 0,40 | 0,000 | 0,01 | 0,01 |
| к. №26 | к. №25 | 61 | 0,15 | 1,52 | 5,48 | 0,010 | 0,13 | 0,09 |
| к. №26 | ВК с гидрантом №5 | 14 | 0,15 | 0,05 | 0,17 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| к. №27 | к. №26 | 14 | 0,15 | 1,57 | 5,66 | 0,002 | 0,14 | 0,09 |
| к. №28 | к. №27 | 50 | 0,15 | 1,92 | 6,92 | 0,013 | 0,21 | 0,11 |
| к. №27 | Старая котельная | 79 | 0,1 | 0,35 | 1,26 | 0,003 | 0,04 | 0,04 |
| к. №28 | Котельная | 25 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| к. №29 | к. №28 | 176 | 0,15 | 1,92 | 6,92 | 0,044 | 0,21 | 0,11 |
| к. №2 | к. №5 | 273 | 0,1 | 1,09 | 3,92 | 0,195 | 0,59 | 0,14 |
| к. №6 | к. №3 | 469 | 0,1 | 0,45 | 1,61 | 0,036 | 0,06 | 0,06 |
| к. №3 | к. №4 | 5 | 0,1 | 2,45 | 8,83 | 0,018 | 2,92 | 0,31 |
| к. №4 | к. №9 | 289 | 0,1 | 1,22 | 4,40 | 0,257 | 0,74 | 0,16 |
| Скв. №40133 | к. №1 | 2 | 0,1 | 3,10 | 11,15 | 0,012 | 4,63 | 0,39 |
| к. №1 | Насосная станция | 5 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| к. №4 | к. №10б | 12 | 0,1 | 1,23 | 4,44 | 0,010 | 0,75 | 0,16 |
| к. №6 | Насосная станция | 23 | 0,1 |  |  |  |  |  |
| к. №10а | к. №10 | 312 | 0,1 | 0,70 | 2,53 | 0,095 | 0,25 | 0,09 |
| к. №10б | Пневматическая насосная станция | 19 | 0,1 | 2,17 | 7,80 | 0,053 | 0,26 | 0,12 |
| к. №10б | к. №10а | 169 | 0,1 | 1,23 | 4,44 | 0,153 | 0,75 | 0,16 |
| ст. Елизаветино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв. №2 | к. №4 | 25 | 0,15 | 26,81 | 96,50 | 1,148 | 38,25 | 1,52 |
| к. №4 | к. №3 | 24 | 0,15 | 26,81 | 96,50 | 1,102 | 38,25 | 1,52 |
| к. №2 | Водонапорная башня | 9 | 0,15 | 42,68 | 153,64 | 1,045 | 96,77 | 2,42 |
| к. №1 | к. №2 | 180 | 0,15 | 15,88 | 57,18 | 2,911 | 13,48 | 0,90 |
| к. №1 | Колонка №2 | 49 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| Скв. №1 | к. №1 | 11 | 0,15 | 15,88 | 57,18 | 0,184 | 13,48 | 0,90 |
| к. №4 | Колонка №1 | 25 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| к. №3 | к. №2 | 24 | 0,15 | 26,80 | 96,47 | 1,106 | 38,23 | 1,52 |
| к. №3 | Магазин | 56 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| д. Шпаньково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО "Нива-1" | 54 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1Б | Баня | 93 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 26 | 1Б | 95 | 0,1 | 3,96 | 14,25 | 0,86 | 7,53 | 0,50 |
| 23 | 26 | 25 | 0,1 | 3,96 | 14,25 | 0,23 | 7,53 | 0,50 |
| 23 | Котельная №33 | 60 | 0,1 | 0,03 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Детский сад | 35 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 20 | 135 | 0,063 | 0,16 | 0,58 | 0,01 | 0,07 | 0,05 |
| 20 | 21 | 25 | 0,063 | 0,11 | 0,40 | 0,00 | 0,05 | 0,04 |
| 21 | 22 | 50 | 0,063 | 0,05 | 0,18 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 22 | ул. А.Рыкунова д.23 | 30 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | ул. А.Рыкунова д.22 | 25 | 0,032 | 0,05 | 0,18 | 0,01 | 0,31 | 0,06 |
| 21 | 21А | 40 | 0,05 | 0,06 | 0,22 | 0,00 | 0,06 | 0,03 |
| 21А | ул. А.Рыкунова д.21 | 30 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,02 |
| 21А | ул. А.Рыкунова д.20 | 30 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| 22А | ул. А.Рыкунова д.17 | 70 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 22Б | ул. А.Рыкунова д.18 | 25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| 22Б | ул. А.Рыкунова д.19 | 30 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 22А | 22Б | 20 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| 22 | 22А | 89 | 0,063 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| 38 | ул. А.Рыкунова д.32 | 4 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| 37 | 38 | 15 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| 36 | 37 | 15 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,02 |
| 37 | ул. А.Рыкунова д.31 | 4 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 36 | ул. А.Рыкунова д.30 | 4 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,02 |
| 35 | 36 | 15 | 0,05 | 0,08 | 0,29 | 0,00 | 0,08 | 0,04 |
| 34 | 35 | 15 | 0,05 | 0,09 | 0,32 | 0,00 | 0,09 | 0,05 |
| 35 | ул. А.Рыкунова д.29 | 4 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 34 | ул. А.Рыкунова д.28 | 4 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 33 | 34 | 15 | 0,05 | 0,10 | 0,36 | 0,00 | 0,10 | 0,05 |
| 33 | ул. А.Рыкунова д.27 | 4 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 32 | 33 | 15 | 0,05 | 0,11 | 0,40 | 0,00 | 0,11 | 0,06 |
| 32 | ул. А.Рыкунова д.26 | 4 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | 32 | 15 | 0,05 | 0,12 | 0,43 | 0,00 | 0,13 | 0,06 |
| 31 | ул. А.Рыкунова д.25 | 4 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 30 | 31 | 15 | 0,05 | 0,13 | 0,47 | 0,00 | 0,14 | 0,07 |
| 30 | ул. А.Рыкунова д.24 | 4 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 12* | 30 | 60 | 0,05 | 0,14 | 0,50 | 0,01 | 0,15 | 0,07 |
| 12* | ул. А.Рыкунова д.38 | 4 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | 12* | 30 | 0,05 | 0,19 | 0,68 | 0,01 | 0,35 | 0,10 |
| 11 | ул. А.Рыкунова д.16 | 12 | 0,05 | 0,30 | 1,08 | 0,03 | 1,96 | 0,15 |
| 12* | 29 | 15 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,04 | 0,02 |
| 29 | 28 | 15 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| 28 | 27 | 4 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| 28 | ул. А.Рыкунова д.36 | 4 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 29 | ул. А.Рыкунова д.37 | 4 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 10* | 11 | 82 | 0,1 | 1,08 | 3,89 | 0,06 | 0,58 | 0,14 |
| 10* | 39 | 10 | 0,05 | 0,25 | 0,90 | 0,02 | 1,37 | 0,13 |
| 39 | ул. А.Рыкунова д.9 | 5 | 0,05 | 0,15 | 0,54 | 0,00 | 0,20 | 0,08 |
| 39 | ул. А.Рыкунова д.10 | 10 | 0,1 | 0,10 | 0,36 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 2Б | 2* | 52 | 0,15 | 2,39 | 8,61 | 0,02 | 0,32 | 0,14 |
| 14 | ул. А.Рыкунова д.1 | 55 | 0,05 | 0,15 | 0,54 | 0,01 | 0,20 | 0,08 |
| 2* | 14 | 45 | 0,1 | 0,54 | 1,95 | 0,01 | 0,15 | 0,07 |
| 14 | 15 | 75 | 0,1 | 0,39 | 1,41 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 16 | 17 | 65 | 0,1 | 0,39 | 1,41 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 2* | 4 | 96 | 0,15 | 1,85 | 6,66 | 0,02 | 0,19 | 0,10 |
| 4 | ул. А.Рыкунова д.3 | 78 | 0,05 | 0,10 | 0,36 | 0,01 | 0,10 | 0,05 |
| 4 | 6 | 70 | 0,15 | 1,75 | 6,30 | 0,02 | 0,17 | 0,10 |
| 6 | 7 | 60 | 0,1 | 1,75 | 6,30 | 0,11 | 1,50 | 0,22 |
| 7 | ул. А.Рыкунова д.2 | 10 | 0,1 | 0,05 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 7 | 9 | 25 | 0,1 | 0,37 | 1,33 | 0,00 | 0,04 | 0,05 |
| 9 | 40 | 20 | 0,1 | 0,28 | 1,01 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 9 | ул. А.Рыкунова д.6 | 10 | 0,1 | 0,09 | 0,32 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 40 | ул. А.Рыкунова д.8 | 20 | 0,1 | 0,19 | 0,68 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 40 | ул. А.Рыкунова д.7 | 20 | 0,1 | 0,09 | 0,32 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 26В | 26Г | 46 | 0,05 | 1,33 | 4,79 | 2,04 | 36,96 | 0,68 |
| 26В | 23 | 75 | 0,1 | 3,99 | 14,36 | 0,69 | 7,65 | 0,51 |
| 26А | 26В | 15 | 0,1 | 5,32 | 19,15 | 0,24 | 13,54 | 0,68 |
| 11 | 1* | 112 | 0,08 | 0,59 | 2,12 | 0,08 | 0,59 | 0,12 |
| 7 | 10* | 62 | 0,1 | 1,33 | 4,79 | 0,07 | 0,88 | 0,17 |
| 17 | ул. А.Рыкунова д.5 | 10 | 0,1 | 0,09 | 0,32 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 17 | 18 | 60 | 0,08 | 0,17 | 0,62 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 27 | ул. А.Рыкунова д.35 | 33 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | ул. А.Рыкунова д.34 | 86 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1 | 2Б | 60 | 0,15 | 5,26 | 18,94 | 0,11 | 1,51 | 0,30 |
| 2Б | 1А | 20 | 0,1 | 2,87 | 10,33 | 0,10 | 3,98 | 0,37 |
| 1А | 15А | 50 | 0,1 | 2,87 | 10,33 | 0,24 | 3,98 | 0,37 |
| 15А | 16 | 50 | 0,1 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 17 | 43 | 30 | 0,1 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 43 | 42 | 30 | 0,1 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 41 | 40 | 0,1 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | ул. Центральная д.42 | 10 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | ул. Центральная д.40 | 7 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | ул. Центральная д.38 | 10 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | ул. Центральная д.44 | 50 | 0,1 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 17 | 95 | 0,1 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 15А | 14А | 208 | 0,1 | 2,83 | 10,18 | 0,96 | 3,87 | 0,36 |
| 14А | 14Б | 50 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14А | 14 | 30 | 0,1 | 2,83 | 10,18 | 0,14 | 3,87 | 0,36 |
| 14 | 3 | 5 | 0,1 | 0,08 | 0,29 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | ул. Центральная д.15 | 5 | 0,05 | 0,03 | 0,11 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| 3 | ул. Центральная д.17 | 5 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 14 | 49 | 366 | 0,1 | 2,75 | 9,90 | 1,61 | 3,66 | 0,35 |
| 49 | 48 | 15 | 0,1 | 2,75 | 9,90 | 0,07 | 3,66 | 0,35 |
| 48 | Водонапорная башня | 10 | 0,1 | 2,46 | 8,85 | 0,04 | 2,93 | 0,31 |
| 47 | ул. Коммунальная д.10 | 107 | 0,1 | 0,21 | 0,76 | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| 48 | 47 | 107 | 0,1 | 0,29 | 1,04 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| 47 | ул. Песочная д.28 | 10 | 0,05 | 0,08 | 0,29 | 0,00 | 0,08 | 0,04 |
| 13* | 13** | 10 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| 13** | ул. Коммунальная д.13 | 10 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| 13** | ул. Коммунальная д.13А | 10 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| 13* | 13 | 5 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,02 |
| 13 | ул. Коммунальная д.14 | 10 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| 13 | ул. Коммунальная д.16 | 5 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| 45 | 46 | 54 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 44 | 78 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 13* | 300 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| 45 | 4 | 118 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 4 | 100 | 0,1 | 0,04 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1А | 1 | 175 | 0,1 | 5,28 | 19,01 | 2,80 | 13,34 | 0,67 |
| 1Б | 1А | 50 | 0,1 | 3,95 | 14,23 | 0,45 | 7,50 | 0,50 |
| Скв. №1108 | Водонапорная башня | 10 | 0,1 | 9,26 | 33,35 | 0,49 | 40,83 | 1,18 |
| 1* | ул. А.Рыкунова д.13 | 118 | 0,063 | 0,18 | 0,65 | 0,01 | 0,09 | 0,06 |
| 1* | ул. А.Рыкунова д.14 | 47 | 0,05 | 0,41 | 1,48 | 0,20 | 3,61 | 0,21 |
| 38 | ул. А.Рыкунова д.33 | 20 | 0,05 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 17 | ул. А.Рыкунова д.4 | 10 | 0,1 | 0,13 | 0,47 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| 15 | 16 | 135 | 0,1 | 0,39 | 1,41 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| Насосная станция | 26А | 8 | 0,1 | 5,32 | 19,15 | 0,13 | 13,54 | 0,68 |
| 1** | Насосная станция | 8 | 0,1 | 5,32 | 19,15 | 0,13 | 13,54 | 0,68 |
| Скв. №2906 | 1** | 15 | 0,1 | 26,73 | 96,21 | 6,09 | 338,37 | 3,40 |
| 26Г | Молочный цех | 20 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26Г | 1А | 130 | 0,1 | 1,33 | 4,78 | 0,18 | 0,87 | 0,17 |
| 1** | Водонапорная башня | 15 | 0,1 | 21,40 | 77,06 | 3,91 | 217,19 | 2,73 |
| д. Дылицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дылицкое шоссе д.3 | 2 | 0,05 | 0,100 | 0,360 | 0,000 | 0,100 | 0,051 |
| 1 | Колонка №2 | 6 | 0,1 | 0,048 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 1 | Сельский переулок д.3 | 8 | 0,05 | 0,012 | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,006 |
| 1 | Сельский переулок д.2 | 9 | 0,05 | 0,007 | 0,020 | 0,000 | 0,010 | 0,004 |
| 1 | Колонка №1 | 10 | 0,1 | 0,048 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 2 | Парковая, д.3 | 8 | 0,1 | 0,020 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 3 | 2 | 20 | 0,1 | 0,312 | 1,120 | 0,001 | 0,030 | 0,040 |
| 3 | Парковая, д.1 | 11,55 | 0,05 | 0,010 | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,005 |
| 15 | 3 | 18 | 0,05 | 0,322 | 1,160 | 0,048 | 2,240 | 0,164 |
| 2 | 4 | 35,59 | 0,1 | 0,292 | 1,050 | 0,001 | 0,020 | 0,037 |
| 4 | Дылицкое шоссе д.5 | 5 | 0,05 | 0,010 | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,005 |
| 4 | 5 | 115 | 0,1 | 0,282 | 1,010 | 0,003 | 0,020 | 0,036 |
| 6 | 5 | 6 | 0,1 | 0,045 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 6 | Дылицкое шоссе д.2 | 6 | 0,05 | 0,100 | 0,360 | 0,001 | 0,100 | 0,051 |
| 7 | 6 | 20 | 0,1 | 0,145 | 0,520 | 0,000 | 0,010 | 0,019 |
| 27 | 7 | 30 | 0,05 | 0,195 | 0,700 | 0,013 | 0,370 | 0,100 |
| 8 | 1 | 3 | 0,1 | 0,127 | 0,460 | 0,000 | 0,010 | 0,016 |
| 5 | 8 | 54 | 0,1 | 0,227 | 0,820 | 0,001 | 0,010 | 0,029 |
| 5 | Дылицкое шоссе д.1 | 30 | 0,05 | 0,100 | 0,360 | 0,004 | 0,100 | 0,051 |
| 7 | Котельная №32 | 20 | 0,05 | 0,050 | 0,180 | 0,001 | 0,050 | 0,026 |
| 10 | 9 | 59,785 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,004 | 0,050 | 0,024 |
| 9 | Колонка №28 | 15,085 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,001 | 0,050 | 0,024 |
| 10 | Колонка №27 | 12,325 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,001 | 0,050 | 0,024 |
| 26 | 9 | 167,08 | 0,05 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 12 | 89,25 | 0,05 | 0,143 | 0,510 | 0,019 | 0,180 | 0,073 |
| 12 | Колонка №26 | 12,09 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,001 | 0,050 | 0,024 |
| 12 | 10 | 26,05 | 0,05 | 0,095 | 0,340 | 0,003 | 0,100 | 0,048 |
| 11 | Колонка №25 | 84,42 | 0,05 | 0,095 | 0,340 | 0,010 | 0,100 | 0,048 |
| 11 | Колонка №32 | 5,5 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,000 | 0,050 | 0,024 |
| 13 | 11 | 103,125 | 0,05 | 0,285 | 1,030 | 0,219 | 1,770 | 0,145 |
| 13 | 14 | 24,495 | 0,05 | 0,095 | 0,340 | 0,003 | 0,100 | 0,048 |
| 14 | Колонка №30 | 5,42 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,000 | 0,050 | 0,024 |
| 14 | Колонка №29 | 111,86 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,007 | 0,050 | 0,024 |
| Скв. №7168 | 25 | 15 | 0,05 | 0,612 | 2,200 | 0,143 | 7,930 | 0,312 |
| 15 | Парковая, д.2 | 12,23 | 0,05 | 0,020 | 0,070 | 0,000 | 0,020 | 0,010 |
| 16 | 15 | 129,52 | 0,05 | 0,342 | 1,230 | 0,392 | 2,520 | 0,174 |
| 17 | 16 | 82,38 | 0,1 | 0,342 | 1,230 | 0,003 | 0,030 | 0,044 |
| 17 | 18 | 51,43 | 0,1 | 0,060 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 18 | Парковая, д.12 | 24,58 | 0,05 | 0,040 | 0,140 | 0,001 | 0,040 | 0,020 |
| 18 | 19 | 81,47 | 0,1 | 0,020 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 19 | Парковая, д.15 | 34,07 | 0,05 | 0,010 | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,005 |
| 19 | Парковая, д.14 | 9,53 | 0,05 | 0,010 | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,005 |
| 20 | 17 | 133,85 | 0,1 | 0,402 | 1,450 | 0,008 | 0,050 | 0,051 |
| 20 | ПГ №8 | 25,09 | 0,1 | 0,059 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| ПГ №8 | 21 | 31,42 | 0,1 | 0,011 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 21 | Парковая, д.11 | 43,77 | 0,05 | 0,020 | 0,070 | 0,001 | 0,020 | 0,010 |
| 20 | 21 | 215 | 0,1 | 0,009 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 24 | 20 | 195 | 0,1 | 0,469 | 1,690 | 0,017 | 0,070 | 0,060 |
| 22 | 23 | 300 | 0,1 | 0,048 | 0,170 | 0,001 | 0,000 | 0,006 |
| 23 | Колонка №3 | 100 | 0,1 | 0,048 | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| Скв. №3026/3 | 29 | 1300 | 0,1 | 0,620 | 2,230 | 0,311 | 0,200 | 0,079 |
| 22 | 24 | 3 | 0,1 | 0,507 | 1,830 | 0,000 | 0,140 | 0,065 |
| 24 | ПТУ-44 | 103 | 0,05 | 0,038 | 0,140 | 0,005 | 0,040 | 0,019 |
| 25 | 13 | 43,09 | 0,1 | 0,380 | 1,370 | 0,002 | 0,040 | 0,048 |
| 27 | Дылицкое шоссе д.4 в1 | 6,78 | 0,05 | 0,015 | 0,050 | 0,000 | 0,020 | 0,008 |
| 28 | Дылицкое шоссе д.4 в2 | 6,61 | 0,05 | 0,015 | 0,050 | 0,000 | 0,020 | 0,008 |
| 28 | 27 | 3,4 | 0,05 | 0,210 | 0,760 | 0,002 | 0,440 | 0,107 |
| Колонка №25 | Колонка №24 | 220,2 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,013 | 0,050 | 0,024 |
| 35 | 28 | 906,16 | 0,05 | 0,225 | 0,810 | 0,562 | 0,520 | 0,115 |
| З-29 | 22 | 154,77 | 0,1 | 0,555 | 2,000 | 0,030 | 0,160 | 0,071 |
| 29 | З-29 | 28,39 | 0,05 | 0,555 | 2,000 | 0,223 | 6,530 | 0,283 |
| 29 | 30 | 424,2 | 0,1 | 0,065 | 0,230 | 0,002 | 0,000 | 0,008 |
| 30 | 31 | 89,73 | 0,1 | 0,045 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,006 |
| 31 | Парковая, д.б/н1 | 7,45 | 0,1 | 0,015 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 31 | 32 | 30,15 | 0,1 | 0,030 | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,004 |
| 32 | Парковая, д.б/н2 | 7,05 | 0,1 | 0,015 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 32 | 33 | 34,62 | 0,1 | 0,015 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 33 | Парковая, д.б/н3 | 11,96 | 0,1 | 0,015 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 1 | Сельский переулок д.4 | 56,62 | 0,05 | 0,003 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,002 |
| 1 | Сельский переулок д.1 | 88,38 | 0,05 | 0,010 | 0,040 | 0,001 | 0,010 | 0,005 |
| 30 | 34 | 429,88 | 0,1 | 0,020 | 0,070 | 0,001 | 0,000 | 0,003 |
| 34 | Парковая, д.10 | 48,69 | 0,1 | 0,020 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 34 | Колонка №4 | 10,15 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 35 | 475,85 | 0,05 | 0,232 | 0,830 | 0,316 | 0,550 | 0,118 |
| 35 | Вокзальная, 24 | 10,55 | 0,05 | 0,007 | 0,020 | 0,000 | 0,010 | 0,003 |
| д. Луйсковицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв. №1085 | к. №1 | 75 | 0,05 | 3,20 | 11,52 | 19,122 | 212,47 | 1,63 |
| к. №2 | Колонка №1 | 150 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,009 | 0,05 | 0,02 |
| к. №2 | Колонка №2 | 245 | 0,05 | 0,62 | 2,24 | 2,412 | 8,21 | 0,32 |
| Колонка №6 | Колонка №7 | 25 | 0,05 | 0,10 | 0,34 | 0,003 | 0,10 | 0,05 |
| Колонка №5 | Колонка №6 | 75 | 0,05 | 0,14 | 0,51 | 0,016 | 0,18 | 0,07 |
| к. №4 | Колонка №4 | 85 | 0,05 | 0,24 | 0,86 | 0,060 | 0,58 | 0,12 |
| к. №1 | к. №2 | 75 | 0,05 | 0,67 | 2,41 | 0,854 | 9,49 | 0,34 |
| к. №1 | Водонапорная башня | 5 | 0,05 | 2,53 | 9,11 | 0,798 | 133,00 | 1,29 |
| к. №4 | к. №5 | 130 | 0,05 | 0,29 | 1,04 | 0,286 | 1,83 | 0,15 |
| к. №5 | Дом 1 | 57 | 0,05 | 0,15 | 0,54 | 0,014 | 0,20 | 0,08 |
| к. №5 | Дом 2 | 86 | 0,05 | 0,14 | 0,50 | 0,015 | 0,15 | 0,07 |
| Колонка №4 | Колонка №5 | 80 | 0,05 | 0,19 | 0,68 | 0,033 | 0,35 | 0,10 |
| Колонка №7 | Колонка №8 | 35 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,002 | 0,05 | 0,02 |
| Колонка №3 | к. №4 | 40 | 0,05 | 0,53 | 1,90 | 0,284 | 5,92 | 0,27 |
| Колонка №2 | Колонка №3 | 220 | 0,05 | 0,58 | 2,07 | 1,852 | 7,02 | 0,29 |
| д. Раболово, д. Ознаково |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв. №3Н | к. №1 | 18 | 0,05 | 0,29 | 1,03 | 0,038 | 1,80 | 0,15 |
| Водонапорная башня | к. №1 | 10 | 0,05 | 0,91 | 3,26 | 0,208 | 17,24 | 0,46 |
| к. №1 | к. №2 | 70 | 0,05 | 1,19 | 4,29 | 2,487 | 29,78 | 0,61 |
| к. №2 | Колонка №4 | 70 | 0,05 | 0,50 | 1,80 | 0,446 | 5,33 | 0,25 |
| Колонка №4 | Колонка №5 | 78 | 0,05 | 0,46 | 1,66 | 0,422 | 4,52 | 0,23 |
| Колонка №5 | Колонка №6 | 115 | 0,05 | 0,42 | 1,51 | 0,521 | 3,78 | 0,21 |
| Колонка №6 | Колонка №7 | 116 | 0,05 | 0,38 | 1,37 | 0,431 | 3,11 | 0,19 |
| Колонка №7 | к. №3 | 48 | 0,05 | 0,34 | 1,22 | 0,143 | 2,50 | 0,17 |
| к. №3 | Колонка №8 | 60 | 0,05 | 0,08 | 0,29 | 0,006 | 0,08 | 0,04 |
| Колонка №8 | Колонка №9 | 55 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,003 | 0,04 | 0,02 |
| к. №3 | к. №4 | 29 | 0,05 | 0,26 | 0,94 | 0,051 | 1,48 | 0,13 |
| к. №4 | Колонка №10 | 63 | 0,05 | 0,12 | 0,43 | 0,009 | 0,13 | 0,06 |
| Колонка №10 | Колонка №11 | 43 | 0,05 | 0,08 | 0,29 | 0,004 | 0,08 | 0,04 |
| Колонка №11 | Колонка №12 | 66 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,003 | 0,04 | 0,02 |
| к. №4 | Дом 2 | 83 | 0,05 | 0,14 | 0,50 | 0,015 | 0,15 | 0,07 |
| к. №2 | к. №5 | 79 | 0,05 | 0,69 | 2,49 | 0,961 | 10,14 | 0,35 |
| к. №5 | к. №6 | 95 | 0,05 | 0,56 | 2,01 | 0,753 | 6,61 | 0,28 |
| к. №6 | Колонка №1 | 57 | 0,05 | 0,04 | 0,14 | 0,003 | 0,04 | 0,02 |
| к. №6 | Дом 3 | 27 | 0,05 | 0,52 | 1,86 | 0,184 | 5,71 | 0,26 |
| к. №5 | Дом 1 | 31 | 0,05 | 0,14 | 0,49 | 0,005 | 0,14 | 0,07 |
| д. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонка №2 | Колонка №1 | 75 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,004 | 0,050 | 0,024 |
| Колонка №3 | Колонка №2 | 75 | 0,05 | 0,095 | 0,340 | 0,009 | 0,100 | 0,048 |
| 6 | Колонка №4 | 75 | 0,05 | 0,190 | 0,680 | 0,031 | 0,350 | 0,097 |
| 6 | Колонка №5 | 17 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,001 | 0,050 | 0,024 |
| Колонка №6 | 6 | 175 | 0,05 | 0,238 | 0,860 | 0,123 | 0,580 | 0,121 |
| Колонка №6 | 7 | 80 | 0,05 | 0,058 | 0,210 | 0,006 | 0,060 | 0,029 |
| 7 | Колонка №7 | 7 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,000 | 0,050 | 0,024 |
| 7 | ул.Четвертая д.18 | 27 | 0,05 | 0,010 | 0,040 | 0,000 | 0,010 | 0,005 |
| 9 | Колонка №6 | 94 | 0,05 | 0,343 | 1,230 | 0,287 | 2,530 | 0,174 |
| 9 | 8 | 10 | 0,05 | 0,095 | 0,340 | 0,001 | 0,100 | 0,048 |
| 8 | Колонка №8 | 7 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,000 | 0,050 | 0,024 |
| 8 | Колонка №9 | 50 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,003 | 0,050 | 0,024 |
| 10 | 9 | 111 | 0,05 | 0,438 | 1,580 | 0,545 | 4,100 | 0,223 |
| 10 | Колонка №11 | 14 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,001 | 0,050 | 0,024 |
| 12 | З-12-1 | 90 | 0,05 | 0,485 | 1,750 | 0,540 | 5,020 | 0,247 |
| 5 | 12 | 43 | 0,05 | 0,628 | 2,260 | 0,426 | 8,340 | 0,320 |
| 3 | З-3 | 26 | 0,05 | 0,753 | 2,710 | 0,373 | 11,940 | 0,383 |
| Скв. №491 | 3 | 6 | 0,05 | 0,763 | 2,750 | 0,084 | 12,260 | 0,388 |
| 3 | Красный п. д.10 | 52 | 0,05 | 0,010 | 0,040 | 0,001 | 0,010 | 0,005 |
| 12 | З-12-2 | 77 | 0,05 | 0,143 | 0,510 | 0,016 | 0,180 | 0,073 |
| 19 | Колонка №18 | 4 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,000 | 0,050 | 0,024 |
| 19 | 20 | 12 | 0,05 | 0,095 | 0,340 | 0,001 | 0,100 | 0,048 |
| 20 | Колонка №21 | 24 | 0,05 | 0,095 | 0,340 | 0,003 | 0,100 | 0,048 |
| Колонка №21 | 21 | 78 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,005 | 0,050 | 0,024 |
| 21 | Колонка №22 | 18 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,001 | 0,050 | 0,024 |
| 5 | 5 | 31 | 0,05 | 0,125 | 0,450 | 0,005 | 0,130 | 0,064 |
| 5 | Красный п. д.15 | 8 | 0,05 | 0,030 | 0,110 | 0,000 | 0,030 | 0,015 |
| 5 | 4 | 26 | 0,05 | 0,095 | 0,340 | 0,003 | 0,100 | 0,048 |
| 4 | Колонка №12 | 100 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,006 | 0,050 | 0,024 |
| 4 | Колонка №14 | 8 | 0,05 | 0,048 | 0,170 | 0,000 | 0,050 | 0,024 |
| Колонка №4 | Колонка №3 | 150 | 0,05 | 0,143 | 0,510 | 0,032 | 0,180 | 0,073 |
| З-3 | 5 | 19 | 0,05 | 0,753 | 2,710 | 0,277 | 11,940 | 0,383 |
| З-12-1 | 10 | 103 | 0,05 | 0,485 | 1,750 | 0,620 | 5,020 | 0,247 |
| З-12-2 | 19 | 85 | 0,05 | 0,143 | 0,510 | 0,018 | 0,180 | 0,073 |

Приложение 5

Пьезометрический график существующей системы водоснабжения

Рисунок 33. Пьезометрический график от скважин п. Елизаветино (Новый Поселок)

Рисунок 34. Пьезометрический график от скважин п. Елизаветино (Жилпоселок)

Рисунок 35. Пьезометрический график от скважин п. Елизаветино (Больница)

Рисунок 36. Пьезометрический график от скважин ст. Елизаветино

Рисунок 37. Пьезометрический график от скважин д. Шпаньково

Рисунок 38. Пьезометрический график от скважин д. Дылицы

Рисунок 39. Пьезометрический график от скважин д. Луйсковицы

Рисунок 40. Пьезометрический график от скважины д. Раболово и д. Ознаково

Рисунок 41. Пьезометрический график от скважины д. Николаевка

Приложение 6

Перечень потребителей системы водоотведения на 2013 год

| Наименование сооружения | Входящий расход, л/c |
| --- | --- |
| ул.Горная д.7 | 0,0004880 |
| ул.Горная д.5 | 0,0006310 |
| ул.Горная д.3 | 0,0003020 |
| ул.Горная д.1 | 0,0003460 |
| ул.Басова д.8 в4 | 0,0000830 |
| ул.Басова д.8 в3 | 0,0000830 |
| ул.Басова д.8 в2 | 0,0000830 |
| ул.Басова д.8 в1 | 0,0000830 |
| ул.Басова д.6 в2 | 0,0001140 |
| ул.Басова д.6 в1 | 0,0001140 |
| ул.Басова д.4 | 0,0003130 |
| ул.Басова д.2 в2 | 0,0001830 |
| ул.Басова д.2 в1 | 0,0001830 |
| ул. Рыкунова д.9 | 0,0004960 |
| ул. Рыкунова д.8 в2 | 0,0002790 |
| ул. Рыкунова д.8 в1 | 0,0002790 |
| ул. Рыкунова д.7 | 0,0002560 |
| ул. Рыкунова д.6 | 0,0003450 |
| ул. Рыкунова д.5 | 0,0003240 |
| ул. Рыкунова д.4 в1 | 0,0002520 |
| ул. Рыкунова д.4 в1 | 0,0002520 |
| ул. Рыкунова д.38 | 0,0000500 |
| ул. Рыкунова д.37 | 0,0000510 |
| ул. Рыкунова д.36 | 0,0000170 |
| ул. Рыкунова д.35 | 0,0000170 |
| ул. Рыкунова д.34 | 0,0000290 |
| ул. Рыкунова д.33 | 0,0000180 |
| ул. Рыкунова д.32 | 0,0000270 |
| ул. Рыкунова д.31 | 0,0001000 |
| ул. Рыкунова д.30 | 0,0000680 |
| ул. Рыкунова д.3 в2 | 0,0001280 |
| ул. Рыкунова д.3 в1 | 0,0001280 |
| ул. Рыкунова д.29 | 0,0000180 |
| ул. Рыкунова д.28 | 0,0000230 |
| ул. Рыкунова д.27 | 0,0000420 |
| ул. Рыкунова д.26 | 0,0000220 |
| ул. Рыкунова д.25 | 0,0000140 |
| ул. Рыкунова д.24 | 0,0000190 |
| ул. Рыкунова д.23 | 0,0000320 |
| ул. Рыкунова д.22 | 0,0001050 |
| ул. Рыкунова д.21 | 0,0000810 |
| ул. Рыкунова д.20 | 0,0000420 |
| ул. Рыкунова д.2 в2 | 0,0000860 |
| ул. Рыкунова д.2 в1 | 0,0000860 |
| ул. Рыкунова д.19 | 0,0000220 |
| ул. Рыкунова д.18 | 0,0000520 |
| ул. Рыкунова д.17 | 0,0000310 |
| ул. Рыкунова д.16 в4 | 0,0003160 |
| ул. Рыкунова д.16 в3 | 0,0003160 |
| ул. Рыкунова д.16 в2 | 0,0003160 |
| ул. Рыкунова д.16 в1 | 0,0003160 |
| ул. Рыкунова д.14 в5 | 0,0002230 |
| ул. Рыкунова д.14 в4 | 0,0002230 |
| ул. Рыкунова д.14 в3 | 0,0002230 |
| ул. Рыкунова д.14 в2 | 0,0002230 |
| ул. Рыкунова д.14 в1 | 0,0002230 |
| ул. Рыкунова д.13 в4 | 0,0001810 |
| ул. Рыкунова д.13 в3 | 0,0001810 |
| ул. Рыкунова д.13 в2 | 0,0001810 |
| ул. Рыкунова д.13 в1 | 0,0001810 |
| ул. Рыкунова д.10 в2 | 0,0001720 |
| ул. Рыкунова д.10 в1 | 0,0001720 |
| ул. Рыкунова д.1 | 0,0005420 |
| ул. Басова д.16 | 0,0007270 |
| ул. Басова д.14 в3 | 0,0001860 |
| ул. Басова д.14 в2 | 0,0001860 |
| ул. Басова д.14 в1 | 0,0001860 |
| ул. Басова д.12 в3 | 0,0002100 |
| ул. Басова д.12 в2 | 0,0002100 |
| ул. Басова д.12 в1 | 0,0002100 |
| ул. Басова д.10 в3 | 0,0002190 |
| ул. Басова д.10 в2 | 0,0002190 |
| ул. Басова д.10 в1 | 0,0002190 |
| пл.Дружбы д.37 в3 | 0,0001580 |
| пл.Дружбы д.37 в2 | 0,0001580 |
| пл.Дружбы д.37 в1 | 0,0001580 |
| пл.Дружбы д.30 в4 | 0,0004870 |
| пл.Дружбы д.30 в3 | 0,0004870 |
| пл.Дружбы д.30 в2 | 0,0004870 |
| пл.Дружбы д.30 в1 | 0,0004870 |
| пл.Дружбы д.3 | 0,0000180 |
| пл.Дружбы д.29 в2 | 0,0003410 |
| пл.Дружбы д.29 в1 | 0,0003410 |
| пл.Дружбы д.18 в5 | 0,0015650 |
| пл.Дружбы д.18 в4 | 0,0015650 |
| пл.Дружбы д.18 в3 | 0,0015650 |
| пл.Дружбы д.18 в2 | 0,0015650 |
| пл.Дружбы д.17 в2 | 0,0004570 |
| пл.Дружбы д.16 в4 | 0,0004670 |
| пл.Дружбы д.16 в3 | 0,0004670 |
| пл.Дружбы д.16 в2 | 0,0004670 |
| пл.Дружбы д.15 в5 | 0,0003390 |
| пл.Дружбы д.15 в4 | 0,0003390 |
| пл.Дружбы д.15 в3 | 0,0003390 |
| пл.Дружбы д.15 в2 | 0,0003390 |
| пл.Дружбы д.15 в1 | 0,0003390 |
| пл.Дружбы д.14 в6 | 0,0002170 |
| пл.Дружбы д.14 в5 | 0,0002170 |
| пл.Дружбы д.14 в4 | 0,0002170 |
| пл.Дружбы д.14 в3 | 0,0002170 |
| пл.Дружбы д.14 в2 | 0,0002170 |
| пл.Дружбы д.14 в1 | 0,0002170 |
| пл.Дружбы д.1 | 0,0001460 |
| пл.Дружбы д. 29 в5 | 0,0003410 |
| пл.Дружбы д. 29 в4 | 0,0003410 |
| пл.Дружбы д. 29 в3 | 0,0003410 |
| пл.Дружбы д. 23 в3 | 0,0005370 |
| пл.Дружбы д. 23 в2 | 0,0005370 |
| пл.Дружбы д. 23 в1 | 0,0005370 |
| пл.Дружбы д. 18 в1 | 0,0015650 |
| пл.Дружбы д. 17 в3 | 0,0004570 |
| пл.Дружбы д. 17 в1 | 0,0004570 |
| пл.Дружбы д. 16 в1 | 0,0004670 |
| Школа в7 | 0,0000014 |
| Школа в6 | 0,0000014 |
| Школа в5 | 0,0000014 |
| Школа в4 | 0,0000014 |
| Школа в3 | 0,0000014 |
| Школа в2 | 0,0000014 |
| Школа в1 | 0,0000014 |
| Фермерское хозяйство | 0,0000000 |
| Торговый центр в5 | 0,0000020 |
| Торговый центр в4 | 0,0000020 |
| Торговый центр в3 | 0,0000020 |
| Торговый центр в2 | 0,0000020 |
| Торговый центр в1 | 0,0000020 |
| Старая котельная | 0,0001000 |
| Пожарное депо | 0,0000100 |
| Парковая д.3 в3 | 0,0001150 |
| Парковая д.3 в2 | 0,0001150 |
| Парковая д.3 в1 | 0,0001150 |
| Парковая д.2 в3 | 0,0001060 |
| Парковая д.2 в2 | 0,0001060 |
| Парковая д.2 в1 | 0,0001060 |
| Парковая д.15 | 0,0000250 |
| Парковая д.14 | 0,0000230 |
| Парковая д.12 | 0,0005780 |
| Парковая д.11 | 0,0008390 |
| Парковая д.1 в3 | 0,0001170 |
| Парковая д.1 в2 | 0,0001170 |
| Парковая д.1 в1 | 0,0001170 |
| ПУ-44- Дылицы | 0,0000000 |
| ПУ-44 | 0,0000000 |
| Молочный цех | 0,0000110 |
| Магазин | 0,0000250 |
| Котельная в2 | 0,0000100 |
| Котельная в2 | 0,0000500 |
| Котельная в1 | 0,0000100 |
| Котельная в1 | 0,0000500 |
| Котельная №47 | 0,0000400 |
| КНС пос.Дружба | - |
| КНС пос. Шпаньково | - |
| КНС Елизаветино | - |
| КНС Дылицы | - |
| ЗАО "Нива-1"в3 | 0,0001150 |
| ЗАО "Нива-1"в2 | 0,0001150 |
| ЗАО "Нива-1"в1 | 0,0001150 |
| Дылицкое шоссе, д.5 | 0,0000000 |
| Дылицкое ш. д.4 в2 | 0,0001650 |
| Дылицкое ш. д.4 в1 | 0,0001650 |
| Дылицкое ш. д.3 в2 | 0,0001720 |
| Дылицкое ш. д.3 в1 | 0,0001720 |
| Дылицкое ш. д.2 в2 | 0,0001590 |
| Дылицкое ш. д.2 в1 | 0,0001590 |
| Дылицкое ш. д.1 в2 | 0,0001760 |
| Дылицкое ш. д.1 в1 | 0,0001760 |
| Детский сад в5 | 0,0000100 |
| Детский сад в4 | 0,0000100 |
| Детский сад в3 | 0,0000300 |
| Детский сад в3 | 0,0000011 |
| Детский сад в3 | 0,0000100 |
| Детский сад в2 | 0,0000100 |
| Детский сад в2 | 0,0000011 |
| Детский сад в1 | 0,0000300 |
| Детский сад в1 | 0,0002000 |
| Детский сад в1 | 0,0000011 |
| ГКНС | - |
| Бывшая столовая | 0,0001830 |
| Больница | 0,0000250 |
| Баня в4 | 0,0000150 |
| Баня в3 | 0,0000150 |
| Баня в2 | 0,0001200 |
| Баня в2 | 0,0000150 |
| Баня в1 | 0,0001200 |
| Баня в1 | 0,0000150 |
| Александровская 3 в3 | 0,0002590 |
| Александровская 3 в2 | 0,0002590 |
| Александровская 3 в1 | 0,0002590 |
| Администрация | 0,0003510 |

Приложение 7

Гидравлический расчет существующей системы водоотведения

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр канала, м | Скорость, м/c | Высота воды, мм | Высотная отметка начала, м | Высотная отметка конца, м | Заполнение в начале, мм | Заполнение в конце, мм | Абсолютный напор в начале, м | Абсолютный напор в конце, м | Уклон, мм/м | Расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пл.Дружбы д.30 в1 | 9 | 5,6 | 0,2 | 1,560 | 0,007 | 129,1 | 126,6 | 0,007 | 0,007 | 129,067 | 126,557 | 448,2 | 0,00049 |
| 9 | 10 | 19,8 | 0,2 | 0,672 | 0,046 | 126,6 | 126,4 | 0,046 | 0,046 | 126,596 | 126,438 | 8,0 | 0,00368 |
| 10 | 11 | 19,8 | 0,2 | 0,701 | 0,049 | 126,4 | 126,2 | 0,049 | 0,049 | 126,441 | 126,282 | 8,0 | 0,00417 |
| 11 | 12 | 19,8 | 0,2 | 0,700 | 0,049 | 126,2 | 126,1 | 0,049 | 0,049 | 126,282 | 126,124 | 8,0 | 0,00417 |
| 12 | 13 | 19,8 | 0,2 | 0,798 | 0,048 | 126,1 | 125,9 | 0,048 | 0,048 | 126,123 | 125,914 | 10,6 | 0,00466 |
| пл.Дружбы д.30 в4 | 13 | 5,4 | 0,2 | 1,712 | 0,006 | 128,8 | 125,9 | 0,006 | 0,006 | 128,836 | 125,872 | 548,9 | 0,00049 |
| пл.Дружбы д.30 в3 | 12 | 4,8 | 0,2 | 1,787 | 0,006 | 128,9 | 126,1 | 0,006 | 0,006 | 128,946 | 126,081 | 596,9 | 0,00049 |
| пл.Дружбы д.30 в2 | 10 | 5,6 | 0,2 | 1,605 | 0,006 | 129,1 | 126,4 | 0,006 | 0,006 | 129,076 | 126,398 | 478,2 | 0,00049 |
| 13 | 7 | 26,8 | 0,2 | 0,889 | 0,087 | 125,9 | 125,7 | 0,087 | 0,087 | 125,953 | 125,766 | 7,0 | 0,01173 |
| пл.Дружбы д. 18 в1 | 7 | 5,7 | 0,15 | 2,512 | 0,012 | 128,7 | 125,7 | 0,012 | 0,012 | 128,732 | 125,691 | 533,5 | 0,00157 |
| 7 | 6 | 15,8 | 0,2 | 0,921 | 0,094 | 125,7 | 125,6 | 0,094 | 0,094 | 125,773 | 125,662 | 7,0 | 0,01330 |
| пл.Дружбы д.18 в2 | 6 | 5,7 | 0,15 | 2,551 | 0,011 | 128,7 | 125,6 | 0,011 | 0,011 | 128,721 | 125,579 | 551,2 | 0,00157 |
| 6 | 5 | 15,8 | 0,2 | 0,944 | 0,100 | 125,6 | 125,5 | 0,1 | 0,1 | 125,668 | 125,558 | 7,0 | 0,01487 |
| пл.Дружбы д.18 в3 | 5 | 5,7 | 0,15 | 2,587 | 0,011 | 128,7 | 125,5 | 0,011 | 0,011 | 128,701 | 125,469 | 567,0 | 0,00157 |
| 5 | 4 | 19,4 | 0,2 | 1,092 | 0,097 | 125,5 | 125,3 | 0,097 | 0,097 | 125,555 | 125,369 | 9,6 | 0,01644 |
| пл.Дружбы д.18 в5 | 133 | 5,7 | 0,15 | 2,671 | 0,011 | 128,6 | 125,2 | 0,011 | 0,011 | 128,651 | 125,21 | 603,7 | 0,00157 |
| 134 | 133 | 16,4 | 0,2 | 1,121 | 0,008 | 128,4 | 125,2 | 0,008 | 0,008 | 128,372 | 125,207 | 193,0 | 0,00048 |
| пл.Дружбы д.37 в3 | 134 | 6 | 0,15 | 0,572 | 0,007 | 128,8 | 128,4 | 0,007 | 0,007 | 128,777 | 128,371 | 67,7 | 0,00016 |
| 135 | 134 | 20 | 0,2 | 0,324 | 0,014 | 128,5 | 128,4 | 0,014 | 0,014 | 128,538 | 128,378 | 8,0 | 0,00032 |
| пл.Дружбы д.37 в2 | 135 | 6 | 0,15 | 0,466 | 0,008 | 128,8 | 128,5 | 0,008 | 0,008 | 128,758 | 128,532 | 37,7 | 0,00016 |
| 136 | 135 | 12 | 0,2 | 0,261 | 0,010 | 128,6 | 128,5 | 0,01 | 0,01 | 128,63 | 128,534 | 8,0 | 0,00016 |
| пл.Дружбы д.37 в1 | 136 | 6 | 0,15 | 0,327 | 0,010 | 128,7 | 128,6 | 0,01 | 0,01 | 128,71 | 128,63 | 13,3 | 0,00016 |
| пл.Дружбы д.29 в2 | 35 | 4 | 0,15 | 0,639 | 0,010 | 128,3 | 128,1 | 0,01 | 0,01 | 128,28 | 128,09 | 47,5 | 0,00034 |
| 35 | 34 | 16,4 | 0,2 | 0,505 | 0,028 | 128,1 | 127,9 | 0,028 | 0,028 | 128,108 | 127,977 | 8,0 | 0,00136 |
| 34 | 32 | 14,1 | 0,2 | 0,538 | 0,031 | 127,9 | 127,8 | 0,031 | 0,031 | 127,98 | 127,867 | 8,0 | 0,00170 |
| пл.Дружбы д.17 в2 | 32 | 6 | 0,1 | 0,839 | 0,012 | 128,2 | 127,8 | 0,012 | 0,012 | 128,242 | 127,848 | 65,7 | 0,00046 |
| 33 | 32 | 21 | 0,15 | 0,424 | 0,017 | 128,1 | 127,8 | 0,017 | 0,017 | 128,087 | 127,853 | 11,1 | 0,00046 |
| пл.Дружбы д. 17 в3 | 33 | 6 | 0,1 | 0,564 | 0,016 | 128,2 | 128,1 | 0,016 | 0,016 | 128,216 | 128,086 | 21,7 | 0,00046 |
| 32 | 31 | 20 | 0,2 | 0,612 | 0,039 | 127,8 | 127,7 | 0,039 | 0,039 | 127,875 | 127,715 | 8,0 | 0,00262 |
| пл.Дружбы д. 17 в1 | 31 | 6 | 0,1 | 0,951 | 0,011 | 128,3 | 127,7 | 0,011 | 0,011 | 128,261 | 127,687 | 95,7 | 0,00046 |
| 31 | 24 | 19 | 0,2 | 0,641 | 0,042 | 127,7 | 127,5 | 0,042 | 0,042 | 127,718 | 127,566 | 8,0 | 0,00308 |
| 25 | 24 | 21 | 0,2 | 0,565 | 0,014 | 128,1 | 127,5 | 0,014 | 0,014 | 128,064 | 127,538 | 25,0 | 0,00054 |
| 24Б | 25 | 10 | 0,15 | 0,397 | 0,020 | 128,1 | 128,1 | 0,02 | 0,02 | 128,15 | 128,07 | 8,0 | 0,00054 |
| пл.Дружбы д. 23 в1 | 24Б | 6 | 0,15 | 0,582 | 0,015 | 128,3 | 128,1 | 0,015 | 0,015 | 128,305 | 128,145 | 26,7 | 0,00054 |
| 24 | 23 | 13,3 | 0,2 | 0,669 | 0,046 | 127,5 | 127,4 | 0,046 | 0,046 | 127,57 | 127,464 | 8,0 | 0,00362 |
| 22 | 23 | 16,4 | 0,15 | 0,739 | 0,013 | 128,2 | 127,4 | 0,013 | 0,013 | 128,213 | 127,431 | 47,7 | 0,00054 |
| пл.Дружбы д. 23 в2 | 22 | 1,4 | 0,15 | 1,001 | 0,010 | 128,4 | 128,2 | 0,01 | 0,01 | 128,37 | 128,21 | 114,3 | 0,00054 |
| 23 | 21 | 33,6 | 0,2 | 0,700 | 0,049 | 127,4 | 127,1 | 0,049 | 0,049 | 127,467 | 127,198 | 8,0 | 0,00416 |
| пл.Дружбы д. 16 в1 | 18 | 5 | 0,15 | 0,625 | 0,013 | 128,6 | 128,4 | 0,013 | 0,013 | 128,583 | 128,413 | 34,0 | 0,00047 |
| 14 | 13 | 19,8 | 0,2 | 1,129 | 0,048 | 126,3 | 125,9 | 0,048 | 0,048 | 126,332 | 125,914 | 21,1 | 0,00658 |
| 15 | 14 | 21,1 | 0,2 | 0,798 | 0,062 | 126,5 | 126,3 | 0,062 | 0,062 | 126,515 | 126,346 | 8,0 | 0,00658 |
| 16 | 15 | 18 | 0,2 | 0,797 | 0,062 | 126,6 | 126,5 | 0,062 | 0,062 | 126,659 | 126,515 | 8,0 | 0,00658 |
| пл.Дружбы д.16 в4 | 16 | 5 | 0,15 | 1,569 | 0,007 | 128,8 | 126,6 | 0,007 | 0,007 | 128,777 | 126,604 | 434,6 | 0,00047 |
| 17 | 16 | 12 | 0,2 | 0,781 | 0,059 | 126,7 | 126,6 | 0,059 | 0,059 | 126,752 | 126,656 | 8,0 | 0,00611 |
| 19 | 17 | 12 | 0,2 | 0,761 | 0,057 | 126,8 | 126,7 | 0,057 | 0,057 | 126,846 | 126,75 | 8,0 | 0,00564 |
| пл.Дружбы д.16 в3 | 17 | 5 | 0,15 | 1,513 | 0,007 | 128,7 | 126,7 | 0,007 | 0,007 | 128,697 | 126,7 | 399,4 | 0,00047 |
| пл.Дружбы д.16 в2 | 19 | 5 | 0,15 | 1,464 | 0,007 | 128,6 | 126,8 | 0,007 | 0,007 | 128,637 | 126,796 | 368,2 | 0,00047 |
| 18 | 19 | 12 | 0,2 | 0,970 | 0,009 | 128,4 | 126,8 | 0,009 | 0,009 | 128,409 | 126,798 | 134,3 | 0,00047 |
| 36 | 35 | 15 | 0,15 | 0,479 | 0,027 | 128,2 | 128,1 | 0,027 | 0,027 | 128,227 | 128,107 | 8,0 | 0,00102 |
| 37 | 36 | 10 | 0,15 | 0,426 | 0,022 | 128,3 | 128,2 | 0,022 | 0,022 | 128,302 | 128,222 | 8,0 | 0,00068 |
| пл.Дружбы д. 29 в4 | 37 | 4 | 0,15 | 0,562 | 0,011 | 128,4 | 128,3 | 0,011 | 0,011 | 128,421 | 128,291 | 32,5 | 0,00034 |
| пл.Дружбы д. 29 в3 | 36 | 4 | 0,15 | 0,576 | 0,011 | 128,3 | 128,2 | 0,011 | 0,011 | 128,351 | 128,211 | 35,0 | 0,00034 |
| 38 | 37 | 10 | 0,15 | 0,323 | 0,016 | 128,4 | 128,3 | 0,016 | 0,016 | 128,376 | 128,296 | 8,0 | 0,00034 |
| 21 | 20 | 35 | 0,2 | 0,725 | 0,052 | 127,1 | 126,9 | 0,052 | 0,052 | 127,201 | 126,921 | 8,0 | 0,00470 |
| 20 | 21 | 12,6 | 0,15 | 0,921 | 0,011 | 128,3 | 127,1 | 0,011 | 0,011 | 128,291 | 127,16 | 89,8 | 0,00054 |
| пл.Дружбы д. 23 в3 | 20 | 5,5 | 0,15 | 0,619 | 0,014 | 128,5 | 128,3 | 0,014 | 0,014 | 128,464 | 128,294 | 30,9 | 0,00054 |
| Школа в6 | 91 | 4,5 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 129,0 | 128,8 | 0 | 0 | 128,98 | 128,76 | 48,9 | 0,00000 |
| Школа в5 | 92 | 4,5 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,9 | 128,8 | 0 | 0 | 128,87 | 128,77 | 22,2 | 0,00000 |
| 92 | 91 | 1,3 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,8 | 128,8 | 0 | 0 | 128,77 | 128,76 | 7,7 | 0,00000 |
| 91 | 89 | 13,5 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,8 | 128,7 | 0 | 0 | 128,76 | 128,652 | 8,0 | 0,00000 |
| 90 | 89 | 12,5 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,9 | 128,7 | 0 | 0 | 128,87 | 128,652 | 17,4 | 0,00000 |
| Школа в7 | 90 | 5 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 129,0 | 128,9 | 0 | 0 | 128,99 | 128,87 | 24,0 | 0,00000 |
| 89 | 88 | 16,8 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,7 | 128,5 | 0 | 0 | 128,652 | 128,517 | 8,0 | 0,00000 |
| 88 | 87 | 24,5 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,5 | 128,3 | 0 | 0 | 128,517 | 128,321 | 8,0 | 0,00000 |
| 87 | 86 | 18 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,3 | 128,2 | 0 | 0 | 128,321 | 128,177 | 8,0 | 0,00000 |
| Школа в1 | 86 | 5 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,8 | 128,2 | 0 | 0 | 128,83 | 128,177 | 130,6 | 0,00000 |
| 39 | 38 | 8 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 128,6 | 128,4 | 0 | 0 | 128,59 | 128,36 | 28,8 | 0,00000 |
| пл.Дружбы д. 29 в5 | 38 | 5,5 | 0,15 | 0,504 | 0,012 | 128,5 | 128,4 | 0,012 | 0,012 | 128,502 | 128,372 | 23,6 | 0,00034 |
| пл.Дружбы д.29 в1 | 34 | 5,5 | 0,15 | 0,664 | 0,010 | 128,2 | 127,9 | 0,01 | 0,01 | 128,25 | 127,959 | 52,9 | 0,00034 |
| 8 | 9 | 10 | 0,2 | 0,648 | 0,043 | 126,6 | 126,6 | 0,043 | 0,043 | 126,673 | 126,593 | 8,0 | 0,00319 |
| 95 | 8 | 10,5 | 0,15 | 0,841 | 0,005 | 128,8 | 126,6 | 0,005 | 0,005 | 128,815 | 126,635 | 207,6 | 0,00015 |
| пл.Дружбы д.1 | 95 | 3,8 | 0,15 | 0,417 | 0,008 | 128,9 | 128,8 | 0,008 | 0,008 | 128,928 | 128,818 | 28,9 | 0,00015 |
| 94 | 8 | 20,3 | 0,15 | 0,657 | 0,046 | 126,8 | 126,6 | 0,046 | 0,046 | 126,838 | 126,676 | 8,0 | 0,00304 |
| 93 | 94 | 25,6 | 0,15 | 0,657 | 0,046 | 127,0 | 126,8 | 0,046 | 0,046 | 127,043 | 126,838 | 8,0 | 0,00304 |
| 112А | 93 | 24,5 | 0,2 | 0,141 | 0,004 | 127,2 | 127,0 | 0,004 | 0,004 | 127,197 | 127,001 | 8,0 | 0,00002 |
| 50 | 112А | 37,4 | 0,15 | 0,000 | 0,003 | 128,4 | 127,2 | 0,003 | 0,003 | 128,363 | 127,196 | 31,2 | 0,00002 |
| пл.Дружбы д.3 | 50 | 4,6 | 0,1 | 0,000 | 0,003 | 128,6 | 128,4 | 0,003 | 0,003 | 128,583 | 128,363 | 47,8 | 0,00002 |
| 70 | 93 | 20 | 0,15 | 1,187 | 0,030 | 127,8 | 127,0 | 0,03 | 0,03 | 127,871 | 127,027 | 42,2 | 0,00302 |
| Пожарное депо | 120 | 5 | 0,15 | 0,000 | 0,002 | 128,1 | 128,0 | 0,002 | 0,002 | 128,082 | 127,952 | 26,0 | 0,00001 |
| 120 | 121 | 20,9 | 0,15 | 0,000 | 0,001 | 128,0 | 124,4 | 0,001 | 0,001 | 127,951 | 124,448 | 167,6 | 0,00001 |
| 122 | 121 | 13,1 | 0,15 | 0,840 | 0,004 | 127,7 | 124,4 | 0,004 | 0,004 | 127,722 | 124,451 | 249,7 | 0,00012 |
| 123 | 122 | 12,9 | 0,15 | 0,251 | 0,010 | 127,8 | 127,7 | 0,01 | 0,01 | 127,831 | 127,728 | 8,0 | 0,00012 |
| 123А | 123 | 27 | 0,15 | 0,251 | 0,010 | 128,0 | 127,8 | 0,01 | 0,01 | 128,047 | 127,831 | 8,0 | 0,00012 |
| 123Б | 123А | 30,1 | 0,15 | 0,251 | 0,010 | 128,3 | 128,0 | 0,01 | 0,01 | 128,288 | 128,047 | 8,0 | 0,00012 |
| Баня в1 | 123Б | 4 | 0,15 | 0,251 | 0,010 | 128,3 | 128,3 | 0,01 | 0,01 | 128,32 | 128,288 | 8,0 | 0,00012 |
| 121 | 119А | 17,1 | 0,25 | 0,779 | 0,131 | 124,4 | 124,4 | 0,131 | 0,131 | 124,578 | 124,52 | 3,4 | 0,02031 |
| 119Б | 119А | 16,4 | 0,15 | 0,000 | 0,003 | 127,9 | 124,4 | 0,003 | 0,003 | 127,893 | 124,392 | 213,5 | 0,00005 |
| Котельная в1 | 119Б | 7,6 | 0,15 | 0,281 | 0,005 | 128,1 | 127,9 | 0,005 | 0,005 | 128,075 | 127,895 | 23,7 | 0,00005 |
| 119А | 119 | 20,5 | 0,25 | 0,777 | 0,132 | 124,4 | 124,3 | 0,132 | 0,132 | 124,521 | 124,452 | 3,4 | 0,02036 |
| 119 | 118 | 10 | 0,25 | 0,780 | 0,131 | 124,3 | 124,3 | 0,131 | 0,131 | 124,451 | 124,417 | 3,4 | 0,02036 |
| Котельная в2 | 118 | 30,1 | 0,25 | 0,000 | 0,003 | 128,1 | 124,3 | 0,003 | 0,003 | 128,093 | 124,289 | 126,4 | 0,00005 |
| 118 | 117 | 56 | 0,25 | 0,779 | 0,132 | 124,3 | 124,1 | 0,132 | 0,132 | 124,418 | 124,229 | 3,4 | 0,02041 |
| 117 | 116 | 10 | 0,25 | 0,772 | 0,133 | 124,1 | 124,1 | 0,133 | 0,133 | 124,23 | 124,197 | 3,3 | 0,02041 |
| Старая котельная | 116 | 20 | 0,25 | 0,674 | 0,004 | 128,2 | 124,1 | 0,004 | 0,004 | 128,234 | 124,068 | 208,3 | 0,00010 |
| 127 | 121 | 24,6 | 0,25 | 0,790 | 0,129 | 124,5 | 124,4 | 0,129 | 0,129 | 124,663 | 124,576 | 3,5 | 0,02018 |
| 126 | 127 | 30 | 0,15 | 0,638 | 0,005 | 128,0 | 124,5 | 0,005 | 0,005 | 128,005 | 124,539 | 115,5 | 0,00012 |
| Баня в2 | 126 | 13 | 0,15 | 0,264 | 0,009 | 128,1 | 128,0 | 0,009 | 0,009 | 128,129 | 128,009 | 9,2 | 0,00012 |
| 86 | 85 | 18 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,2 | 128,0 | 0 | 0 | 128,177 | 128,033 | 8,0 | 0,00000 |
| Школа в2 | 85 | 5 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,9 | 128,0 | 0 | 0 | 128,87 | 128,033 | 167,4 | 0,00000 |
| 85 | 84 | 10 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,0 | 128,0 | 0 | 0 | 128,033 | 127,953 | 8,0 | 0,00000 |
| Школа в3 | 84 | 5 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,9 | 128,0 | 0 | 0 | 128,89 | 127,953 | 187,4 | 0,00000 |
| 84 | 83 | 25 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,0 | 127,8 | 0 | 0 | 127,953 | 127,753 | 8,0 | 0,00000 |
| 103 | 102 | 20 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,4 | 128,2 | 0 | 0 | 128,38 | 128,22 | 8,0 | 0,00000 |
| 104 | 103 | 15 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,5 | 128,4 | 0 | 0 | 128,5 | 128,38 | 8,0 | 0,00000 |
| Школа в4 | 104 | 5 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,8 | 128,5 | 0 | 0 | 128,79 | 128,5 | 58,0 | 0,00000 |
| Детский сад в1 | 76 | 5 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 129,9 | 129,7 | 0 | 0 | 129,9 | 129,69 | 42,0 | 0,00000 |
| 76 | 77 | 15 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 129,7 | 129,6 | 0 | 0 | 129,69 | 129,57 | 8,0 | 0,00000 |
| пл.Дружбы д.15 в1 | 75 | 5 | 0,1 | 0,683 | 0,011 | 130,4 | 130,1 | 0,011 | 0,011 | 130,381 | 130,141 | 48,0 | 0,00034 |
| 75 | 74 | 14 | 0,15 | 0,323 | 0,016 | 130,1 | 130,0 | 0,016 | 0,016 | 130,146 | 130,034 | 8,0 | 0,00034 |
| пл.Дружбы д.15 в2 | 74 | 5 | 0,1 | 0,850 | 0,010 | 130,5 | 130,0 | 0,01 | 0,01 | 130,52 | 130,028 | 98,4 | 0,00034 |
| 74 | 73 | 15 | 0,15 | 0,426 | 0,022 | 130,0 | 129,9 | 0,022 | 0,022 | 130,04 | 129,92 | 8,0 | 0,00068 |
| 73 | 72 | 16 | 0,15 | 0,479 | 0,027 | 129,9 | 129,8 | 0,027 | 0,027 | 129,925 | 129,797 | 8,0 | 0,00102 |
| пл.Дружбы д.15 в3 | 73 | 5 | 0,1 | 1,000 | 0,009 | 130,6 | 129,9 | 0,009 | 0,009 | 130,639 | 129,907 | 146,4 | 0,00034 |
| пл.Дружбы д.15 в4 | 72 | 5 | 0,1 | 1,059 | 0,008 | 130,6 | 129,8 | 0,008 | 0,008 | 130,618 | 129,778 | 168,0 | 0,00034 |
| 72 | 71 | 16,5 | 0,15 | 0,522 | 0,031 | 129,8 | 129,6 | 0,031 | 0,031 | 129,801 | 129,669 | 8,0 | 0,00136 |
| пл.Дружбы д.15 в5 | 71 | 5 | 0,1 | 1,102 | 0,008 | 130,6 | 129,6 | 0,008 | 0,008 | 130,578 | 129,646 | 186,4 | 0,00034 |
| 71 | 58 | 40 | 0,15 | 0,759 | 0,028 | 129,6 | 128,9 | 0,028 | 0,028 | 129,666 | 128,901 | 19,1 | 0,00170 |
| 57 | 58 | 16,5 | 0,15 | 0,517 | 0,030 | 129,0 | 128,9 | 0,03 | 0,03 | 129,035 | 128,903 | 8,0 | 0,00132 |
| пл.Дружбы д.14 в1 | 57 | 4,5 | 0,1 | 0,972 | 0,007 | 129,9 | 129,0 | 0,007 | 0,007 | 129,877 | 129,012 | 192,2 | 0,00022 |
| 56 | 57 | 13,4 | 0,15 | 0,490 | 0,028 | 129,1 | 129,0 | 0,028 | 0,028 | 129,14 | 129,033 | 8,0 | 0,00110 |
| 55 | 56 | 7,2 | 0,15 | 0,458 | 0,025 | 129,2 | 129,1 | 0,025 | 0,025 | 129,195 | 129,137 | 8,1 | 0,00088 |
| 54 | 55 | 17,4 | 0,15 | 0,422 | 0,022 | 129,3 | 129,2 | 0,022 | 0,022 | 129,331 | 129,192 | 8,0 | 0,00066 |
| 53 | 54 | 3,6 | 0,15 | 0,376 | 0,018 | 129,3 | 129,3 | 0,018 | 0,018 | 129,356 | 129,327 | 8,1 | 0,00044 |
| 52 | 53 | 4,5 | 0,15 | 0,302 | 0,013 | 129,4 | 129,3 | 0,013 | 0,013 | 129,387 | 129,351 | 8,0 | 0,00022 |
| пл.Дружбы д.14 в2 | 56 | 4,5 | 0,1 | 0,895 | 0,007 | 129,8 | 129,1 | 0,007 | 0,007 | 129,807 | 129,119 | 152,9 | 0,00022 |
| пл.Дружбы д.14 в3 | 55 | 4,5 | 0,1 | 0,834 | 0,007 | 129,7 | 129,2 | 0,007 | 0,007 | 129,737 | 129,177 | 124,4 | 0,00022 |
| пл.Дружбы д.14 в6 | 52 | 4,5 | 0,1 | 0,321 | 0,014 | 129,4 | 129,4 | 0,014 | 0,014 | 129,424 | 129,388 | 8,0 | 0,00022 |
| пл.Дружбы д.14 в5 | 53 | 4,5 | 0,1 | 0,557 | 0,010 | 129,5 | 129,3 | 0,01 | 0,01 | 129,54 | 129,348 | 42,7 | 0,00022 |
| пл.Дружбы д.14 в4 | 54 | 4,5 | 0,1 | 0,693 | 0,008 | 129,6 | 129,3 | 0,008 | 0,008 | 129,648 | 129,317 | 73,6 | 0,00022 |
| Торговый центр в1 | 129 | 5 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 130,3 | 130,3 | 0 | 0 | 130,29 | 130,25 | 8,0 | 0,00000 |
| 129 | 130 | 20 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 130,3 | 130,1 | 0 | 0 | 130,25 | 130,09 | 8,0 | 0,00000 |
| 130 | 131 | 16,6 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 130,1 | 130,0 | 0 | 0 | 130,09 | 129,957 | 8,0 | 0,00000 |
| 131 | 132 | 25 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 130,0 | 129,8 | 0 | 0 | 129,957 | 129,757 | 8,0 | 0,00000 |
| 132 | 59 | 10,4 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 129,8 | 129,7 | 0 | 0 | 129,757 | 129,674 | 8,0 | 0,00000 |
| 59 | 60 | 16,8 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 129,7 | 129,4 | 0 | 0 | 129,674 | 129,43 | 14,5 | 0,00000 |
| Торговый центр в4 | 60 | 5,5 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 129,7 | 129,4 | 0 | 0 | 129,66 | 129,43 | 41,8 | 0,00000 |
| Торговый центр в5 | 59 | 5,5 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 129,9 | 129,7 | 0 | 0 | 129,93 | 129,674 | 46,5 | 0,00000 |
| 77 | 111 | 15 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 129,6 | 129,3 | 0 | 0 | 129,57 | 129,3 | 18,0 | 0,00000 |
| 110 | 111 | 35 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 129,6 | 129,3 | 0 | 0 | 129,58 | 129,3 | 8,0 | 0,00000 |
| 108 | 109 | 10 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 129,8 | 129,7 | 0 | 0 | 129,82 | 129,74 | 8,0 | 0,00000 |
| Детский сад в3 | 108 | 5 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 130,1 | 129,8 | 0 | 0 | 130,05 | 129,82 | 46,0 | 0,00000 |
| 107 | 108 | 10 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 129,9 | 129,8 | 0 | 0 | 129,9 | 129,82 | 8,0 | 0,00000 |
| Детский сад в2 | 107 | 5 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 130,0 | 129,9 | 0 | 0 | 130 | 129,9 | 20,0 | 0,00000 |
| 109 | 110 | 20 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 129,7 | 129,6 | 0 | 0 | 129,74 | 129,58 | 8,0 | 0,00000 |
| 69 | 70 | 30 | 0,15 | 0,656 | 0,046 | 128,1 | 127,8 | 0,046 | 0,046 | 128,127 | 127,887 | 8,0 | 0,00302 |
| 58 | 67 | 54 | 0,15 | 0,656 | 0,046 | 128,9 | 128,4 | 0,046 | 0,046 | 128,919 | 128,487 | 8,0 | 0,00302 |
| 67 | 68 | 25 | 0,15 | 0,656 | 0,046 | 128,4 | 128,2 | 0,046 | 0,046 | 128,487 | 128,287 | 8,0 | 0,00302 |
| 68 | 69 | 20 | 0,15 | 0,656 | 0,046 | 128,2 | 128,1 | 0,046 | 0,046 | 128,287 | 128,127 | 8,0 | 0,00302 |
| 133 | 132 | 21 | 0,2 | 0,764 | 0,156 | 125,2 | 125,1 | 0,156 | 0,156 | 125,355 | 125,281 | 3,5 | 0,02006 |
| 128 | 127 | 15,7 | 0,25 | 0,786 | 0,129 | 124,6 | 124,5 | 0,129 | 0,129 | 124,718 | 124,663 | 3,5 | 0,02006 |
| 129 | 128 | 85,6 | 0,25 | 0,789 | 0,128 | 124,9 | 124,6 | 0,128 | 0,128 | 125,02 | 124,717 | 3,5 | 0,02006 |
| 130 | 129 | 10 | 0,2 | 0,761 | 0,156 | 124,9 | 124,9 | 0,156 | 0,156 | 125,083 | 125,048 | 3,5 | 0,02006 |
| 131 | 130 | 26 | 0,2 | 0,765 | 0,156 | 125,0 | 124,9 | 0,156 | 0,156 | 125,175 | 125,083 | 3,5 | 0,02006 |
| 132 | 131 | 30 | 0,2 | 0,765 | 0,156 | 125,1 | 125,0 | 0,156 | 0,156 | 125,281 | 125,175 | 3,5 | 0,02006 |
| 112 | 112А | 34,5 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 127,5 | 127,2 | 0 | 0 | 127,469 | 127,193 | 8,0 | 0,00000 |
| 101 | 83 | 10 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,1 | 127,8 | 0 | 0 | 128,1 | 127,753 | 34,7 | 0,00000 |
| 83 | 112 | 35,5 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 127,8 | 127,5 | 0 | 0 | 127,753 | 127,469 | 8,0 | 0,00000 |
| 111 | 87 | 65 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 129,3 | 128,3 | 0 | 0 | 129,3 | 128,321 | 15,1 | 0,00000 |
| 20 | 19 | 10 | 0,2 | 0,725 | 0,052 | 126,9 | 126,8 | 0,052 | 0,052 | 126,921 | 126,841 | 8,0 | 0,00470 |
| 60 | 61 | 10 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 129,4 | 129,3 | 0 | 0 | 129,43 | 129,3 | 13,0 | 0,00000 |
| 61 | 67 | 18 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 129,3 | 128,4 | 0 | 0 | 129,3 | 128,441 | 47,7 | 0,00000 |
| 62 | 61 | 25 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 129,5 | 129,3 | 0 | 0 | 129,5 | 129,3 | 8,0 | 0,00000 |
| 63 | 62 | 23 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 129,8 | 129,5 | 0 | 0 | 129,776 | 129,5 | 12,0 | 0,00000 |
| 64 | 63 | 19 | 0,15 | 0,000 | 0,000 | 129,9 | 129,8 | 0 | 0 | 129,928 | 129,776 | 8,0 | 0,00000 |
| Торговый центр в3 | 64 | 6,5 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 130,0 | 129,9 | 0 | 0 | 129,98 | 129,928 | 8,0 | 0,00000 |
| 65 | 64 | 6,7 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 130,1 | 129,9 | 0 | 0 | 130,086 | 129,928 | 23,6 | 0,00000 |
| Торговый центр в2 | 65 | 5,5 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 130,1 | 130,1 | 0 | 0 | 130,13 | 130,086 | 8,0 | 0,00000 |
| 102 | 101 | 15 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,2 | 128,1 | 0 | 0 | 128,22 | 128,1 | 8,0 | 0,00000 |
| 4 | 133 | 19,8 | 0,2 | 0,768 | 0,140 | 125,3 | 125,2 | 0,14 | 0,14 | 125,412 | 125,339 | 3,7 | 0,01801 |
| пл.Дружбы д.18 в4 | 4 | 5,7 | 0,15 | 2,653 | 0,011 | 128,7 | 125,3 | 0,011 | 0,011 | 128,681 | 125,283 | 596,1 | 0,00157 |
| ул. Рыкунова д.34 | 28 | 5 | 0,1 | 0,000 | 0,003 | 120,1 | 119,1 | 0,003 | 0,003 | 120,123 | 119,143 | 196,0 | 0,00003 |
| 28 | 27 | 10 | 0,15 | 0,438 | 0,023 | 119,1 | 119,1 | 0,023 | 0,023 | 119,163 | 119,083 | 8,0 | 0,00075 |
| 27 | 26 | 15 | 0,15 | 0,441 | 0,023 | 119,1 | 118,9 | 0,023 | 0,023 | 119,083 | 118,963 | 8,0 | 0,00077 |
| 26 | 25 | 18 | 0,15 | 0,444 | 0,024 | 118,9 | 118,8 | 0,024 | 0,024 | 118,964 | 118,82 | 8,0 | 0,00079 |
| 25 | 24 | 20 | 0,15 | 0,451 | 0,024 | 118,8 | 118,6 | 0,024 | 0,024 | 118,82 | 118,66 | 8,0 | 0,00084 |
| ул. Рыкунова д.35 | 27 | 5 | 0,1 | 0,000 | 0,002 | 120,1 | 119,1 | 0,002 | 0,002 | 120,122 | 119,062 | 212,0 | 0,00002 |
| ул. Рыкунова д.36 | 26 | 5 | 0,1 | 0,000 | 0,002 | 120,1 | 118,9 | 0,002 | 0,002 | 120,132 | 118,942 | 238,0 | 0,00002 |
| ул. Рыкунова д.37 | 25 | 5 | 0,1 | 0,700 | 0,003 | 120,1 | 118,8 | 0,003 | 0,003 | 120,133 | 118,799 | 266,8 | 0,00005 |
| ул. Рыкунова д.38 | 24 | 5 | 0,1 | 0,000 | 0,003 | 120,2 | 118,6 | 0,003 | 0,003 | 120,173 | 118,639 | 306,8 | 0,00005 |
| ул. Рыкунова д.33 | 42 | 5 | 0,1 | 0,153 | 0,005 | 119,6 | 119,5 | 0,005 | 0,005 | 119,585 | 119,545 | 8,0 | 0,00002 |
| 42 | 41 | 10 | 0,1 | 0,172 | 0,004 | 119,5 | 119,4 | 0,004 | 0,004 | 119,544 | 119,434 | 11,0 | 0,00002 |
| 41 | 40 | 15 | 0,1 | 0,204 | 0,007 | 119,4 | 119,3 | 0,007 | 0,007 | 119,437 | 119,317 | 8,0 | 0,00005 |
| ул. Рыкунова д.32 | 41 | 5 | 0,1 | 0,174 | 0,006 | 119,5 | 119,4 | 0,006 | 0,006 | 119,476 | 119,436 | 8,0 | 0,00003 |
| ул. Рыкунова д.31 | 40 | 5 | 0,1 | 0,287 | 0,009 | 119,4 | 119,3 | 0,009 | 0,009 | 119,379 | 119,319 | 12,0 | 0,00010 |
| 40 | 39 | 18 | 0,1 | 0,286 | 0,012 | 119,3 | 119,2 | 0,012 | 0,012 | 119,322 | 119,178 | 8,0 | 0,00015 |
| ул. Рыкунова д.30 | 39 | 5 | 0,1 | 0,363 | 0,006 | 119,3 | 119,2 | 0,006 | 0,006 | 119,326 | 119,172 | 30,8 | 0,00007 |
| 39 | 38 | 20 | 0,1 | 0,321 | 0,014 | 119,2 | 119,0 | 0,014 | 0,014 | 119,18 | 119,02 | 8,0 | 0,00022 |
| 38 | 37 | 25 | 0,1 | 0,329 | 0,015 | 119,0 | 118,8 | 0,015 | 0,015 | 119,021 | 118,821 | 8,0 | 0,00024 |
| ул. Рыкунова д.29 | 38 | 5 | 0,1 | 0,000 | 0,003 | 119,5 | 119,0 | 0,003 | 0,003 | 119,493 | 119,009 | 96,8 | 0,00002 |
| ул. Рыкунова д.28 | 37 | 5 | 0,1 | 0,000 | 0,002 | 119,7 | 118,8 | 0,002 | 0,002 | 119,652 | 118,808 | 168,8 | 0,00002 |
| 37 | 36 | 50 | 0,1 | 0,336 | 0,015 | 118,8 | 118,4 | 0,015 | 0,015 | 118,821 | 118,421 | 8,0 | 0,00026 |
| ул. Рыкунова д.27 | 36 | 5 | 0,1 | 0,000 | 0,003 | 120,0 | 118,4 | 0,003 | 0,003 | 120,043 | 118,409 | 326,8 | 0,00004 |
| 36 | 19 | 25 | 0,1 | 0,575 | 0,012 | 118,4 | 117,6 | 0,012 | 0,012 | 118,418 | 117,608 | 32,4 | 0,00030 |
| 19 | 18 | 20 | 0,15 | 0,508 | 0,029 | 117,6 | 117,4 | 0,029 | 0,029 | 117,625 | 117,465 | 8,0 | 0,00124 |
| 18 | 17 | 17 | 0,1 | 0,528 | 0,034 | 117,4 | 117,3 | 0,034 | 0,034 | 117,47 | 117,334 | 8,0 | 0,00124 |
| 17 | 16 | 30 | 0,15 | 0,508 | 0,029 | 117,3 | 117,1 | 0,029 | 0,029 | 117,329 | 117,089 | 8,0 | 0,00124 |
| 16 | 15 | 30 | 0,15 | 0,508 | 0,029 | 117,1 | 116,8 | 0,029 | 0,029 | 117,089 | 116,849 | 8,0 | 0,00124 |
| 15 | 14 | 40 | 0,15 | 0,508 | 0,029 | 116,8 | 116,5 | 0,029 | 0,029 | 116,849 | 116,529 | 8,0 | 0,00124 |
| 20 | 19 | 25 | 0,15 | 0,464 | 0,026 | 117,8 | 117,6 | 0,026 | 0,026 | 117,822 | 117,622 | 8,0 | 0,00094 |
| ул. Рыкунова д.26 | 20 | 5 | 0,1 | 0,000 | 0,002 | 120,3 | 117,8 | 0,002 | 0,002 | 120,262 | 117,798 | 492,8 | 0,00002 |
| 21 | 20 | 20 | 0,15 | 0,461 | 0,026 | 118,0 | 117,8 | 0,026 | 0,026 | 117,982 | 117,822 | 8,0 | 0,00092 |
| 22 | 21 | 30 | 0,15 | 0,460 | 0,025 | 118,2 | 118,0 | 0,025 | 0,025 | 118,221 | 117,981 | 8,0 | 0,00091 |
| 23 | 22 | 15 | 0,15 | 0,460 | 0,025 | 118,3 | 118,2 | 0,025 | 0,025 | 118,341 | 118,221 | 8,0 | 0,00091 |
| ул. Рыкунова д.25 | 21 | 5 | 0,1 | 0,000 | 0,001 | 120,4 | 118,0 | 0,001 | 0,001 | 120,391 | 117,957 | 486,8 | 0,00001 |
| 50 | 48 | 28 | 0,1 | 0,174 | 0,006 | 121,6 | 121,4 | 0,006 | 0,006 | 121,606 | 121,382 | 8,0 | 0,00003 |
| 51 | 50 | 10 | 0,1 | 0,174 | 0,006 | 121,7 | 121,6 | 0,006 | 0,006 | 121,686 | 121,606 | 8,0 | 0,00003 |
| Детский сад в1 | 51 | 5 | 0,1 | 0,238 | 0,004 | 121,8 | 121,7 | 0,004 | 0,004 | 121,784 | 121,684 | 20,0 | 0,00003 |
| 100 | 99 | 5 | 0,1 | 0,416 | 0,022 | 120,4 | 120,4 | 0,022 | 0,022 | 120,412 | 120,372 | 8,0 | 0,00054 |
| 99 | 96 | 15 | 0,1 | 0,470 | 0,027 | 120,4 | 120,2 | 0,027 | 0,027 | 120,377 | 120,257 | 8,0 | 0,00082 |
| 96 | 95 | 20 | 0,1 | 0,518 | 0,033 | 120,2 | 120,1 | 0,033 | 0,033 | 120,263 | 120,103 | 8,0 | 0,00116 |
| 97 | 96 | 40 | 0,1 | 0,488 | 0,014 | 121,0 | 120,2 | 0,014 | 0,014 | 120,974 | 120,244 | 18,3 | 0,00034 |
| 98 | 97 | 20 | 0,1 | 0,359 | 0,018 | 121,1 | 121,0 | 0,018 | 0,018 | 121,138 | 120,978 | 8,0 | 0,00034 |
| ул. Рыкунова д.6 | 98 | 5 | 0,1 | 0,465 | 0,015 | 121,2 | 121,1 | 0,015 | 0,015 | 121,215 | 121,135 | 16,0 | 0,00034 |
| 95 | 94 | 15 | 0,1 | 0,518 | 0,033 | 120,1 | 120,0 | 0,033 | 0,033 | 120,103 | 119,983 | 8,0 | 0,00116 |
| 116 | 115 | 15 | 0,1 | 0,321 | 0,014 | 120,5 | 120,3 | 0,014 | 0,014 | 120,474 | 120,354 | 8,0 | 0,00022 |
| 115 | 114 | 15 | 0,1 | 0,393 | 0,020 | 120,3 | 120,2 | 0,02 | 0,02 | 120,36 | 120,24 | 8,0 | 0,00044 |
| 111 | 110 | 50 | 0,1 | 0,511 | 0,032 | 119,9 | 119,5 | 0,032 | 0,032 | 119,892 | 119,492 | 8,0 | 0,00110 |
| 109 | 108 | 15 | 0,1 | 0,579 | 0,041 | 119,3 | 119,2 | 0,041 | 0,041 | 119,381 | 119,261 | 8,0 | 0,00174 |
| 108 | 107 | 15 | 0,1 | 0,606 | 0,045 | 119,2 | 119,1 | 0,045 | 0,045 | 119,265 | 119,145 | 8,0 | 0,00206 |
| 107 | 106 | 20 | 0,1 | 0,629 | 0,049 | 119,1 | 118,9 | 0,049 | 0,049 | 119,149 | 118,989 | 8,0 | 0,00238 |
| 106 | 105 | 20 | 0,1 | 0,629 | 0,049 | 118,9 | 118,8 | 0,049 | 0,049 | 118,989 | 118,829 | 8,0 | 0,00238 |
| 105 | 104 | 25 | 0,1 | 0,640 | 0,051 | 118,8 | 118,6 | 0,051 | 0,051 | 118,831 | 118,631 | 8,0 | 0,00255 |
| 104 | 103 | 15 | 0,1 | 0,650 | 0,053 | 118,6 | 118,5 | 0,053 | 0,053 | 118,633 | 118,513 | 8,0 | 0,00272 |
| 93 | 92 | 25 | 0,15 | 0,728 | 0,056 | 118,3 | 118,1 | 0,056 | 0,056 | 118,316 | 118,116 | 8,0 | 0,00438 |
| 91 | 90 | 40 | 0,15 | 0,728 | 0,056 | 117,9 | 117,6 | 0,056 | 0,056 | 117,996 | 117,676 | 8,0 | 0,00438 |
| 89 | 87 | 20 | 0,15 | 0,729 | 0,056 | 117,4 | 117,2 | 0,056 | 0,056 | 117,436 | 117,276 | 8,0 | 0,00441 |
| 88 | 87 | 50 | 0,1 | 0,786 | 0,010 | 121,4 | 117,2 | 0,01 | 0,01 | 121,41 | 117,23 | 83,6 | 0,00032 |
| 87 | 72 | 20 | 0,15 | 0,743 | 0,058 | 117,2 | 117,1 | 0,058 | 0,058 | 117,278 | 117,118 | 8,0 | 0,00473 |
| 86 | 85 | 14 | 0,1 | 0,239 | 0,009 | 121,2 | 121,0 | 0,009 | 0,009 | 121,159 | 121,047 | 8,0 | 0,00009 |
| 85 | 84 | 20 | 0,1 | 0,302 | 0,013 | 121,0 | 120,9 | 0,013 | 0,013 | 121,051 | 120,891 | 8,0 | 0,00018 |
| 84 | 83 | 10 | 0,1 | 0,352 | 0,017 | 120,9 | 120,8 | 0,017 | 0,017 | 120,895 | 120,815 | 8,0 | 0,00031 |
| 83 | 80 | 15 | 0,1 | 0,393 | 0,020 | 120,8 | 120,7 | 0,02 | 0,02 | 120,818 | 120,698 | 8,0 | 0,00044 |
| 82 | 80 | 40 | 0,1 | 0,656 | 0,016 | 121,8 | 120,7 | 0,016 | 0,016 | 121,856 | 120,694 | 29,1 | 0,00054 |
| 82 | 82 | 15 | 0,1 | 0,416 | 0,022 | 122,0 | 121,8 | 0,022 | 0,022 | 121,982 | 121,862 | 8,0 | 0,00054 |
| 80 | 79 | 20 | 0,15 | 0,468 | 0,026 | 120,7 | 120,5 | 0,026 | 0,026 | 120,704 | 120,544 | 8,0 | 0,00098 |
| 79 | 74 | 15 | 0,15 | 0,506 | 0,029 | 120,5 | 120,4 | 0,029 | 0,029 | 120,547 | 120,427 | 8,0 | 0,00123 |
| 56 | 55 | 10 | 0,15 | 0,192 | 0,006 | 121,9 | 121,9 | 0,006 | 0,006 | 121,936 | 121,856 | 8,0 | 0,00005 |
| 54А | 53 | 25 | 0,15 | 0,180 | 0,006 | 121,8 | 121,6 | 0,006 | 0,006 | 121,776 | 121,576 | 8,0 | 0,00004 |
| ЗАО "Нива-1"в1 | 76 | 5 | 0,1 | 0,600 | 0,006 | 122,9 | 122,5 | 0,006 | 0,006 | 122,886 | 122,476 | 82,0 | 0,00012 |
| 77 | 76 | 15 | 0,1 | 0,348 | 0,014 | 122,6 | 122,5 | 0,014 | 0,014 | 122,624 | 122,484 | 9,3 | 0,00024 |
| 78 | 77 | 15 | 0,1 | 0,266 | 0,011 | 122,8 | 122,6 | 0,011 | 0,011 | 122,761 | 122,621 | 9,3 | 0,00012 |
| ЗАО "Нива-1"в2 | 77 | 5 | 0,1 | 0,600 | 0,006 | 123,0 | 122,6 | 0,006 | 0,006 | 123,026 | 122,616 | 82,0 | 0,00012 |
| ЗАО "Нива-1"в3 | 78 | 5 | 0,1 | 0,595 | 0,006 | 123,2 | 122,8 | 0,006 | 0,006 | 123,156 | 122,756 | 80,0 | 0,00012 |
| ул. Рыкунова д.1 | 82 | 5 | 0,1 | 0,416 | 0,022 | 122,0 | 122,0 | 0,022 | 0,022 | 122,022 | 121,982 | 8,0 | 0,00054 |
| ул. Рыкунова д.4 в1 | 79 | 5 | 0,1 | 1,137 | 0,007 | 121,8 | 120,5 | 0,007 | 0,007 | 121,847 | 120,525 | 264,4 | 0,00025 |
| ул. Рыкунова д.4 в1 | 74 | 5 | 0,1 | 1,163 | 0,006 | 121,8 | 120,4 | 0,006 | 0,006 | 121,806 | 120,404 | 280,4 | 0,00025 |
| ул. Рыкунова д.5 | 88 | 5 | 0,1 | 0,609 | 0,012 | 121,6 | 121,4 | 0,012 | 0,012 | 121,592 | 121,412 | 36,0 | 0,00032 |
| 74 | 73 | 30 | 0,15 | 0,535 | 0,032 | 120,4 | 120,2 | 0,032 | 0,032 | 120,43 | 120,19 | 8,0 | 0,00148 |
| 90 | 89 | 30 | 0,15 | 0,729 | 0,056 | 117,6 | 117,4 | 0,056 | 0,056 | 117,676 | 117,436 | 8,0 | 0,00441 |
| Магазин | 90 | 20 | 0,1 | 0,000 | 0,003 | 121,1 | 117,6 | 0,003 | 0,003 | 121,073 | 117,623 | 172,5 | 0,00003 |
| ул. Рыкунова д.17 | 71 | 5 | 0,1 | 0,174 | 0,006 | 120,7 | 120,7 | 0,006 | 0,006 | 120,716 | 120,676 | 8,0 | 0,00003 |
| 71 | 70 | 20 | 0,1 | 0,174 | 0,006 | 120,7 | 120,5 | 0,006 | 0,006 | 120,676 | 120,516 | 8,0 | 0,00003 |
| ул. Рыкунова д.18 | 70 | 5 | 0,1 | 0,261 | 0,006 | 120,6 | 120,5 | 0,006 | 0,006 | 120,596 | 120,516 | 16,0 | 0,00005 |
| 70 | 69 | 15 | 0,1 | 0,295 | 0,008 | 120,5 | 120,3 | 0,008 | 0,008 | 120,518 | 120,288 | 15,3 | 0,00008 |
| 69 | 66 | 35 | 0,15 | 0,238 | 0,009 | 120,3 | 120,0 | 0,009 | 0,009 | 120,289 | 120,009 | 8,0 | 0,00010 |
| 67 | 66 | 25 | 0,1 | 0,306 | 0,004 | 121,0 | 120,0 | 0,004 | 0,004 | 120,994 | 120,004 | 39,6 | 0,00003 |
| 66 | 63 | 30 | 0,15 | 0,279 | 0,011 | 120,0 | 119,8 | 0,011 | 0,011 | 120,011 | 119,771 | 8,0 | 0,00017 |
| 65 | 66 | 15 | 0,1 | 0,369 | 0,004 | 120,8 | 120,0 | 0,004 | 0,004 | 120,804 | 120,004 | 53,3 | 0,00004 |
| ул. Рыкунова д.20 | 65 | 5 | 0,1 | 0,277 | 0,005 | 120,9 | 120,8 | 0,005 | 0,005 | 120,925 | 120,805 | 24,0 | 0,00004 |
| 62 | 63 | 15 | 0,1 | 0,531 | 0,005 | 121,0 | 119,8 | 0,005 | 0,005 | 121,035 | 119,765 | 84,7 | 0,00008 |
| ул. Рыкунова д.21 | 62 | 5 | 0,1 | 0,323 | 0,007 | 121,1 | 121,0 | 0,007 | 0,007 | 121,137 | 121,037 | 20,0 | 0,00008 |
| 64 | 63 | 25 | 0,1 | 0,521 | 0,006 | 121,2 | 119,8 | 0,006 | 0,006 | 121,246 | 119,766 | 59,2 | 0,00011 |
| 68 | 69 | 15 | 0,1 | 0,153 | 0,005 | 120,4 | 120,3 | 0,005 | 0,005 | 120,405 | 120,285 | 8,0 | 0,00002 |
| ул. Рыкунова д.19 | 68 | 5 | 0,1 | 0,153 | 0,005 | 120,4 | 120,4 | 0,005 | 0,005 | 120,445 | 120,405 | 8,0 | 0,00002 |
| 24 | 23 | 40 | 0,15 | 0,458 | 0,025 | 118,6 | 118,3 | 0,025 | 0,025 | 118,661 | 118,341 | 8,0 | 0,00089 |
| ул. Рыкунова д.24 | 23 | 5 | 0,1 | 0,000 | 0,002 | 120,5 | 118,3 | 0,002 | 0,002 | 120,482 | 118,318 | 432,8 | 0,00002 |
| ул. Рыкунова д.3 в1 | 84 | 5 | 0,1 | 0,774 | 0,005 | 121,7 | 120,9 | 0,005 | 0,005 | 121,685 | 120,883 | 160,4 | 0,00013 |
| ул. Рыкунова д.3 в2 | 83 | 5 | 0,1 | 0,853 | 0,005 | 121,9 | 120,8 | 0,005 | 0,005 | 121,865 | 120,803 | 212,4 | 0,00013 |
| ул. Рыкунова д.2 в1 | 86 | 5 | 0,1 | 0,419 | 0,006 | 121,3 | 121,2 | 0,006 | 0,006 | 121,346 | 121,156 | 38,0 | 0,00009 |
| ул. Рыкунова д.2 в2 | 85 | 5 | 0,1 | 0,551 | 0,005 | 121,5 | 121,0 | 0,005 | 0,005 | 121,465 | 121,043 | 84,4 | 0,00009 |
| 101 | 100 | 25 | 0,1 | 0,336 | 0,015 | 120,6 | 120,4 | 0,015 | 0,015 | 120,605 | 120,405 | 8,0 | 0,00026 |
| 110 | 109 | 15 | 0,1 | 0,549 | 0,036 | 119,5 | 119,3 | 0,036 | 0,036 | 119,496 | 119,376 | 8,0 | 0,00142 |
| ул. Рыкунова д.16 в1 | 110 | 5 | 0,1 | 1,042 | 0,008 | 120,3 | 119,5 | 0,008 | 0,008 | 120,308 | 119,468 | 168,0 | 0,00032 |
| ул. Рыкунова д.16 в2 | 109 | 5 | 0,1 | 1,103 | 0,008 | 120,3 | 119,3 | 0,008 | 0,008 | 120,328 | 119,348 | 196,0 | 0,00032 |
| ул. Рыкунова д.16 в3 | 108 | 5 | 0,1 | 1,159 | 0,008 | 120,4 | 119,2 | 0,008 | 0,008 | 120,358 | 119,228 | 226,0 | 0,00032 |
| ул. Рыкунова д.16 в4 | 107 | 5 | 0,1 | 1,208 | 0,007 | 120,4 | 119,1 | 0,007 | 0,007 | 120,377 | 119,107 | 254,0 | 0,00032 |
| ул. Рыкунова д.10 в1 | 105 | 5 | 0,1 | 1,122 | 0,005 | 120,6 | 118,8 | 0,005 | 0,005 | 120,555 | 118,785 | 354,0 | 0,00017 |
| 94 | 93 | 10 | 0,1 | 1,713 | 0,018 | 120,0 | 118,3 | 0,018 | 0,018 | 119,968 | 118,278 | 169,0 | 0,00166 |
| ул. Рыкунова д.9 | 94 | 5 | 0,1 | 1,198 | 0,010 | 120,9 | 120,0 | 0,01 | 0,01 | 120,91 | 119,96 | 190,0 | 0,00050 |
| 92 | 91 | 15 | 0,15 | 0,728 | 0,056 | 118,1 | 117,9 | 0,056 | 0,056 | 118,116 | 117,996 | 8,0 | 0,00438 |
| 73 | 72 | 20 | 0,15 | 1,626 | 0,017 | 120,2 | 117,1 | 0,017 | 0,017 | 120,175 | 117,077 | 154,9 | 0,00184 |
| 76 | 75 | 40 | 0,15 | 0,326 | 0,017 | 122,5 | 122,2 | 0,017 | 0,017 | 122,487 | 122,167 | 8,0 | 0,00036 |
| 75 | 73 | 30 | 0,15 | 0,732 | 0,010 | 122,2 | 120,2 | 0,01 | 0,01 | 122,16 | 120,168 | 66,4 | 0,00036 |
| 54А | 54А | 15 | 0,15 | 0,145 | 0,004 | 121,9 | 121,8 | 0,004 | 0,004 | 121,894 | 121,774 | 8,0 | 0,00002 |
| Баня в3 | 54А | 5 | 0,1 | 0,261 | 0,003 | 122,1 | 121,9 | 0,003 | 0,003 | 122,073 | 121,893 | 36,0 | 0,00002 |
| Баня в4 | 54А | 5 | 0,1 | 0,000 | 0,003 | 122,0 | 121,8 | 0,003 | 0,003 | 122,043 | 121,773 | 54,0 | 0,00002 |
| Баня в1 | 56 | 5 | 0,1 | 0,233 | 0,003 | 122,1 | 121,9 | 0,003 | 0,003 | 122,063 | 121,933 | 26,0 | 0,00002 |
| 57 | 56 | 15 | 0,15 | 0,145 | 0,004 | 122,1 | 121,9 | 0,004 | 0,004 | 122,054 | 121,934 | 8,0 | 0,00002 |
| Баня в2 | 57 | 5 | 0,1 | 0,153 | 0,005 | 122,1 | 122,1 | 0,005 | 0,005 | 122,095 | 122,055 | 8,0 | 0,00002 |
| Детский сад в3 | 47 | 5 | 0,1 | 0,296 | 0,004 | 121,8 | 121,6 | 0,004 | 0,004 | 121,754 | 121,574 | 36,0 | 0,00003 |
| 48 | 45 | 30 | 0,1 | 0,174 | 0,006 | 121,4 | 121,1 | 0,006 | 0,006 | 121,382 | 121,142 | 8,0 | 0,00003 |
| 45 | 45 | 20 | 0,15 | 0,251 | 0,010 | 121,1 | 121,0 | 0,01 | 0,01 | 121,146 | 120,986 | 8,0 | 0,00012 |
| 52 | 45 | 20 | 0,15 | 0,275 | 0,007 | 121,4 | 121,1 | 0,007 | 0,007 | 121,417 | 121,143 | 13,7 | 0,00009 |
| 53 | 52 | 20 | 0,15 | 0,229 | 0,008 | 121,6 | 121,4 | 0,008 | 0,008 | 121,578 | 121,418 | 8,0 | 0,00009 |
| 45 | 43 | 40 | 0,15 | 0,689 | 0,005 | 121,0 | 115,2 | 0,005 | 0,005 | 120,981 | 115,228 | 143,8 | 0,00012 |
| 63 | 61 | 30 | 0,15 | 0,964 | 0,008 | 119,8 | 115,3 | 0,008 | 0,008 | 119,768 | 115,351 | 147,2 | 0,00036 |
| 61 | 43 | 15 | 0,1 | 0,637 | 0,100 | 115,3 | 115,2 | 0,1 | 0,1 | 115,443 | 115,323 | 8,0 | 0,00501 |
| 72 | 47А | 160 | 0,15 | 0,810 | 0,070 | 117,1 | 115,8 | 0,07 | 0,07 | 117,13 | 115,85 | 8,0 | 0,00657 |
| 58 | 56 | 30 | 0,1 | 0,000 | 0,003 | 122,5 | 121,9 | 0,003 | 0,003 | 122,463 | 121,933 | 17,7 | 0,00001 |
| 59 | 58 | 20 | 0,1 | 0,125 | 0,003 | 122,6 | 122,5 | 0,003 | 0,003 | 122,623 | 122,463 | 8,0 | 0,00001 |
| 60 | 59 | 15 | 0,1 | 0,125 | 0,003 | 122,7 | 122,6 | 0,003 | 0,003 | 122,743 | 122,623 | 8,0 | 0,00001 |
| Молочный цех | 60 | 5 | 0,1 | 0,000 | 0,002 | 123,2 | 122,7 | 0,002 | 0,002 | 123,172 | 122,742 | 86,0 | 0,00001 |
| 55 | 53 | 25 | 0,15 | 0,217 | 0,006 | 121,9 | 121,6 | 0,006 | 0,006 | 121,856 | 121,576 | 11,2 | 0,00005 |
| 8 | 7 | 35 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 122,2 | 121,9 | 0 | 0 | 122,22 | 121,85 | 10,6 | 0,00000 |
| 7 | 6 | 30 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 121,9 | 121,6 | 0 | 0 | 121,85 | 121,61 | 8,0 | 0,00000 |
| 6 | 5 | 50 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 121,6 | 121,2 | 0 | 0 | 121,61 | 121,21 | 8,0 | 0,00000 |
| 5 | 4 | 45 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 121,2 | 120,9 | 0 | 0 | 121,21 | 120,85 | 8,0 | 0,00000 |
| 4 | 3 | 40 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 120,9 | 120,5 | 0 | 0 | 120,85 | 120,53 | 8,0 | 0,00000 |
| 3 | 2 | 30 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 120,5 | 113,7 | 0 | 0 | 120,53 | 113,743 | 226,2 | 0,00000 |
| 2 | 1 | 13 | 0,2 | 0,786 | 0,060 | 113,7 | 113,6 | 0,06 | 0,06 | 113,803 | 113,699 | 8,0 | 0,00625 |
| 1 | КНС пос. Шпаньково | 5 | 0,2 | 2,375 | 0,028 | 113,6 | 112,7 | 0,028 | 0,028 | 113,667 | 112,777 | 178,0 | 0,00625 |
| 9 | 2 | 40 | 0,2 | 0,786 | 0,060 | 114,1 | 113,7 | 0,06 | 0,06 | 114,123 | 113,803 | 8,0 | 0,00625 |
| 14 | 12 | 30 | 0,15 | 1,020 | 0,018 | 116,5 | 114,8 | 0,018 | 0,018 | 116,518 | 114,801 | 57,2 | 0,00124 |
| 12 | 11 | 30 | 0,2 | 0,786 | 0,060 | 114,8 | 114,5 | 0,06 | 0,06 | 114,843 | 114,603 | 8,0 | 0,00625 |
| 11 | 10 | 30 | 0,2 | 0,786 | 0,060 | 114,5 | 114,3 | 0,06 | 0,06 | 114,603 | 114,363 | 8,0 | 0,00625 |
| 10 | 9 | 30 | 0,2 | 0,786 | 0,060 | 114,3 | 114,1 | 0,06 | 0,06 | 114,363 | 114,123 | 8,0 | 0,00625 |
| 43 | 13 | 40 | 0,1 | 0,637 | 0,100 | 115,2 | 114,9 | 0,1 | 0,1 | 115,323 | 115,003 | 8,0 | 0,00501 |
| 13 | 12 | 15 | 0,1 | 0,727 | 0,082 | 114,9 | 114,8 | 0,082 | 0,082 | 114,985 | 114,865 | 8,0 | 0,00501 |
| 114 | 113 | 15 | 0,1 | 0,442 | 0,025 | 120,2 | 120,1 | 0,025 | 0,025 | 120,245 | 120,125 | 8,0 | 0,00066 |
| 113 | 112 | 15 | 0,1 | 0,479 | 0,028 | 120,1 | 120,0 | 0,028 | 0,028 | 120,128 | 120,008 | 8,0 | 0,00088 |
| 112 | 111 | 15 | 0,1 | 0,511 | 0,032 | 120,0 | 119,9 | 0,032 | 0,032 | 120,012 | 119,892 | 8,0 | 0,00110 |
| ул. Рыкунова д.14 в1 | 116 | 5 | 0,1 | 0,463 | 0,011 | 120,6 | 120,5 | 0,011 | 0,011 | 120,611 | 120,471 | 28,0 | 0,00022 |
| ул. Рыкунова д.14 в2 | 115 | 5 | 0,1 | 0,543 | 0,010 | 120,5 | 120,3 | 0,01 | 0,01 | 120,55 | 120,35 | 40,0 | 0,00022 |
| ул. Рыкунова д.14 в3 | 114 | 5 | 0,1 | 0,613 | 0,009 | 120,5 | 120,2 | 0,009 | 0,009 | 120,499 | 120,229 | 54,0 | 0,00022 |
| ул. Рыкунова д.14 в4 | 113 | 5 | 0,1 | 0,664 | 0,009 | 120,4 | 120,1 | 0,009 | 0,009 | 120,439 | 120,109 | 66,0 | 0,00022 |
| ул. Рыкунова д.14 в5 | 112 | 5 | 0,1 | 0,716 | 0,008 | 120,4 | 120,0 | 0,008 | 0,008 | 120,388 | 119,988 | 80,0 | 0,00022 |
| ул. Рыкунова д.13 в2 | 32 | 5 | 0,1 | 0,624 | 0,008 | 120,5 | 120,2 | 0,008 | 0,008 | 120,548 | 120,228 | 64,0 | 0,00018 |
| 32 | 34 | 15 | 0,15 | 0,326 | 0,017 | 120,2 | 120,1 | 0,017 | 0,017 | 120,237 | 120,117 | 8,0 | 0,00036 |
| 34 | 35 | 15 | 0,15 | 0,397 | 0,020 | 120,1 | 120,0 | 0,02 | 0,02 | 120,12 | 120 | 8,0 | 0,00054 |
| ул. Рыкунова д.13 в4 | 35 | 5 | 0,1 | 0,795 | 0,007 | 120,6 | 120,0 | 0,007 | 0,007 | 120,637 | 119,987 | 130,0 | 0,00018 |
| ул. Рыкунова д.13 в3 | 34 | 5 | 0,1 | 0,715 | 0,007 | 120,6 | 120,1 | 0,007 | 0,007 | 120,587 | 120,107 | 96,0 | 0,00018 |
| 35 | 30 | 40 | 0,15 | 0,433 | 0,022 | 120,0 | 119,7 | 0,022 | 0,022 | 120,002 | 119,682 | 8,0 | 0,00072 |
| 30 | 29 | 40 | 0,15 | 0,433 | 0,022 | 119,7 | 119,3 | 0,022 | 0,022 | 119,682 | 119,362 | 8,0 | 0,00072 |
| 29 | 28 | 25 | 0,15 | 0,433 | 0,022 | 119,3 | 119,1 | 0,022 | 0,022 | 119,362 | 119,162 | 8,0 | 0,00072 |
| 31 | 32 | 15 | 0,15 | 0,285 | 0,012 | 120,3 | 120,2 | 0,012 | 0,012 | 120,352 | 120,232 | 8,0 | 0,00018 |
| ул. Рыкунова д.13 в1 | 31 | 5 | 0,1 | 0,477 | 0,009 | 120,5 | 120,3 | 0,009 | 0,009 | 120,509 | 120,349 | 32,0 | 0,00018 |
| ул. Рыкунова д.10 в2 | 104 | 5 | 0,1 | 1,193 | 0,005 | 120,6 | 118,6 | 0,005 | 0,005 | 120,645 | 118,585 | 412,0 | 0,00017 |
| 102 | 93 | 10 | 0,1 | 0,650 | 0,053 | 118,3 | 118,3 | 0,053 | 0,053 | 118,393 | 118,313 | 8,0 | 0,00272 |
| 103 | 102 | 15 | 0,1 | 0,650 | 0,053 | 118,5 | 118,3 | 0,053 | 0,053 | 118,513 | 118,393 | 8,0 | 0,00272 |
| Детский сад в2 | 22 | 20 | 0,1 | 0,000 | 0,002 | 126,8 | 126,1 | 0,002 | 0,002 | 126,762 | 126,096 | 33,3 | 0,00001 |
| 22А | 22 | 18 | 0,1 | 0,190 | 0,004 | 126,4 | 126,1 | 0,004 | 0,004 | 126,356 | 126,098 | 14,3 | 0,00002 |
| Детский сад в3 | 22А | 8 | 0,1 | 0,000 | 0,002 | 126,7 | 126,4 | 0,002 | 0,002 | 126,732 | 126,354 | 47,3 | 0,00001 |
| ул. Басова д.12 в1 | 14 | 5 | 0,1 | 0,872 | 0,007 | 126,9 | 126,1 | 0,007 | 0,007 | 126,887 | 126,149 | 147,6 | 0,00021 |
| 15 | 14 | 4 | 0,1 | 0,508 | 0,032 | 126,2 | 126,1 | 0,032 | 0,032 | 126,206 | 126,174 | 8,0 | 0,00108 |
| ул. Басова д.12 в2 | 15 | 5 | 0,1 | 0,871 | 0,007 | 126,9 | 126,2 | 0,007 | 0,007 | 126,917 | 126,181 | 147,2 | 0,00021 |
| 16 | 15 | 4 | 0,1 | 0,477 | 0,028 | 126,2 | 126,2 | 0,028 | 0,028 | 126,234 | 126,202 | 8,0 | 0,00087 |
| ул. Басова д.12 в3 | 16 | 5 | 0,1 | 0,866 | 0,007 | 126,9 | 126,2 | 0,007 | 0,007 | 126,937 | 126,213 | 144,8 | 0,00021 |
| 10А | 22 | 12 | 0,1 | 0,329 | 0,015 | 126,2 | 126,1 | 0,015 | 0,015 | 126,205 | 126,109 | 8,0 | 0,00024 |
| 10Б | 10А | 10 | 0,1 | 0,329 | 0,015 | 126,3 | 126,2 | 0,015 | 0,015 | 126,285 | 126,205 | 8,0 | 0,00024 |
| Детский сад в1 | 10Б | 5 | 0,1 | 0,745 | 0,008 | 126,8 | 126,3 | 0,008 | 0,008 | 126,768 | 126,278 | 98,0 | 0,00020 |
| 10В | 10Б | 15 | 0,1 | 0,191 | 0,006 | 126,4 | 126,3 | 0,006 | 0,006 | 126,396 | 126,276 | 8,0 | 0,00004 |
| Детский сад в5 | 10В | 5 | 0,1 | 0,000 | 0,002 | 126,8 | 126,4 | 0,002 | 0,002 | 126,792 | 126,392 | 80,0 | 0,00001 |
| 17 | 16 | 15 | 0,1 | 0,442 | 0,025 | 126,3 | 126,2 | 0,025 | 0,025 | 126,351 | 126,231 | 8,0 | 0,00066 |
| 18 | 17 | 24 | 0,1 | 0,442 | 0,025 | 126,5 | 126,3 | 0,025 | 0,025 | 126,543 | 126,351 | 8,0 | 0,00066 |
| 19 | 18 | 17 | 0,1 | 0,393 | 0,020 | 126,7 | 126,5 | 0,02 | 0,02 | 126,674 | 126,538 | 8,0 | 0,00044 |
| ул. Басова д.10 в1 | 18 | 5 | 0,1 | 0,736 | 0,008 | 127,0 | 126,5 | 0,008 | 0,008 | 126,958 | 126,526 | 86,4 | 0,00022 |
| ул. Басова д.10 в2 | 19 | 5 | 0,1 | 0,618 | 0,009 | 126,9 | 126,7 | 0,009 | 0,009 | 126,939 | 126,663 | 55,2 | 0,00022 |
| 20 | 19 | 12 | 0,1 | 0,321 | 0,014 | 126,8 | 126,7 | 0,014 | 0,014 | 126,764 | 126,668 | 8,0 | 0,00022 |
| ул. Басова д.10 в3 | 20 | 5 | 0,1 | 0,505 | 0,010 | 126,9 | 126,8 | 0,01 | 0,01 | 126,93 | 126,76 | 34,0 | 0,00022 |
| 14 | 13 | 38 | 0,1 | 0,534 | 0,035 | 126,1 | 125,8 | 0,035 | 0,035 | 126,177 | 125,873 | 8,0 | 0,00129 |
| 11 | 10 | 12 | 0,1 | 0,917 | 0,013 | 126,5 | 125,7 | 0,013 | 0,013 | 126,553 | 125,691 | 71,8 | 0,00057 |
| 10Г | 10В | 20 | 0,1 | 0,174 | 0,006 | 126,6 | 126,4 | 0,006 | 0,006 | 126,556 | 126,396 | 8,0 | 0,00003 |
| 22Г | 10Г | 15 | 0,1 | 0,174 | 0,006 | 126,7 | 126,6 | 0,006 | 0,006 | 126,676 | 126,556 | 8,0 | 0,00003 |
| Больница | 22Г | 10 | 0,1 | 0,215 | 0,005 | 126,8 | 126,7 | 0,005 | 0,005 | 126,825 | 126,675 | 15,0 | 0,00003 |
| 22Б | 22А | 11 | 0,1 | 0,125 | 0,003 | 126,4 | 126,4 | 0,003 | 0,003 | 126,443 | 126,355 | 8,0 | 0,00001 |
| 22В | 22Б | 25 | 0,1 | 0,125 | 0,003 | 126,6 | 126,4 | 0,003 | 0,003 | 126,643 | 126,443 | 8,0 | 0,00001 |
| Детский сад в4 | 22В | 12 | 0,1 | 0,139 | 0,003 | 126,8 | 126,6 | 0,003 | 0,003 | 126,773 | 126,643 | 10,8 | 0,00001 |
| 10 | 8 | 20 | 0,1 | 1,532 | 0,021 | 125,7 | 123,4 | 0,021 | 0,021 | 125,699 | 123,435 | 113,2 | 0,00186 |
| 27 | 8 | 55 | 0,1 | 0,706 | 0,067 | 123,9 | 123,4 | 0,067 | 0,067 | 123,921 | 123,481 | 8,0 | 0,00394 |
| 29 | 28 | 6 | 0,1 | 1,774 | 0,010 | 126,3 | 124,0 | 0,01 | 0,01 | 126,342 | 124,024 | 386,3 | 0,00078 |
| 30 | 29 | 24 | 0,1 | 0,463 | 0,027 | 126,5 | 126,3 | 0,027 | 0,027 | 126,551 | 126,359 | 8,0 | 0,00078 |
| 31 | 30 | 12 | 0,1 | 0,412 | 0,022 | 126,6 | 126,5 | 0,022 | 0,022 | 126,642 | 126,546 | 8,0 | 0,00052 |
| 32 | 31 | 6 | 0,1 | 0,341 | 0,015 | 126,7 | 126,6 | 0,015 | 0,015 | 126,685 | 126,635 | 8,3 | 0,00026 |
| Александровская 3 в1 | 30 | 5 | 0,1 | 0,517 | 0,012 | 126,7 | 126,5 | 0,011 | 0,011 | 126,671 | 126,535 | 27,2 | 0,00026 |
| Александровская 3 в2 | 31 | 5 | 0,1 | 0,496 | 0,012 | 126,7 | 126,6 | 0,012 | 0,012 | 126,752 | 126,632 | 24,0 | 0,00026 |
| Александровская 3 в3 | 32 | 5 | 0,1 | 0,510 | 0,012 | 126,8 | 126,7 | 0,012 | 0,012 | 126,812 | 126,682 | 26,0 | 0,00026 |
| 33 | 28 | 37 | 0,1 | 0,674 | 0,058 | 124,3 | 124,0 | 0,058 | 0,058 | 124,368 | 124,072 | 8,0 | 0,00316 |
| 34 | 33 | 20 | 0,1 | 0,674 | 0,058 | 124,5 | 124,3 | 0,058 | 0,058 | 124,528 | 124,368 | 8,0 | 0,00316 |
| 35 | 34 | 25 | 0,1 | 0,674 | 0,058 | 124,7 | 124,5 | 0,058 | 0,058 | 124,728 | 124,528 | 8,0 | 0,00316 |
| 36 | 35 | 20 | 0,1 | 0,674 | 0,058 | 124,8 | 124,7 | 0,058 | 0,058 | 124,888 | 124,728 | 8,0 | 0,00316 |
| 37 | 36 | 15 | 0,1 | 0,674 | 0,058 | 125,0 | 124,8 | 0,058 | 0,058 | 125,008 | 124,888 | 8,0 | 0,00316 |
| 38 | 37 | 15 | 0,1 | 0,647 | 0,052 | 125,1 | 125,0 | 0,052 | 0,052 | 125,122 | 125,002 | 8,0 | 0,00267 |
| 40 | 38 | 36 | 0,1 | 0,605 | 0,044 | 125,4 | 125,1 | 0,044 | 0,044 | 125,402 | 125,114 | 8,0 | 0,00204 |
| 36А | 37 | 10 | 0,1 | 1,092 | 0,011 | 126,5 | 125,0 | 0,011 | 0,011 | 126,521 | 124,961 | 156,0 | 0,00049 |
| ул.Горная д.7 | 36А | 5 | 0,1 | 0,704 | 0,014 | 126,7 | 126,5 | 0,014 | 0,014 | 126,714 | 126,524 | 38,0 | 0,00049 |
| 39 | 38 | 7 | 0,1 | 1,239 | 0,012 | 126,4 | 125,1 | 0,012 | 0,012 | 126,422 | 125,082 | 191,4 | 0,00063 |
| ул.Горная д.5 | 39 | 5 | 0,1 | 0,503 | 0,022 | 126,5 | 126,4 | 0,022 | 0,022 | 126,492 | 126,432 | 12,0 | 0,00063 |
| 46 | 40 | 12 | 0,1 | 0,578 | 0,040 | 125,5 | 125,4 | 0,04 | 0,04 | 125,494 | 125,398 | 8,0 | 0,00172 |
| 48 | 46 | 19 | 0,1 | 0,567 | 0,039 | 125,6 | 125,5 | 0,039 | 0,039 | 125,645 | 125,493 | 8,0 | 0,00161 |
| 47 | 46 | 10 | 0,1 | 0,607 | 0,006 | 126,4 | 125,5 | 0,006 | 0,006 | 126,376 | 125,46 | 91,6 | 0,00011 |
| 49 | 48 | 10 | 0,1 | 0,527 | 0,006 | 126,2 | 125,6 | 0,006 | 0,006 | 126,226 | 125,612 | 61,4 | 0,00011 |
| 41 | 40 | 9 | 0,1 | 0,960 | 0,009 | 126,6 | 125,4 | 0,009 | 0,009 | 126,595 | 125,367 | 136,4 | 0,00032 |
| 42 | 41 | 15 | 0,1 | 0,354 | 0,017 | 126,7 | 126,6 | 0,017 | 0,017 | 126,723 | 126,603 | 8,0 | 0,00032 |
| ул.Басова д.8 в1 | 42 | 5 | 0,1 | 0,401 | 0,006 | 126,9 | 126,7 | 0,006 | 0,006 | 126,896 | 126,712 | 36,8 | 0,00008 |
| 43 | 42 | 13 | 0,1 | 0,329 | 0,015 | 126,8 | 126,7 | 0,015 | 0,015 | 126,825 | 126,721 | 8,0 | 0,00024 |
| 44 | 43 | 2 | 0,1 | 0,509 | 0,008 | 126,9 | 126,8 | 0,008 | 0,008 | 126,898 | 126,818 | 40,0 | 0,00016 |
| 45 | 44 | 7 | 0,1 | 0,255 | 0,008 | 127,0 | 126,9 | 0,008 | 0,008 | 126,968 | 126,898 | 10,0 | 0,00008 |
| ул.Басова д.8 в4 | 45 | 5 | 0,1 | 0,390 | 0,006 | 127,1 | 127,0 | 0,006 | 0,006 | 127,136 | 126,966 | 34,0 | 0,00008 |
| ул.Басова д.8 в3 | 44 | 5 | 0,1 | 0,381 | 0,006 | 127,1 | 126,9 | 0,006 | 0,006 | 127,056 | 126,896 | 32,0 | 0,00008 |
| ул.Басова д.8 в2 | 43 | 5 | 0,1 | 0,381 | 0,006 | 127,0 | 126,8 | 0,006 | 0,006 | 126,976 | 126,816 | 32,0 | 0,00008 |
| 50 | 48 | 20 | 0,1 | 0,557 | 0,038 | 125,8 | 125,6 | 0,038 | 0,038 | 125,804 | 125,644 | 8,0 | 0,00150 |
| ул.Горная д.3 | 50 | 8 | 0,1 | 0,606 | 0,011 | 126,1 | 125,8 | 0,011 | 0,011 | 126,081 | 125,777 | 38,0 | 0,00030 |
| 51 | 50 | 8 | 0,1 | 0,523 | 0,033 | 125,8 | 125,8 | 0,033 | 0,033 | 125,863 | 125,799 | 8,0 | 0,00120 |
| 54 | 53 | 8 | 0,1 | 0,466 | 0,015 | 126,3 | 126,1 | 0,015 | 0,015 | 126,275 | 126,149 | 15,8 | 0,00035 |
| ул.Горная д.1 | 54 | 5 | 0,1 | 0,681 | 0,012 | 126,5 | 126,3 | 0,012 | 0,012 | 126,502 | 126,272 | 46,0 | 0,00035 |
| 55 | 53 | 8 | 0,1 | 0,416 | 0,022 | 126,2 | 126,1 | 0,022 | 0,022 | 126,22 | 126,156 | 8,0 | 0,00054 |
| ул.Басова д.2 в1 | 55 | 6,5 | 0,1 | 0,641 | 0,008 | 126,7 | 126,2 | 0,008 | 0,008 | 126,658 | 126,206 | 69,5 | 0,00018 |
| 56 | 55 | 9 | 0,1 | 0,371 | 0,018 | 126,3 | 126,2 | 0,018 | 0,018 | 126,288 | 126,216 | 8,0 | 0,00036 |
| ул.Басова д.2 в2 | 56 | 6 | 0,1 | 0,570 | 0,008 | 126,6 | 126,3 | 0,008 | 0,008 | 126,578 | 126,278 | 50,0 | 0,00018 |
| 8 | 5 | 25 | 0,4 | 0,667 | 0,054 | 123,4 | 123,2 | 0,054 | 0,054 | 123,468 | 123,268 | 8,0 | 0,00680 |
| 3 | 2 | 50 | 0,4 | 0,668 | 0,054 | 122,8 | 122,4 | 0,054 | 0,054 | 122,828 | 122,428 | 8,0 | 0,00682 |
| Котельная в1 | 60 | 5 | 0,2 | 0,000 | 0,003 | 126,5 | 126,5 | 0,003 | 0,003 | 126,493 | 126,453 | 8,0 | 0,00001 |
| Котельная в2 | 59 | 8 | 0,2 | 0,000 | 0,003 | 126,4 | 126,3 | 0,003 | 0,003 | 126,383 | 126,319 | 8,0 | 0,00001 |
| 60 | 59 | 10 | 0,4 | 0,000 | 0,002 | 126,5 | 126,3 | 0,002 | 0,002 | 126,452 | 126,318 | 13,4 | 0,00001 |
| 59 | 58 | 45 | 0,4 | 0,100 | 0,004 | 126,3 | 126,0 | 0,004 | 0,004 | 126,32 | 125,96 | 8,0 | 0,00002 |
| 58 | 57 | 55 | 0,4 | 0,100 | 0,004 | 126,0 | 125,5 | 0,004 | 0,004 | 125,96 | 125,52 | 8,0 | 0,00002 |
| 57 | 3 | 58 | 0,4 | 0,000 | 0,002 | 125,5 | 122,8 | 0,002 | 0,002 | 125,518 | 122,776 | 47,3 | 0,00002 |
| 4 | 3 | 30 | 0,4 | 0,667 | 0,054 | 123,0 | 122,8 | 0,054 | 0,054 | 123,068 | 122,828 | 8,0 | 0,00680 |
| 5 | 4 | 25 | 0,4 | 0,667 | 0,054 | 123,2 | 123,0 | 0,054 | 0,054 | 123,268 | 123,068 | 8,0 | 0,00680 |
| Парковая д.2 в2 | 24 | 5 | 0,1 | 0,621 | 0,006 | 124,0 | 123,5 | 0,006 | 0,006 | 124,036 | 123,544 | 98,4 | 0,00011 |
| 24 | 23 | 19 | 0,1 | 0,321 | 0,014 | 123,5 | 123,4 | 0,014 | 0,014 | 123,552 | 123,4 | 8,0 | 0,00022 |
| Парковая д.2 в3 | 23 | 5,5 | 0,1 | 0,769 | 0,005 | 124,4 | 123,4 | 0,005 | 0,005 | 124,405 | 123,391 | 184,4 | 0,00011 |
| Парковая д.1 в2 | 21 | 12 | 0,1 | 0,727 | 0,005 | 124,9 | 123,2 | 0,005 | 0,005 | 124,935 | 123,199 | 144,7 | 0,00012 |
| 21 | 20 | 19 | 0,1 | 0,422 | 0,023 | 123,2 | 123,0 | 0,023 | 0,023 | 123,217 | 123,065 | 8,0 | 0,00057 |
| Парковая д.1 в3 | 20 | 12 | 0,1 | 0,746 | 0,005 | 124,9 | 123,0 | 0,005 | 0,005 | 124,915 | 123,047 | 155,7 | 0,00012 |
| 19 | 18 | 12 | 0,1 | 0,646 | 0,052 | 122,3 | 122,2 | 0,052 | 0,052 | 122,35 | 122,254 | 8,0 | 0,00265 |
| 26 | 19 | 10 | 0,1 | 0,588 | 0,042 | 122,4 | 122,3 | 0,042 | 0,042 | 122,42 | 122,34 | 8,0 | 0,00184 |
| Парковая д.3 в1 | 18 | 7 | 0,1 | 0,982 | 0,004 | 124,5 | 122,2 | 0,004 | 0,004 | 124,504 | 122,206 | 328,3 | 0,00012 |
| Парковая д.3 в2 | 19 | 8,5 | 0,1 | 0,912 | 0,005 | 124,6 | 122,3 | 0,005 | 0,005 | 124,615 | 122,303 | 272,0 | 0,00012 |
| Парковая д.3 в3 | 26 | 8 | 0,1 | 0,938 | 0,005 | 124,7 | 122,4 | 0,005 | 0,005 | 124,725 | 122,383 | 292,8 | 0,00012 |
| 27 | 26 | 11 | 0,1 | 0,578 | 0,040 | 122,5 | 122,4 | 0,04 | 0,04 | 122,506 | 122,418 | 8,0 | 0,00172 |
| 33 | 30 | 66 | 0,1 | 0,496 | 0,014 | 125,4 | 123,7 | 0,014 | 0,014 | 125,378 | 123,664 | 26,0 | 0,00034 |
| 34 | 33 | 22 | 0,1 | 0,266 | 0,014 | 125,5 | 125,4 | 0,014 | 0,014 | 125,554 | 125,378 | 8,0 | 0,00017 |
| Дылицкое ш. д.3 в2 | 34 | 3 | 0,1 | 0,440 | 0,010 | 125,7 | 125,5 | 0,01 | 0,01 | 125,66 | 125,55 | 36,7 | 0,00017 |
| Дылицкое ш. д.3 в1 | 33 | 3 | 0,1 | 0,706 | 0,007 | 125,8 | 125,4 | 0,007 | 0,007 | 125,767 | 125,371 | 132,0 | 0,00017 |
| 31 | 30 | 49 | 0,1 | 0,535 | 0,013 | 125,3 | 123,7 | 0,013 | 0,013 | 125,337 | 123,663 | 34,2 | 0,00032 |
| 32 | 31 | 22 | 0,1 | 0,261 | 0,013 | 125,5 | 125,3 | 0,013 | 0,013 | 125,513 | 125,337 | 8,0 | 0,00016 |
| Дылицкое ш. д.2 в2 | 32 | 3,5 | 0,1 | 0,393 | 0,010 | 125,6 | 125,5 | 0,01 | 0,01 | 125,61 | 125,51 | 28,6 | 0,00016 |
| Дылицкое ш. д.2 в1 | 31 | 3,5 | 0,1 | 0,644 | 0,007 | 125,7 | 125,3 | 0,007 | 0,007 | 125,707 | 125,331 | 107,4 | 0,00016 |
| 35 | 30 | 64 | 0,1 | 0,402 | 0,027 | 124,2 | 123,7 | 0,027 | 0,027 | 124,189 | 123,677 | 8,0 | 0,00070 |
| Дылицкое ш. д.1 в1 | 35 | 5 | 0,1 | 0,976 | 0,006 | 125,7 | 124,2 | 0,006 | 0,006 | 125,686 | 124,168 | 303,6 | 0,00018 |
| 36 | 35 | 22 | 0,1 | 0,367 | 0,024 | 124,3 | 124,2 | 0,024 | 0,024 | 124,362 | 124,186 | 8,0 | 0,00052 |
| 36А | 36 | 21 | 0,1 | 0,327 | 0,019 | 124,5 | 124,3 | 0,019 | 0,019 | 124,525 | 124,357 | 8,0 | 0,00034 |
| 37 | 36А | 21 | 0,1 | 0,327 | 0,019 | 124,7 | 124,5 | 0,019 | 0,019 | 124,693 | 124,525 | 8,0 | 0,00034 |
| 38 | 37 | 29 | 0,1 | 0,327 | 0,019 | 124,9 | 124,7 | 0,019 | 0,019 | 124,925 | 124,693 | 8,0 | 0,00034 |
| 39 | 38 | 23 | 0,1 | 0,266 | 0,014 | 125,1 | 124,9 | 0,014 | 0,014 | 125,104 | 124,92 | 8,0 | 0,00017 |
| Дылицкое ш. д.4 в2 | 39 | 8 | 0,1 | 0,381 | 0,011 | 125,3 | 125,1 | 0,011 | 0,011 | 125,311 | 125,101 | 26,3 | 0,00017 |
| Дылицкое ш. д.4 в1 | 38 | 7 | 0,1 | 0,472 | 0,009 | 125,2 | 124,9 | 0,009 | 0,009 | 125,219 | 124,915 | 43,4 | 0,00017 |
| Дылицкое ш. д.1 в2 | 36 | 5 | 0,1 | 0,915 | 0,006 | 125,6 | 124,3 | 0,006 | 0,006 | 125,616 | 124,344 | 254,4 | 0,00018 |
| 24 | 8 | 65 | 0,1 | 0,772 | 0,018 | 126,6 | 123,4 | 0,018 | 0,018 | 126,586 | 123,432 | 48,5 | 0,00073 |
| ул. Басова д.16 | 24 | 2,5 | 0,1 | 1,095 | 0,014 | 126,9 | 126,6 | 0,014 | 0,014 | 126,904 | 126,582 | 128,8 | 0,00073 |
| 25 | 24 | 8 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 126,6 | 126,6 | 0 | 0 | 126,632 | 126,568 | 8,0 | 0,00000 |
| 25А | 25 | 36 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 126,9 | 126,6 | 0 | 0 | 126,92 | 126,632 | 8,0 | 0,00000 |
| 22 | 8 | 26 | 0,1 | 0,831 | 0,009 | 126,1 | 123,4 | 0,009 | 0,009 | 126,103 | 123,423 | 103,1 | 0,00027 |
| 12 | 11 | 6 | 0,1 | 0,382 | 0,011 | 126,6 | 126,5 | 0,011 | 0,011 | 126,641 | 126,551 | 15,0 | 0,00019 |
| ул. Басова д.14 в3 | 12 | 5 | 0,1 | 0,494 | 0,010 | 126,8 | 126,6 | 0,01 | 0,01 | 126,81 | 126,64 | 34,0 | 0,00019 |
| 12А | 11 | 20 | 0,1 | 0,306 | 0,013 | 126,7 | 126,5 | 0,013 | 0,013 | 126,713 | 126,553 | 8,0 | 0,00019 |
| ул. Басова д.14 в1 | 12А | 5 | 0,1 | 0,528 | 0,009 | 126,9 | 126,7 | 0,009 | 0,009 | 126,909 | 126,709 | 40,0 | 0,00019 |
| ул. Басова д.14 в2 | 11 | 5 | 0,1 | 0,603 | 0,008 | 126,8 | 126,5 | 0,008 | 0,008 | 126,828 | 126,548 | 56,0 | 0,00019 |
| 13 | 10 | 20 | 0,1 | 0,534 | 0,035 | 125,8 | 125,7 | 0,035 | 0,035 | 125,873 | 125,713 | 8,0 | 0,00129 |
| 28 | 27 | 20 | 0,1 | 0,706 | 0,067 | 124,0 | 123,9 | 0,067 | 0,067 | 124,081 | 123,921 | 8,0 | 0,00394 |
| 2 | 1 | 15 | 0,4 | 0,668 | 0,054 | 122,4 | 122,3 | 0,054 | 0,054 | 122,428 | 122,308 | 8,0 | 0,00682 |
| 1 | КНС Елизаветино | 20 | 0,4 | 1,261 | 0,035 | 122,3 | 121,2 | 0,035 | 0,035 | 122,289 | 121,279 | 50,5 | 0,00682 |
| ул.Басова д.6 в2 | 47 | 5 | 0,1 | 0,411 | 0,007 | 126,5 | 126,4 | 0,007 | 0,007 | 126,527 | 126,377 | 30,0 | 0,00011 |
| ул.Басова д.6 в1 | 49 | 5 | 0,1 | 0,411 | 0,007 | 126,4 | 126,2 | 0,007 | 0,007 | 126,377 | 126,227 | 30,0 | 0,00011 |
| 53 | 51 | 34 | 0,1 | 0,500 | 0,028 | 126,1 | 125,8 | 0,028 | 0,028 | 126,162 | 125,858 | 8,9 | 0,00089 |
| 52 | 51 | 10 | 0,1 | 0,352 | 0,017 | 125,9 | 125,8 | 0,017 | 0,017 | 125,927 | 125,847 | 8,0 | 0,00031 |
| ул.Басова д.4 | 52 | 5 | 0,1 | 0,566 | 0,012 | 126,1 | 125,9 | 0,012 | 0,012 | 126,072 | 125,922 | 30,0 | 0,00031 |
| 61 | 60 | 12 | 0,4 | 0,000 | 0,000 | 127,2 | 126,5 | 0 | 0 | 127,18 | 126,45 | 60,8 | 0,00000 |
| Парковая д.15 | 10 | 5 | 0,1 | 0,376 | 0,003 | 122,5 | 122,1 | 0,003 | 0,003 | 122,463 | 122,103 | 72,0 | 0,00003 |
| Парковая д.14 | 10 | 5 | 0,1 | 0,153 | 0,005 | 122,1 | 122,1 | 0,005 | 0,005 | 122,145 | 122,105 | 8,0 | 0,00002 |
| Парковая д.12 | 13 | 5 | 0,1 | 0,492 | 0,021 | 122,3 | 122,3 | 0,021 | 0,021 | 122,341 | 122,281 | 12,0 | 0,00058 |
| 13 | 12А | 50 | 0,1 | 0,424 | 0,023 | 122,3 | 121,9 | 0,023 | 0,023 | 122,283 | 121,883 | 8,0 | 0,00058 |
| 10 | 9 | 50 | 0,1 | 0,204 | 0,007 | 122,1 | 121,7 | 0,007 | 0,007 | 122,107 | 121,707 | 8,0 | 0,00005 |
| 9 | 8 | 50 | 0,1 | 0,204 | 0,007 | 121,7 | 121,3 | 0,007 | 0,007 | 121,707 | 121,307 | 8,0 | 0,00005 |
| Котельная №47 | 3 | 5 | 0,1 | 0,366 | 0,004 | 123,5 | 123,2 | 0,004 | 0,004 | 123,464 | 123,204 | 52,0 | 0,00004 |
| 3 | ПУ-44- Дылицы | 10 | 0,1 | 0,000 | 0,003 | 123,2 | 120,7 | 0,003 | 0,003 | 123,203 | 120,711 | 249,2 | 0,00004 |
| 6 | ПУ-44- Дылицы | 30 | 0,1 | 0,556 | 0,037 | 120,9 | 120,7 | 0,037 | 0,037 | 120,985 | 120,745 | 8,0 | 0,00149 |
| 7 | 6 | 19 | 0,1 | 0,556 | 0,037 | 121,1 | 120,9 | 0,037 | 0,037 | 121,137 | 120,985 | 8,0 | 0,00149 |
| 11 | 7 | 44 | 0,1 | 0,575 | 0,036 | 121,5 | 121,1 | 0,036 | 0,036 | 121,533 | 121,136 | 9,0 | 0,00144 |
| 12 | 11 | 16 | 0,1 | 0,551 | 0,037 | 121,6 | 121,5 | 0,037 | 0,037 | 121,662 | 121,534 | 8,0 | 0,00144 |
| Парковая д.11 | 12 | 5 | 0,1 | 1,206 | 0,014 | 122,2 | 121,6 | 0,014 | 0,014 | 122,194 | 121,639 | 111,0 | 0,00084 |
| 8 | 7 | 25 | 0,1 | 0,204 | 0,007 | 121,3 | 121,1 | 0,007 | 0,007 | 121,307 | 121,107 | 8,0 | 0,00005 |
| ПУ-44- Дылицы | 5 | 55 | 0,1 | 0,839 | 0,028 | 120,7 | 119,4 | 0,028 | 0,028 | 120,736 | 119,378 | 24,7 | 0,00153 |
| 4 | 5 | 58 | 0,1 | 0,695 | 0,063 | 119,8 | 119,4 | 0,063 | 0,063 | 119,877 | 119,413 | 8,0 | 0,00363 |
| ПУ-44 | 4 | 7 | 0,1 | 0,410 | 0,022 | 119,9 | 119,8 | 0,022 | 0,022 | 119,892 | 119,836 | 8,0 | 0,00051 |
| 14 | 4 | 58 | 0,1 | 0,956 | 0,043 | 121,0 | 119,8 | 0,043 | 0,043 | 121,045 | 119,857 | 20,5 | 0,00312 |
| 18 | 17 | 20 | 0,1 | 0,653 | 0,053 | 122,2 | 122,0 | 0,053 | 0,053 | 122,255 | 122,095 | 8,0 | 0,00277 |
| 15 | 14 | 50 | 0,1 | 0,672 | 0,057 | 121,4 | 121,0 | 0,057 | 0,057 | 121,459 | 121,059 | 8,0 | 0,00312 |
| 20 | 19 | 20 | 0,1 | 0,764 | 0,017 | 123,0 | 122,3 | 0,017 | 0,017 | 123,059 | 122,315 | 37,2 | 0,00069 |
| 25 | 24 | 19 | 0,1 | 0,246 | 0,011 | 123,7 | 123,5 | 0,011 | 0,011 | 123,701 | 123,549 | 8,0 | 0,00011 |
| Парковая д.2 в1 | 25 | 5 | 0,1 | 0,246 | 0,011 | 123,7 | 123,7 | 0,011 | 0,011 | 123,741 | 123,701 | 8,0 | 0,00011 |
| 28 | 27 | 50 | 0,1 | 0,578 | 0,040 | 122,9 | 122,5 | 0,04 | 0,04 | 122,906 | 122,506 | 8,0 | 0,00172 |
| 29 | 28 | 50 | 0,1 | 0,542 | 0,036 | 123,3 | 122,9 | 0,036 | 0,036 | 123,302 | 122,902 | 8,0 | 0,00136 |
| 30 | 29 | 48 | 0,1 | 0,542 | 0,036 | 123,7 | 123,3 | 0,036 | 0,036 | 123,686 | 123,302 | 8,0 | 0,00136 |
| 22 | 21 | 19 | 0,1 | 0,577 | 0,006 | 124,6 | 123,2 | 0,006 | 0,006 | 124,596 | 123,2 | 73,5 | 0,00012 |
| Парковая д.1 в1 | 22 | 12 | 0,1 | 0,419 | 0,008 | 124,9 | 124,6 | 0,008 | 0,008 | 124,948 | 124,598 | 29,2 | 0,00012 |
| 23 | 21 | 24 | 0,1 | 0,357 | 0,018 | 123,4 | 123,2 | 0,018 | 0,018 | 123,404 | 123,212 | 8,0 | 0,00033 |
| 16 | 15 | 58 | 0,1 | 0,653 | 0,053 | 121,9 | 121,4 | 0,053 | 0,053 | 121,919 | 121,455 | 8,0 | 0,00277 |
| 17 | 16 | 22 | 0,1 | 0,653 | 0,053 | 122,0 | 121,9 | 0,053 | 0,053 | 122,095 | 121,919 | 8,0 | 0,00277 |
| 116 | 115А | 65 | 0,25 | 0,780 | 0,132 | 124,1 | 123,8 | 0,132 | 0,132 | 124,196 | 123,976 | 3,4 | 0,02051 |
| 115А | 115А | 15 | 0,25 | 0,776 | 0,133 | 123,8 | 123,8 | 0,133 | 0,133 | 123,977 | 123,927 | 3,3 | 0,02051 |
| 114 | 115А | 15 | 0,25 | 0,000 | 0,000 | 128,1 | 123,8 | 0 | 0 | 128,1 | 123,844 | 283,7 | 0,00000 |
| ул. Рыкунова д.23 | 67 | 5 | 0,1 | 0,307 | 0,004 | 121,2 | 121,0 | 0,004 | 0,004 | 121,194 | 120,994 | 40,0 | 0,00003 |
| ул. Рыкунова д.22 | 64 | 5 | 0,1 | 0,445 | 0,007 | 121,4 | 121,2 | 0,007 | 0,007 | 121,437 | 121,247 | 38,0 | 0,00011 |
| ул. Рыкунова д.8 в1 | 100 | 5 | 0,1 | 0,783 | 0,009 | 120,8 | 120,4 | 0,009 | 0,009 | 120,839 | 120,399 | 88,0 | 0,00028 |
| ул. Рыкунова д.8 в2 | 99 | 5 | 0,1 | 0,886 | 0,008 | 121,0 | 120,4 | 0,008 | 0,008 | 120,958 | 120,358 | 120,0 | 0,00028 |
| ул. Рыкунова д.7 | 101 | 5 | 0,1 | 0,496 | 0,012 | 120,7 | 120,6 | 0,012 | 0,012 | 120,722 | 120,602 | 24,0 | 0,00026 |
| 168 | Очистные д.Новая | 20,63 | 0,5 | 0,613 | 0,098 | 119,2 | 119,1 | 0,098 | 0,098 | 119,308 | 119,242 | 3,2 | 0,01653 |
| ГКНС | 161Б | 66,73 | 0,15 | 1,123 | 0,077 | 122,5 | 121,5 | 0,077 | 0,077 | 122,567 | 121,624 | 14,1 | 0,01028 |
| 115А | 115Б | 107,41 | 0,1 | 0,414 | 0,100 | 123,8 | 123,4 | 0,1 | 0,1 | 123,894 | 123,531 | 3,4 | 0,00325 |
| 115Б | 115В | 142,81 | 0,1 | 0,414 | 0,100 | 123,4 | 122,9 | 0,1 | 0,1 | 123,531 | 123,049 | 3,4 | 0,00325 |
| 115В | 115Г | 113,2 | 0,1 | 0,414 | 0,100 | 122,9 | 122,6 | 0,1 | 0,1 | 123,049 | 122,667 | 3,4 | 0,00325 |
| 115Г | 139 | 302,04 | 0,1 | 0,414 | 0,100 | 122,6 | 121,5 | 0,1 | 0,1 | 122,667 | 121,648 | 3,4 | 0,00325 |
| 5 | КНС Дылицы | 72,27 | 0,1 | 1,075 | 0,060 | 119,4 | 117,9 | 0,06 | 0,06 | 119,41 | 117,982 | 19,8 | 0,00532 |
| 138 | КНС пос.Дружба | 302,04 | 0,1 | 1,290 | 0,064 | 128,1 | 119,8 | 0,064 | 0,064 | 128,124 | 119,842 | 27,4 | 0,00682 |
| 139 | КНС пос.Дружба | 302,04 | 0,1 | 0,600 | 0,065 | 121,5 | 119,8 | 0,065 | 0,065 | 121,613 | 119,843 | 5,9 | 0,00325 |
| 161А | ГКНС | 68,44 | 0,1 | 0,639 | 0,100 | 123,2 | 122,5 | 0,1 | 0,1 | 123,34 | 122,59 | 11,0 | 0,00502 |
| 161 | ГКНС | 67,45 | 0,1 | 0,669 | 0,100 | 123,3 | 122,5 | 0,1 | 0,1 | 123,4 | 122,59 | 12,0 | 0,00526 |
| 168А | 168 | 19,64 | 0,5 | 0,919 | 0,053 | 119,6 | 119,2 | 0,053 | 0,053 | 119,613 | 119,263 | 17,8 | 0,01028 |
| 168Б | 168 | 19,84 | 0,5 | 0,907 | 0,038 | 119,7 | 119,2 | 0,038 | 0,038 | 119,698 | 119,248 | 22,7 | 0,00625 |
| Администрация | 15 | 7 | 0,1 | 1,354 | 0,007 | 123,6 | 121,4 | 0,007 | 0,007 | 123,647 | 121,409 | 319,7 | 0,00035 |
| 12А | 12 | 29,36 | 0,1 | 0,428 | 0,023 | 121,9 | 121,6 | 0,023 | 0,023 | 121,883 | 121,648 | 8,0 | 0,00060 |
| Фермерское хозяйство | 12А | 9,49 | 0,1 | 0,000 | 0,003 | 122,7 | 121,9 | 0,003 | 0,003 | 122,703 | 121,863 | 88,5 | 0,00002 |
| Дылицкое шоссе, д.5 | 28 | 31,4 | 0,1 | 0,808 | 0,011 | 125,6 | 122,9 | 0,011 | 0,011 | 125,591 | 122,877 | 86,4 | 0,00036 |
| 3 | 1 | 141,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бывшая столовая | 56 | 73,01 | 0,1 | 0,366 | 0,011 | 127,5 | 126,3 | 0,011 | 0,011 | 127,541 | 126,281 | 17,3 | 0,00018 |
| 47А | 61 | 54,61 | 0,15 | 0,812 | 0,070 | 115,8 | 115,3 | 0,07 | 0,07 | 115,85 | 115,413 | 8,0 | 0,00660 |
| 47 | 47А | 44,41 | 0,1 | 0,000 | 0,003 | 121,6 | 115,8 | 0,003 | 0,003 | 121,573 | 115,783 | 130,4 | 0,00003 |
| Администрация | 5 | 245,93 | 0,1 | 0,479 | 0,009 | 127,8 | 119,4 | 0,009 | 0,009 | 127,789 | 119,359 | 34,3 | 0,00016 |

Приложение 8

Продольный профиль существующей системы водоотведения

Приложение 9

Протоколы лабораторных испытаний сточных вод

КОС п. Елизаветино

http://www.osk-piter.ru/

http://vodomernye-uzly.vgs.ru/v-sbore/dvuhvetochnyi/

http://www.ecos.ru/catalog/section40.php#tab-price

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0107300015414000157

http://www.osk-piter.ru/